Схема водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

город Железногорск

на период 2014 – 2018 годы

и на перспективу до 2023 года

Курск- 2013г.

| Содержание |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Схема водоснабжения и водотведения | 5 |
|  | Паспорт Схемы водоснабжения и водоотведения | 5 |
| Глава 1 | Схема водоснабжения | 8 |
| Раздел 1 | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования | 8 |
| 1.1. | Характеристика муниципального образования | 8 |
| 1.2. | Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны | 11 |
| 1.3. | Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 13 |
| 1.4. | Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 14 |
| 1.5. | Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 15 |
| 1.6. | Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения | 26 |
| Раздел 2 | Направления развития централизованных систем водоснабжения | 26 |
| 2.1. | Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 26 |
| 2.2. | Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО | 27 |
| Раздел 3 | Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 29 |
| 3.1. | Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей и питьевой воды | 29 |
| 3.2. | Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов | 30 |
| 3.3. | Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды | 31 |
| 3.4. | Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета | 35 |
| 3.5. | Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения | 36 |
| 3.6. | Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет развития МО | 37 |
| 3.7. | Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения | 39 |
| 3.8. | Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей и питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 42 |
| 3.9. | Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов | 44 |
| 3.10. | Сведения о фактических и планируемых потерях горячей и питьевой воды при ее транспортировке | 45 |
| 3.11. | Перспективные балансы водоснабжения | 45 |
| 3.12. | Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений | 46 |
| 3.13. | Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 47 |
| Раздел 4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 52 |
| 4.1. | Формирование прогноза жилищного и промышленного строительства на период 2014-2018 и на перспективу до 2023года | 52 |
| 4.2. | Перечень технических мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 60 |
| 4.3. | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 60 |
| 4.4. | Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 61 |
| 4.5. | Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 61 |
| 4.6. | Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование | 61 |
| 4.7. | Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 62 |
| 4.8. | Границы и карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 62 |
| Раздел 5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 62 |
| 5.1. | Влияние на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод | 62 |
| 5.2. | Влияние на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.). | 63 |
| Раздел 6 | Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 65 |
| 6.1. | Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения | 65 |
| Раздел 7 | Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 79 |
| 7.1. | Целевые показатели качества, соответственно, горячей и питьевой воды | 80 |
| 7.2. | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 80 |
| 7.3. | Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке; | 82 |
| Глава 2 | Схема водоотведения | 84 |
| Раздел 1 | Существующее положение в сфере водоотведения МО | 84 |
| 1.1. | Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории г.Железногорска и деление территории города на эксплуатационные зоны | 84 |
| 1.2. | Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения | 87 |
| 1.3. | Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения | 89 |
| 1.4. | Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 90 |
| 1.5. | Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них | 91 |
| 1.6. | Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 93 |
| 1.7. | Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 94 |
| 1.8. | Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО | 95 |
| Раздел 2 | Балансы сточных вод в системе водоотведения | 96 |
| 2.1. | Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения | 96 |
| 2.2. | Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения | 96 |
| Раздел 3 | Прогноз объема сточных вод | 97 |
| 3.1. | Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 97 |
| 3.2. | Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения | 99 |
| 3.3 | Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. | 100 |
| Раздел 4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 101 |
| 4.1. | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам | 101 |
| 4.2. | Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 102 |
| 4.3. | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 103 |
| 4.4. | Финансовые потребности для реализации программы по водоотведению | 103 |
| 4.5. | Итоговые финансовые потребности для реализации Схемы водоснабжения и водоотведения города Железногорска на 2018-2023 годы | 109 |
| Раздел 5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 110 |
| 5.1. | Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 110 |
| Раздел 6 | Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 113 |
| 6.1. | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 113 |
| 6.2. | Показатели качества очистки сточных вод | 115 |
|  | Приложение 1. Физический износ водопроводных сетей по состоянию на конец 2012 года | 117 |
|  | # Приложение 2. Физический износ канализационных сетей по состоянию на конец 2012 года | 131 |
|  | # Приложение 3. Физический износ артскважин по состоянию на конец 2012 года | 143 |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт Схемы водоснабжения и водоотведения

| Наименование Схемы водоснабжения | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Железногорск на период 2014 – 2018 годы и на перспективу до 2023 года (далее – Схема) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Схемы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; Постановление РФ от 5 сентября 2013 года N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Корректура Генерального плана муниципального образования «Города Железногорск» Курской области. - ФЗ-416 «О водоснабжении» |
| Заказчик Схемы | МУП «Горводоканал» г.Железногорска |
| Основной разработчик Схемы | ООО «ЖилКомКонсалт» |
| Основные цели Схемы: | - Принять стратегию модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сферах горячего и холодного водоснабжения, водоотведения на территории города Железногорска, обеспечивающих перспективное строительство объектов жилищной, социальной, общественно-деловой и промышленной сфер города; - Установить сроки ввода в эксплуатацию новых, реконструированных и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих своевременность подключения объектов перспективного строительства к системам коммунальной инфраструктуры; - Определить объемы и очередность капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры; - Установить источники финансирования капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры; - На основе динамики численности населения и его возрастной структуры, структуры доходов и расходов населения и бюджета города, жилищного строительства и строительства прочих объектов, прогнозирования экономики муниципального образования определить баланс потребностей в питьевой воде для всех групп потребителей на всех этапах разработки Схемы с 2014 по 2023 г.г. - Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса города. - Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Железногорск» |
| Задачи Схемы | - Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - Перспективное планирование развития систем; - Обоснование мероприятий по комплексной реконструкция и модернизации; - Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунального водоснабжения муниципального образования; - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Схемы | Период реализации Схемы: 2014 - 2023 годы. Этапы осуществления Схемы: 1-й этап: 2014-2018 годы; 2-й этап: 2019-2023 годы. |
| Основные мероприятия Схемы | - Инженерно-техническая оптимизация систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения; - Перспективное планирование развития систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения; - Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения: -Проекты ИП развития системы водоснабжения; -Проекты ИП развития системы горячего водоснабжения; -Проекты ИП реконструкции и модернизации линейных объектов водоотведения - Повышение инвестиционной привлекательности систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения муниципального образования; - Обеспечение экономической сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Объемы и источники финансирования Схемы | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Схемы водоснабжения и водоотведения на территории МО г.Железногорск за счет всех источников финансирования составит 2604,2 млн.руб., в том числе - 1-й этап Схемы 1179.72 млн.руб. - 2014 год 216,1 млн.руб. - 2015 год 229,3 млн.руб. - 2016 год 233,7 млн.руб. - 2017 год 250,4 млн.руб. - 2018 год 250,2 млн.руб. 2-й этап Схемы 1424.49 млн.руб. Реализация программных мероприятий предлагается за счет: - собственные средства (амортизация) 13,7 млн.руб. - надбавки к тарифам 32,8 млн.руб. - бюджетные источники, всего, 2547,2 млн.руб., в том числе: - средства федерального бюджета - 2236,9 млн. руб. - средства областного бюджета – 214,5 млн. руб. - средства местного бюджета – 95,8 млн. руб. Объемы финансирования Программы за счет средств федерального, областного и городского бюджетов ежегодно уточняются исходя из их возможностей на соответствующий финансовый год. |

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел  1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования

## 1.1.Характеристика муниципального образования

Планировочная структура города сложилась под влиянием основополагающего образования – Михайловского месторождения. Город расположен на плато, между речками Погарщина и Речица. Город простирается с севера на юг, параллельно развивающейся промышленной зоны с восточной стороны. Жилая зона отделяется от промышленных территорий широкой 1,5 километровой поймой реки Речица. Сложилось четкое функциональное зонирование: промышленность – зеленая зона поймы реки – жилая застройка.

Селитебная территория города Железногорска ограничена на юге участком автодороги Тросна – Батурин; на востоке – поймой реки Речица; на западе – автодорогой с.Разветье – с.Трояново, далее поймой реки Погарщина, на севере и северо – западе находятся свободные от застройки земли до границы с Орловской областью.

Строительство города велось с конца 50-х годов. Началось строительство мелкими кварталами с одно-двухэтажными, а затем трех-четырехэтажными домами. Впоследствии началась застройка микрорайонов 5-ти, 9-ти, 14-ти этажными домами.

Селитебная зона города Железногорска Курской области имеет четкую прямоугольную планировку, в которой меридиональные улицы дают выход из микрорайонов на внешнюю автомагистраль.

Главными планировочными осями города являются улицы Ленина и Мира, на которые нанизываются упорядоченные кварталы жилой застройки, в направлении юг→север. Улица Димитрова также является одной из основных осей города, она проходит с запада на восток, разделяя город на северный и южный планировочные районы. Улица Димитрова является кратчайшей связью жилой зоны с промышленным районом с удобным выходом к железной дороге, проходящей вдоль промзоны.

Ввод в действие зданий нежилого назначения характеризуется высокими темпами роста. Тем не менее, по общему объему введенных площадей преобладают объекты жилищного строительства, которые и создают максимальную нагрузку на коммунальную инфраструктуру. Жилищный фонд города Железногорск по состоянию  на 31.12.2011 составил 2203,6 тыс. м2.

При определении прогнозов в строительстве приоритетными задачами в строительстве являются:

- создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения;

- организация территориального планирования для обеспечения комплексной подготовки территорий под массовое жилищное строительство;

- формирование эффективных рынков земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией;

- обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной инфраструктурой, вовлечение в проекты жилищного строительства неиспользуемых, или используемых неэффективно, государственных и муниципальных земельных участков, в том числе с помощью Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства;

- развитие строительного комплекса и производства строительных материалов, изделий и конструкций с применением инновационных технологий, развитие свободной конкуренции между частными коммерческими и некоммерческими застройщиками и подрядчиками;

- стимулирование малоэтажной застройки.

- создание условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан города Курска на основе разработки новых и совершенствования действующих институтов жилищного рынка, а именно: жилищной ипотеки, земельной ипотеки,  развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки населения для приобретения собственного (частного) жилья.

- модернизация жилищно-коммунальной отрасли и обеспечение доступности расходов на эксплуатацию жилья и оплаты жилищно-коммунальных услуг для всего населения через развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищно-коммунальную инфраструктуру, совершенствование тарифной политики и развитие механизмов частно-государственного партнерства в сфере предоставления коммунальных услуг;

В муниципальном образовании город Железногорск реализуется  муниципальная целевая программа «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в городе Железногорске», в рамках которой осуществляется переселение горожан из ветхого и аварийного жилищного фонда, обеспечение жильем молодых семей и отдельных категорий граждан.

Распределение жилищного фонда по степени износа:

- 1963362,17 м2. или 91,92% приходится на долю застройки со степенью износа до 30%;

-   167402,89 м2  или 7,84% имеют износ до 50%;

-       5234,92 м2. или 0,24% находятся в ветхом и аварийном состоянии (износ 100%).

Строительство жилых домов в городе Железногорске осуществляется заказчиками-застройщиками в основном за счет привлеченных средств физических и юридических лиц в кирпичном, панельном, каркасно-монолитном, каркасно-кирпичном исполнении повышенной этажности.

Железногорск является центром одноименного района и расположен на северо-западе Курской области. На севере и северо-востоке он граничит с Орловской областью, является городом областного подчинения, расположен на расстоянии 120 км от областного центра г. Курска и  90 км от  г.Орла.

Город Железногорск является самостоятельным муниципальным образованием в составе Курской области, не входит в иные муниципальные образования. Муниципальное образование образовано в сложившихся границах Законом Курской области «О муниципальных образованиях Курской области» от 15 августа 1996 года №6-ЗКО.

Город Железногорск наделен статусом «городской округ» в существующих границах Законом Курской области «О муниципальных образованиях Курской области» от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО.

Город Железногорск имеет территорию, население, муниципальную собственность, органы местного самоуправления. Общая площадь земель муниципального образования – 11361,13 га.

Разница в площади на 158,13 га с площадью, указанной в Уставе муниципального образования «Город Железногорск» - за счет более точного расчета по осевым координатам.

В настоящее время  в городе Железногорске проживает 96,7 тыс. жителей.

На территории города Железногорска в настоящее время работает 20 промышленных, около 700 торговых и коммерческих предприятий малого бизнеса, 86 муниципальных предприятий и учреждений.

В городе насчитывается 20 промышленных предприятий. Крупные промышленные предприятия города: ОАО «Михайловский горно-обогатительный комбинат», ЗАО «ГОТЭК», ЗАО «Полипак», ЗАО «Матис», ЗАО «ЖБИ-3»,  ЗАО «Кирпичный завод», ЗАО «Финист», ЗАО «Центрметаллургмонтаж», ЗАО «Агропромдор», ООО ПО «Вагонмаш».

Вся территория города делится на 22 микрорайона, 20 из которых жилые, 21 и 22- объекты жилищно-коммунального назначения.

Жилищный фонд города обеспечен централизованным теплоснабжением и водоснабжением, ливневой канализацией, газифицирован.

В городе Железногорске, одним из основных, приоритетных направлений стройиндустрии является развитие жилищного строительства. В городе активно осваиваются территории новых микрорайонов № 13, № 1 а, №12 и №14.  С 2006 по 2010 годы ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования был предусмотрен Программой социально-экономического развития города Железногорска с ростом на 29,4 %, но фактически сложился ниже планируемого периода Программы  на 92 тыс. кв. м.

Таблица 1.1.Показатели развития жилищного строительства г.Железногорска в 2006-2012 гг.

| Наименование показателей | Ретроспективный период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Численность населения, чел. | 96,436 | 96,676 | 97,436 | 98,069 | 95,131 | 95,827 | 96,12 |
| Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, кв.м/чел | 20,6 | 21,4 | 21,9 | 21,7 | 22,6 | 23,0 | 23,5 |
| Жилищный фонд, всего | 1985,8 | 2065,2 | 2136 | 2127,5 | 2153 | 2203,6 | 2256,6 |
| Годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв.м. | 0,68 | 0,82 | 0,73 | 0,55 | 0,27 | 0,50 | 0,55 |
| Общая площадь жилых помещений, введенная по годам, тыс.кв.м. | 65600 | 79400 | 70800 | 54000 | 26100 | 48200 | 53000 |

Таблица 1.2.Динамика формирования численности  городского населения

| Показатели | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года – всего, тыс. чел. | 96,436 | 96,676 | 97,436 | 98,069 | 95,131 | 95,827 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| мужчины, тыс. чел. | 44,177 | 44,112 | 44,241 | 44,362 | 44,472 | 43,189 |
| женщины, тыс. чел. | 52,259 | 52,564 | 53,195 | 53,707 | 54,122 | 51,942 |
| трудоспособного возраста, | 65,049 | 65,054 | 65,055 | 64,666 | 64,973 | 58,987 |
| тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста, тыс. чел. | 15,044 | 14,662 | 14,724 | 15,029 | 15,085 | 15751 |
| старше трудоспособного возраста, тыс. чел. | 16,343 | 16,96 | 17,657 | 18,374 | 18,536 | 20393 |
| Коэффициенты естественного движения населения: |  |  |  |  |  |  |
| - рождаемости | 9,3 | 10,4 | 12 | 12,1 | 13,2 | 13,2 |
| - смертности | 13,1 | 12,6 | 12,4 | 12,8 | 12,8 | 12,1 |
| - естественного прироста |  |  |  |  | 0,4 | 1,1 |
| убыли | -3,9 | -2,2 | -0,4 | -0,7 |  |  |
| Естественный прирост (убыль) населения, чел. | -376 | -215 | -40 | -64 | 31 | 100 |
| Прирост населения за счет миграции, чел. |  | 975 | 673 | 589 | 568 | 596 |

1.2.Описание системы и структуры водоснабжения городского округа

Технологический процесс водоснабжения города Железногорска включает в себя ряд последовательных этапов, слдержание каждого из которых определяется назначением в общем процессе водоснабжения, начиная  с водозабора и заканчивая непосредственно потребленим воды. К числу таких этапов относятся:

- Работа артезианских скважин  по водозабору,  подьему воды и подаче в приемную камеру на обезжелезивание;

- Очистка воды от металлов на станции обезжелезивания и обеззараживание  на ултрафиолетовых установках;

- Аккумулирование очищенной воды в двух резервуарах по 500м3 каждый на насосной станции   2-го подъема;

- Транспортировка  ХПВ с помощью трех насосов Д1250/125 (два рабочих и один резервный) через напорный коллектор Ф600мм, на котором установлены семь задвижек Ф500мм по трубопроводу  по системе водоводов Ф900мм подается  в г.Железногорск;

- Работа насосной станции 2-го подъема  по передаче воды через систему водоводов  на насосную станцию 3-го подъема в городские резервуары чистой воды;

- Работа насосной станции 3-го подъема  по передаче воды из накопительных резервуаров и подаче её в разводящие и распределительные сети.

Особую технологическую значимость в общей системе водоснабжения имеют два водозабора хозяйственно-питьевой воды: Березовский водозабор  и водозабор «Погарщина»

1.Березовский водозабор

Вода подается из альб-сеноманского водоносного  горизонта. Дебит скважин составляет до 50 м3/час. В водопроводную сеть  города подаётся до 30000м3/сут.

Березовский водозабор включает в себя комплекс производственных зданий и сооружений, в том числе:

- насосная станция 1-го подъема (павильоны скважин) 55шт;

- насосная станция 2-го подъема;

- станция обезжелезивания;

- Гаражные боксы;

- Станция перекачки осветлённой воды;

- Резервуары чистой воды;

- Отстойники промывной воды;

- Шламонакопители;

- Водовод Береза-Железногорск протяженностью 91,7км;

- Водоводы от скважин до НС-3;

- Водопроводные сети;

- Кабельные сети

Водозабор проектировался и строился в три очереди:

-1-я очередь- скважины №1-22 (1983);

-2-я очередь- скважины №23-42 (1987-1989);

-3-я очередь- скважины №43-55 (1993);

Каждая очередь скважин обвязана в свой водовод. Березовский водозабор расположен в 58 км от г.Железногорска  в 1км южнее населенного пункта Береза на правом берегу р.Свапа. Водозабор со всех сторон окружен сельхозугодиями. Водозабор «Березовский» обеспечивает подачу воды потребителям в объеме 40 тыс. м3/сут питьевой воды.

На территории водозабора «Березовский» расположена станция обезжелезивания воды подземных источников производительностью 40000 м3/сут, которая предназначена для удаления из воды соединений железа методом фильтрования с упрощенной системой аэрации. Исходная вода от водозабора подается насосами первого подъема в камеру перед фильтрами с изливами высотой 0,5 м над уровнем воды. За счет высоты излива вода обогащается необходимым количеством кислорода. Обезжелезивание воды происходит в толще загрузки фильтра (песок фр. 0,8-2,0мм). Пройдя фильтрующую загрузку, вода освобождается от железа и направляется в резервуары, откуда забирается насосами второго подъема и подается на обеззараживание. Для гарантированного обеспечения микробиологических показателей качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01, производится обеззараживание ее ультрафиолетовым излучением. Для обеспечения требуемого качества обеззараженной воды при максимальном часовом расходе имеются четыре рабочих и одна резервная установка УВД-18А-10-300.

2.Водозабор «Погарщина»

Данный водозабор состоит из 13 действующих скважин на реке Погарщина. Вода подается  из Марсово-Мосоловского водоносного горизонта (средний  Девон). Глубина  скважин - 200-220 метров, дебит 20 - 70 м3/час. Вода подается в водовод Берёзовского водозабора. Оценочный запас водозабора составляет  16000м3/сут.

К водозабору «Погарщина» относится:

- 13 артезианских скважин;

- Водовод протяженностью 13,4км.

Расчетное количество подачи воды в город с водозаборных сооружений составляет  50,0 тыс. м3 /сут.

Поднятая вода проходит через систему очистки станции обезжелезивания и ультрафиолетовых (бактерицидных) установок производительностью 40  тыс. м3/сутки.

В системе водоснабжения имеется 3 насоса  второго и 6 -третьего подъема. Подача воды из скважин  производится электрическими насосами производительностью 25 до 65 м3/час с высотой подьема до 225м.

Берёзовский водозабор и водозабор «Погарщина» стоят на балансе МУП «Горводоканал».

Процент износа оборудования водозабора «Березовский» составляет 75,55%,а водозабора «Погарщина» - 51,29%.

| Таблица 1.3. Сведения об основных водозаборах подземных вод |  |  |
| --- | --- | --- |
| Водозаборы подземных вод, в том числе: | Заявленный водоотбор, тыс. м3/сут | Доля от заявленного водоотбора, % |
| "Погарщина" | 11119 | 66 |
| "Березовский" | 30534 | 70 |

1.3.Описание территорий  МО, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Анализ жилого фонда города Железногорска, представленного в  таблицах  1.4 и 1.5., позволяет сделать вывод  о том, что почти все категории жилых домов  обеспечены в полном объеме водоснабжением.

Таблица 1.4. Структура жилых домов, которым оказываются услуги холодного водоснабжения

| № | Категории домов | Количество проживающих, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2-х этажные жилые дома | 192 |
| 2 | 5-ти этажные жилые дома | 30540 |
| 3 | 6-ти этажные жилые дома | 166 |
| 4 | 9-ти этажные жилые дома | 40159 |
| 5 | 10-ти этажные жилые дома | 1947 |
| 6 | 9-ти этажные с повысительными станциями | 8667 |
| 7 | 10-ти этажные с повысительными станциями | 230 |
| 8 | 14-ти этажные с повысительными станциями | 1884 |
| 9 | Жилые дома с газовой колонкой |  |
|  | двухэтажные | 571 |
|  | трехэтажные | 757 |
|  | четырехэтажные | 1494 |
|  | пятиэтажные | 6171 |
| 10 | Общежитие | 425 |
| 11 | Частный сектор | 3723 |
|  | Итого | 96926 |

Таблица 1.5. Структура численности населения, которому оказываются услуги водоснабжения

| № | Наименование показателей | 2010 г. | 2011 г. | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, которому оказываются услуги водоснабжения (чел), в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | - проживающего в многоквартирных домах | 86700 | 87400 | 88200 |
| 1.2. | -проживающего в индивидуальных жилых домах | 8349 | 7731 | 8363 |

1.4. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного холодного водоснабжения

Схема водоснабжения г.Железногорска имеет сложную разветвленную сеть водопроводных сетей, водоводов, достаточно большого количества водозаборного хозяйства. В струтруре МУП функционирует два водозабора.

В настоящее время в городе имеются две технологические зоны водоснабжения: коммунальная и промышленных предприятий. Коммунальное водоснабжение в городе Железногорске обеспечивает на 99,4%  МУП «Горводоканал».

Коммунальная технологическая зона водоснабжения  города Железногорска имеют развитую сеть трубопроводов. Все сети закольцованы, два водовода от разных водозаборов  соединяются в единую водопроводную систему.

На территории водозабора  «Берёзовский» расположена водопроводная станция обезжелезивания воды  подземных источников  производительностью 40000м3/сут, котороая предназначена для  удаления из воды железа методом фильтрации  с упрощённой системой  аэрации. Исходная вода от водозабора подаётся насосами  первого подъёма в камеру перед фильтрами с изливами  высотой 0,5м над уровнем воды.  За счёт  высоты излива воды  обогащается необходимым количеством кислорода.  Обезжелезивание воды  происходит в толще загрузки фильтров (песок фракции 0,8-2,0мм).  Пройдя  фильтрующую загрузку вода освобождается от железа и направляется в резервуары, откуда забирается насосами второго подьёма Очищенная вода аккумулируется в двух резервуарах по 500м3 каждый на насосной станции 2-го подъема. Следующим технологическим циклом является транспортировка  ХПВ с помощью трех насосов Д1250/125 (один рабочий и два  резервных) через напорный коллектор Ф600мм, на котором установлены семь задвижек Ф500мм по трубопроводу по системе водоводов Ф900мм в г.Железногорске.

Для гарантированного  обеспечения микробиологических  показателей качества питьевой воды в соответствии с требованиями новых гигиенических  нормативов – СанПин 2.1.4.1074-01 предусматривается обеззараживание ультрафиолетовым излучением. Для обеспечения требуемого качества  обеззараженной воды  для максимального  часового расхода приняты четыре рабочих и одна резервная установка типа  УВД-18А-10-300.

Питьвая вода после водовода Береза - Железногорск и обеззараживания поступает в резервуары чистой воды на насосную станцию  3-го подъёма. Завершающим технологическим этапом является подача готовой воды  потребителям с помощью станции 3-го подъема из накопительных резервуаров в разводящие и распределительные сети.

- Сложности в обеспечении гидравлического режима ряда потребителей города возникают вследствие большой протяженности водопроводных сетей. Сложный рельеф местности и большая протяженность магистралей предопределили в перспективе необходимость строительства ряда  мощных перекачивающих и подкачивающих насосных станций.

Функциональная структура системы водоснабжения представлена на рисунке 1.

1.5. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.5.1.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В целом на Берёзовском водозаборе зарегистрировано 126 скважин, из них в работе - 34. Следует отметить, что 24% работающих скважин – это скважины бурения первой очереди водозабора. Более детальная  характеристика работающих скважин представлена  в таблице 1.6.         Таблица 1.6. Детальная  характеристика работающих скважин

| № | № скважины | Год бурения | Дебит | Марка ЭЦВ | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1983 | 17 | 8-40-60 | В работе |
| 2 | 3 |  | 20 | 8-25-70 | В работе |
| 3 | 6 |  | 18 | 8-25-70 | В работе |
| 4 | 7 |  | 19 | 8-40-60 | В работе |
| 5 | 9 |  | 23 | 8-40-60 | В работе |
| 6 | 10 |  | 22 | 8-40-60 | В работе |
| 7 | 14 |  | 29 | 8-40-60 | В работе |
| 8 | 20 |  | 12 | 8-40-60 | В работе |
| 9 | 23 | 1987 | 32 | 8-40-60 | В работе |
| 10 | 40 |  | 12 | 8-40-60 | В работе |
| 11 | 44 | 1992 | 21 | 8-40-60 | В работе |
| 12 | 29 бис | 1993 | 28 | 8-40-60 | В работе |
| 13 | 49 |  | 14 | 8-40-60 | В работе |
| 14 | 53 |  | 21 | 8-40-60 | В работе |
| 15 | 28 бис | 1994 | 18 |  | В работе |
| 16 | 31 бис |  | 15 | 8-40-60 | В работе через павильон 30 |
| 17 | 21 бис2 | 1996 | 12 | 8-40-60 | В работе |
| 18 | 25 | 1997 | 12 | 8-40-60 | В работе |
| 19 | 54 бис | 1998 | 29 | 8-40-60 | В работе |
| 20 | 17 бис2 | 1999 | 31 | 8-40-60 | В работе |
| 21 | 40 бис | 2001 | 13 | 8-40-60 | В работе |
| 22 | 8 бис | 2008 | 31 | 8-40-90 | В работе |
| 23 | 16 бис | 2009 | 40 | 8-40-90 | В работе |
| 24 | 22 бис | 2010 | 40 | 8-40-90 | В работе |
| 25 | 27 бис |  | 34 | 8-40-90 | В работе |
| 26 | 2 бис2 | 2012 | 40 | 8-40-90 | В работе |
| 27 | 5 бис |  | 40 | 8-40-90 | В работе |
| 28 | 26 бис2 |  | 40 | 8-40-90 | В работе |
| 29 | 45 бис |  | 40 | 8-40-90 | В работе |
| 30 | 35 бис | 2013 | 40 | 8-40-90 | В работе |
| 31 | 42 бис |  | 40 | 8-40-90 | В работе |
| 32 | 48 бис |  | 40 | 8-40-90 | В работе |
| 33 | 55 бис |  | 40 | 8-40-90 | В работе |
| 34 | 46 бис | неизв | 14 | 8-25-70 | В работе |

В настоящее время на Берёзовском водозаборе зарезервировано 50 скважин. Следует отметить, что более 50%  из них – это скважины бурения 1983 и 1987 годов бурения (1-я и 2-я очередь бурения). Из общего  скважинного хозяйствам  33 скважины  или 26% затампонированы и выведены  из эксплуатации. Этапность вывода скважин из эксплуатации  представлена на рисунке 2.

Рис 2. Этапность вывода скважин из эксплуатации

Анализ рабочих и резервных скважин показывает, что в данной категории  скважин  44 % были пробурены в 1983 и в 1987годах. Можно предположить, что скважины такого «возраста» в ближайшей перспективе  могут перейти в категорию затампонированных или  потребуются работы по ликвидации кальматации.

Таблица  1.7.Характеристика скважин и насосов Берёзовского водозабора.

| № п/п. | № скв. | Год бурения | Дебит | Марка ЭЦВ | Состояние. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1983 | 17 | 8-40-60 | В работе |
| 2 | 1 бис | 1999 |  |  | Затампонирована 2003 |
| 3 | 2 | 1983 |  |  | Загерметизирована |
| 4 | 2 бис | 2002 |  |  | Затампонирована 2013 |
| 5 | 2 бис2 | 2012 | 40 | 8-40-90 | В работе |
| 6 | 3 | 1983 | 20 | 8-25-70 | В работе |
| 7 | 3 бис | Неизв |  |  | Затампонирована 2013 |
| 8 | 4 | 1983 |  |  | Загерметизирована |
| 9 | 4 бис | Неизв |  |  | Затампонирована 2013 |
| 10 | 5 | 1983 |  |  | Загерметизирована |
| 11 | 5 бис | 2012 | 40 | 8-40-90 | В работе |
| 12 | 6 | 1983 | 18 | 8-25-70 | В работе |
| 13 | 6 бис | 1996 |  |  | Затампонирована 2008 |
| 14 | 6 бис2 | неизв |  |  | Загерметизирована |
| 15 | 7 | 1983 | 19 | 8-40-60 | В работе |
| 16 | 7 бис | 1999 |  |  | Загерметизирована |
| 17 | 8 | 1983 |  |  | Загерметизирована |
| 18 | 8 бис | 1997 |  |  | Затампонирована 2008 |
| 19 | 8 бис | 2008 | 31 | 8-40-90 | В работе |
| 20 | 9 | 1983 | 23 | 8-40-60 | В работе |
| 21 | 9 бис1 | 1990 |  |  | Затампонирована 2004 |
| 22 | 9 бис2 | 2002 |  |  | Затампонирована 2010 |
| 23 | 10 | 1983 | 22 | 8-40-60 | В работе |
| 24 | 10 бис1 | 1997 |  |  | Затампонирована 2003 |
| 25 | 10 бис2 | 2002 |  |  | Затампонирована 2003 |
| 26 | 11 | 1983 |  |  | Загерметизирована |
| 27 | 11 бис | 1995 |  |  | Затампонирована 2008 |
| 28 | 12 набл | Неизв. |  |  | Набл. |
| 29 | 12 | 1983 |  |  | Загерметизирована |
| 30 | 12 бис | 1992 |  |  | Затампонирована 2003 |
| 31 | 12 бис2 | 1997 |  |  | Затампонирована 2010 |
| 32 | 13 набл | Неизв. |  |  | Набл. |
| 33 | 13 | 1983 | резерв | 8-40-60 | Рабочая, в резерве |
| 34 | 13 бис | 1995 |  |  | Загерметизирована |
| 35 | 14 набл | Неизв. |  |  | Набл. |
| 36 | 14 | 1983 | 29 | 8-40-60 | В работе |
| 37 | 14 бис | 1997 |  |  | Загерметизирована |
| 38 | 15 набл | Неизв. |  |  | Набл. |
| 39 | 15 | 1983 | резерв | 8-25-70 | Рабочая, в резерве |
| 40 | 15 бис | 1996 |  |  | Затампонирована 2004 |
| 41 | 15 бис2 | 2000 |  |  | Затампонирована 2003 |
| 42 | 16 набл | Неизв. |  |  | Набл. |
| 43 | 16 | 1983 |  |  | Загерметизирована |
| 44 | 16 бис | 2009 | 40 | 8-40-90 | В работе |
| 45 | 17 | 1983 |  |  | Загерметизирована |
| 46 | 17 бис1 | 1995 |  |  | Затампонирована 2003 |
| 47 | 17 бис2 | 1999 | 31 | 8-40-60 | В работе |
| 48 | 18 | 1983 | резерв | 8-40-60 | Рабочая, в резерве |
| 49 | 19 | 1983 |  |  | Загерметизирована |
| 50 | 19 бис | 1995 |  |  | Затампонирована 2008 |
| 51 | 20 | 1983 | 12 | 8-40-60 | В работе |
| 52 | 20 бис | 1996 |  |  | Затампонирована 2004 |
| 53 | 21 | 1983 |  |  | Загерметизирована |
| 54 | 21 бис | Неизв |  |  | Затампонирована 2004 |
| 55 | 21 бис2 | 1996 | 12 | 8-40-60 | В работе |
| 56 | 22 | 1987 |  |  | Загерметизирована |
| 57 | 22 бис | 2010 | 40 | 8-40-90 | В работе |
| 58 | 23 | 1987 | 32 | 8-40-60 | В работе |
| 59 | 23 бис | 1997 |  |  | Загерметизирована |
| 60 | 24 | 1987 |  |  | Загерметизирована |
| 61 | 25 | 1997 | 12 | 8-40-60 | В работе |
| 62 | 25 бис | 1994 |  |  | Затампонирована 2013 |
| 63 | 26 | 1987 |  |  | Загерметизирована |
| 64 | 26 бис | 1996 |  |  | Затампонирована 2010 |
| 65 | 26 бис2 | 2012 | 40 | 8-40-90 | В работе |
| 66 | 27 | 1987 |  |  | Загерметизирована |
| 67 | 27 бис | 2010 | 34 | 8-40-90 | В работе |
| 68 | 28 | 1987 |  |  | Загерметизирована |
| 69 | 28 бис | 1994 | 18 |  | В работе |
| 70 | 29 | 1987 |  |  | Загерметизирована |
| 71 | 29 бис | 1993 | 28 | 8-40-60 | В работе |
| 72 | 29 бис2 | 2000 |  |  | Затампонирована 2013 |
| 73 | 30 | 1987 |  |  | Загерметизирована |
| 74 | 31 | 1987 |  |  | Загерметизирована |
| 75 | 31 бис | 1994 | 15 | 8-40-60 | В работе через павильон 30 |
| 76 | 32 | 1987 |  |  | Загерметизирована |
| 77 | 32 бис | 1994 |  |  | Затампонирована 2003 |
| 78 | 33 | 1987 |  |  | Загерметизирована |
| 79 | 34 | 1987 |  |  | Загерметизирована |
| 80 | 34 бис2 | 2001 |  |  | Затампонирована 2004 |
| 81 | 35 | 1987 |  |  | Загерметизирована |
| 82 | 35 бис | 1994 |  |  | Затампонирована 2003 |
| 83 | 35 бис2 | 2001 |  |  | Загерметизирована |
| 84 | 35 бис | 2013 | 40 | 8-40-90 | В работе |
| 85 | 36 | 1987 |  |  | Загерметизирована |
| 86 | 36 бис | 1998 |  |  | Затампонирована 2003 |
| 87 | 36 бис2 | 1994 |  |  | Загерметизирована |
| 88 | 37 | 1987 |  |  | Загерметизирована |
| 89 | 37 бис | Неизв |  |  | Затампонирована 2003 |
| 90 | 37 бис2 | 1998 |  |  | Затампонирована 2010 |
| 91 | 38 | 1987 |  |  | Загерметизирована |
| 92 | 38 бис | 1998 |  |  | Загерметизирована |
| 93 | 39 | 1989 |  |  | Загерметизирована |
| 94 | 40 | 1987 | 12 | 8-40-60 | В работе |
| 95 | 40 бис | 2001 | 13 | 8-40-60 | В работе |
| 96 | 41 | 1989 |  |  | Загерметизирована |
| 97 | 41 бис | 1998 |  |  | Загерметизирована |
| 98 | 42 | 1987 |  |  | Загерметизирована |
| 99 | 42 бис1 | 1997 |  |  | Затампонирована 2003 |
| 100 | 42 бис2 | 2001 |  |  | Затампонирована 2010 |
| 101 | 42 бис | 2013 | 40 | 8-40-90 | В работе |
| 102 | 43 | 1992 |  |  | Загерметизирована |
| 103 | 44 | 1992 | 21 | 8-40-60 | В работе |
| 104 | 45 | 1993 |  |  | Загерметизирована |
| 105 | 45 бис | 1999 |  |  | Затампонирована 2004 |
| 106 | 45 бис | 2012 | 40 | 8-40-90 | В работе |
| 107 | 46 | 1993 |  |  | Загерметизирована |
| 108 | 46 бис | 1999 |  |  | Затампонирована 2008 |
| 109 | 46 бис | неизв | 14 | 8-25-70 | В работе |
| 110 | 47 | 1992 |  |  | Загерметизирована |
| 111 | 48 | 1993 |  |  | Загерметизирована |
| 112 | 48 бис | 2013 | 40 | 8-40-90 | В работе |
| 113 | 49 | 1993 | 14 | 8-40-60 | В работе |
| 114 | 50 | 1993 |  |  | Загерметизирована |
| 115 | 51 | 1993 |  |  | Загерметизирована |
| 116 | 52 | 1993 |  |  | Загерметизирована |
| 117 | 53 | 1993 | 21 | 8-40-60 | В работе |
| 118 | 53 бис | 1999 |  |  | Загерметизирована |
| 119 | 54 | 1993 |  |  | Загерметизирована |
| 120 | 54 бис | 1998 | 29 | 8-40-60 | В работе |
| 121 | 55 | 1993 |  |  | Загерметизирована |
| 122 | 55 бис | 2013 | 40 | 8-40-90 | В работе |
| 123 | 589 набл | Неизв. |  |  | Набл. |
| 124 | 641 набл | Неизв. |  |  | Набл. |
| 125 | 650 набл | Неизв. |  |  | Набл. |
| 126 | 671 набл | Неизв. |  |  | Затампонирована 2013 |

Сведения о насосных станциях первого, второго и третьего  подъемов представлены  в таблице 1.8.

Таблица 1.8. Сведения об основных объектах и сооружениях.

| № п/п | Наименование основных видов оборудования | Характеристика (производительность, мощность, пропускная способность, напор воды и т.п. | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения последнего капитального ремонта, модернизации или реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъем воды |  |  |  |
| 1.1 | «Березовский водозабор» |  |  |  |
|  | Насосные станции первого подъема |  |  |  |
|  | № 1 | 11/40/60 | 2012 |  |
|  | № 2 | 15/40/90 | 2012 |  |
|  | №5 | 15/40/90 | 2012 |  |
|  | №7 | 11/40/60 | 2010 |  |
|  | №8 | 15/40/90 | 2011 |  |
|  | №9 | 15/40/90 | 2011 |  |
|  | №9 бис | 7,5/25/70 | 2013 |  |
|  | № 10 | 11/40/60 | 2012 |  |
|  | № 13 | 15/40/90 | 2011 |  |
|  | № 14 | 11/40/60 | 2011 |  |
|  | № 15 | 11/40/60 | 2010 |  |
|  | № 16 | 15/40/90 | 2011 |  |
|  | № 17 | 11/40/60 | 2011 |  |
|  | № 18 | 11/40/60 | 2012 |  |
|  | № 20 | 11/40/60 | 2011 |  |
|  | № 21 | 11/40/60 | 2011 |  |
|  | № 22 | 15/40/90 | 2013 |  |
|  | № 23 | 11/40/60 | 2010 |  |
|  | № 25 | 11/40/60 | 2012 |  |
|  | № 26 | 15/40/90 | 2013 |  |
|  | № 27 | 15/40/90 | 2011 |  |
|  | № 29 | 11/40/60 | 2012 |  |
|  | № 30 | 15/40/90 | 2011 |  |
|  | № 33 | 11/40/60 | 2011 |  |
|  | № 35 | 15/40/90 | 2013 |  |
|  | № 38 | 11/40/60 | 2012 |  |
|  | № 40 | 11/40/60 | 2011 |  |
|  | № 40 бис | 11/40/60 | 2011 |  |
|  | № 42 | 15/40/90 | 2013 |  |
|  | № 43 | 11/40/60 | 2011 |  |
|  | № 44 | 11/40/60 | 2011 |  |
|  | № 45 | 15/40/90 | 2012 |  |
|  | № 46 | 11/40/60 | 2012 |  |
|  | № 48 | 15/40/90 | 2013 |  |
|  | № 49 | 7,5/25/70 | 2012 |  |
|  | № 50 | 11/40/60 | 2011 |  |
|  | № 51 | 11/40/60 | 2011 |  |
|  | № 53 | 7,5/25/70 | 2013 |  |
|  | № 54 | 11/40/60 | 2012 |  |
|  | № 55 | 15/40/90 | 2013 |  |
| 1.2 | Насосные станции второго подъема |  |  |  |
|  | Насос № 1 | 500/1250/125 | 2010 | 2013 |
|  | Насос № 2 | 630/1250/125 | 1994 | 2008 |
|  | Насос № 3 | 630/1250/125 | 1991 | 1999 |
| 1.3 | Насосная станция третьего подъема |  |  |  |
|  | Насос №1 | Д 1250/65 | 1993 | 2013 |
|  | Насос №2 | Д 1250/65 | 1993 | 2013 |
|  | Насос №3 | Д 1250/65 | 1993 | 2012 |
|  | Насос №4 | Д 1250/65 | 1993 | 2012 |
|  | Насос №7 | Д 800/ 56 | 1993 | 2013 |
|  | Насос №8 | Д 630/ 65 | 1993 | 2012 |
|  | Насос для запр.автоцистерн | К 80-50-200 | 2008 |  |

- Суммарная производительность водозаборов составляет 38000 м3/сут.

Характеристика  водозаборов МО г.Железногорск по износу и мощности и сравнительные характеристики по энергоёмкости производства и транспортировки воды,  производительности и другим показателям представлены в таблицах 1.8 и 1.9 .

Таблица 1.9.Сравнительные характеристики по энергоёмкости производства и транспортировки воды

| № п/п | Наименование показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Российская Федерация | Центральный федеральный округ | Курская область | г.Железногорск |
| 1 | Энергоёмкость производства и транспортировки воды, кВт.ч/м3 | 0,97 | 0,89 | 1,21 | 1,62 |
| 2 | Трудоемкость производства и транспортировки воды, чел./км | 0,49 | 0,45 | 0,29 | 0,27 |
| 3 | Производительность труда, м3/чел. | 57810,4 | 44574,6 | 29725 | 133950 |
| 4 | Тариф на услуги холодного водоснабжения, руб./м3 | 20,93 | 19,93 | 19,77 | 11,97 |

Исходя из представленных в приложении 3, износ объектов системы водоснабжения составляет от 72 до 100%. Средний износ водозаборных скважин составляет 44,7%.

1.5.2.Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Таблица 1.10.  Перечень и описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

| № п/п | Наименование основных видов оборудования | Месторасположение | Характеристика (производительность, мощность, пропускная способность, напор воды и т.п.) | Год ввода эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование водоподготовки, |  |  |  |
| 1.1. | Сооружения для хранения и запаса воды |  |  |  |
|  | РЧВ №1 | площадка | 10 000 м3 | 1993 |
|  | РЧВ №2 | ХПВ-2 | 10 000 м3 | 1993 |
|  | РЧВ №3 |  | 10 000 м3 | 1993 |
|  | РЧВ №4 |  | 10 000 м3 | 1993 |
| 1.2. | Система обеззараживания воды |  |  |  |
|  | Ультрафиолетовое обеззараживание | площадка | УДВ18А-10-300 | 2004 |
|  |  | ХПВ-2, | УДВ18А-10-300 | 2004 |
|  |  | здание | УДВ18А-10-300 | 2004 |
|  |  | УФ-обеззараживания | УДВ18А-10-300 | 2004 |
|  |  |  | УДВ18А-10-300 | 2005 |
| 2 | Транспортировка воды |  |  |  |
|  | Водопроводные сети | г.Железногорск | Ǿ50-800мм | 1957-2014 |

1.5.3.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Протяженность сетей водопровода на 01.01.2013 г. составляет 288,6 км, из них 70,8 км или 24,6% являются ветхими и нуждаются в замене. Основными трубами в водоснабжении являются  чугунные и стальные.  Преобладание труб из таких материалов не может в полной мере обеспечить качество поставляемого ресурса. Все последующие переукладки водопроводных сетей и строительство новыз сетей следует проектировать их полеэтиленовых труб.

Динамика прироста протяженности водопроводных сетей, представленная в таблице 1.13, показывает необходимость нового строительства сетей холодного водоснабжения и замены существующих труб на полеэтиленовые.

Структура водопроводных  сетей по виду материалов стен и диаметрам представлена в таблицех  1.12.

Таблица 1.12. Характеристика водопроводных сетей системы водоснабжения по протяженности и материалу стен

| Водопроводные сети, в том числе | Протяженность, км | Материал сети | Требуется замена по причине полного износа, км. | Требуется замена по причине полного износа в %. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø от 50 мм до 800 мм | 227,9 | Чугун, сталь, полиэтилен | 10,8 | 4,7 |
| от Ø 800 мм и более | 60 | сталь, полиэтилен | 60 | 100,0 |
| итого | 287,9 |  | 70,8 | 24,6 |

Следует отметить, что за последние три года строительства водопроводных сетей не велось, выполнен ремонт одного киломметра водопроводных сетей.

|  | Таблица 1.13.Показатели развития организации коммунального комплекса (водоснабжение) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей, км | 0,335 | 0,279 | 0,351 |
| 2. | Строительство объектов, в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Водопроводных сетей, км | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Артскважин, ед. | 2 |  | 4 |
| 3 | Число жилых домов, оснащенных ОПУ, ед. | 244 | 262 | 277 |
| 4 | Число квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета, ед. | 24627 | 26872 | 27752 |

1.5.4.Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении  МО

К существующим техническим и технологическим проблемам, возникающих при водоснабжении  МО следует отнести:

- Низкие темпы реконструкция водопроводных сетей и систем водозабора;

- фактический износ основных фондов объектов ВКХ по состоянию на 01.01.2013г составляет:

- скважины –44,7%.;

- водопроводные сети -71,2%

- Аварийность на сетях ВКХ города на 1 км сети составляет 0,28- 0,31 случаев в год

- Доля проб питьевой воды, соответствующих требованиям САН ПиН 2.1.1074-01, к общему количеству проб, отобранных в распределительной сети МО, составляет 97%.

Аварийность  водовода «Берёза – Железногорск» за последние четыре года вызывает особую озабоченность. Это связано  с ростом количества аварий на нём. Если в 2010 году было 9 аварий на  данном водоводе,  в 2011году - 11, 2012-12, а в 2013 году их уже зарегистрировано 25. Такая негативная тенденция создает дополнительные риски с обеспечением надежности водоснабжения города Железногорска.

Наличие одной нитки водовода при длине 57,5км с общим износом до 100% предопределяет разработку альтернативных вариантов функционирования системы водоснабжения, которые снизили бы эксплуатационные риски и повысили в целом надёжность водопроводной системы.

К таким инвестиционным проектам следует отнести прокладку дополнительной нитки водовода из полиэтиленовой трубы диаметром 800мм, которая имеет более высокие эксплуатационные характеристики по отношению к другим материалам труб.

Водозаборное хозяйство Берёзовского водозабора состоит из 55 скважин, в работе находится  34  и зарезирвировано 50.  В 2012- 2013 годах пробурено 8 новых скважин. В 2013 году восстановлено 6 скважин.

Таблица 1.14.Динамика скважинного хозяйства на Берёзовском водозаборе

| № | Состояние скважин | Ед. измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество скважин, всего | шт | 92 | 91 | 95 | 91 |
| 1.1. | Находится в эксплуатации (эксплуатационные) | шт | 42 | 42 | 41 | 34 |
| 1.2. | Зарезирвировано (резервные, загерметизированые) | шт | 35 | 39 | 44 | 50 |
| 1.3. | Не эксплуатируется по причине кальматации | шт |  |  |  |  |
| 2 | Кроме того наблюдательные | шт | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 3 | Введено в эксплуатацию после ремонта | шт | 12 | 7 | 5 | 6 |
| 4 | Выведено из эксплуатации (ликвидированы затампонировы) | шт | 5 |  |  | 6 |
| 5 | Пробурено новых скважин | шт | 4 |  | 4 | 4 |

Таблица 1.15. Динамика скважинного  хозяйства на водозаборе «Погарщина»

| № | Состояние скважин | Ед. измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество скважин, всего | шт | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 1.1. | Находится в эксплуатации (эксплуатационные) | шт |  |  |  | 10 |
| 1.2. | Зарезирвировано (резервные, загерметизированые) | шт |  |  |  | 3 |
| 2 | Кроме того наблюдательные | шт | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3 | Выведено из эксплуатации (ликвидированы затампонировы) | шт | 1 |  |  |  |

1.5.5.Описание централизованной системы горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Базовым источником теплоснабжения является городская котельная, находящаяся на балансе  МУП «Гортеплосеть». Теплоноситель первого контура по присоединенным магистральным тепловым сетям переносит теплоту тепловым пунктам, где происходит трансформация теплоты с расчетных параметров температуры 130°С до температуры 70°С и выполняется  подогрев холодной воды питьевого качества (производство горячей воды). МУП «Гортеплосеть» осуществляет эксплуатацию  магистральных тепловых сетей, ЦТП, внутриквартальных тепловых сетей и части ИТП.  Также  МУП «Гортеплосеть»  осуществляет в соответствии с «Правилами эксплуатации электрических станций и сетей» контроль за тепловыми и гидравлическими режимами отпуска теплоты в тепловые сети по установленным графикам.

Транспорт тепловой энергии осуществляется от коллектора котельной до ЦТП микрорайонов по двухтрубной схеме и далее по внутриквартальным тепловым сетям до потребителя. Теплоснабжение жилых и общественных зданий и обеспечение их горячей водой осуществляется от 13 ТРП по четырехтрубной схеме. Температурный график 130 – 70ºС. Точка излома температурного графика – 70ºС. Приготовление горячей воды осуществляется на ЦТП микрорайонов города и индивидуальных тепловых пунктах с установкой водоподогревателей непосредственно в жилых домах. Снабжение жителей теплом осуществляется по двум периодам: отопительный (нужды отопления и горячего водоснабжения) и летний (нужды горячего водоснабжения). В летний период выводятся из работы теплосети отопления, не участвующие в теплоснабжении водоподогревателей горячего водоснабжения.

Системы централизованного теплоснабжения города Железногорска имеют развитую сеть трубопроводов. Сложности в обеспечении гидравлического режима ряда потребителей города возникают вследствие большой протяженности и радиуса действия  тепловых сетей до отдельных зон СЦТ. Сложный рельеф местности и большая протяженность тепломагистралей предопределили в перспективе необходимость строительства ряда  мощных перекачивающих насосных станций.

Схема горячего водоснабжения по системе централизованного теплоснабжения, в основном, закрытая. В связи с тем, что самым крупным производителем тепловой энергии является МУП «Гортеплосеть», базовыми для анализа существующего положения являются исходные данные, полученные от вышеуказанной организации.

При проведении кадастрового зонирования территории города выделяются структурно-территориальные единицы – микрорайонные  планировочные  зоны и кадастровые кварталы.

Планировочные зоны  в рамках микрорайонов выделяются, как правило, в границах административных районов и включенных в городскую черту дополнительных территорий. Административное деление г. Железногорска включает 13 микрорайонов, 13 кварталов, районы очистных сооружений, швейной фабрики и котельной, которым соответствуют базовые части номеров кадастровых кварталов.

Теплопотребность города определена в соответствии  СНиП 2.04.07-89* на основании следующих данных:

- расчетного числа жителей в тыс.чел;

- средней температуры наиболее холодной пятидневки -  26ºС;

- расчетной температуры наружного воздуха - 13ºС;

- продолжительность отопительного периода суток - 198.

В результате произведенных расчетов максимальный тепловой поток на отопление и вентиляцию жилых и общественных  зданий  в Мвт. составит:

Таблица 1.16.Структура тепловой мощности источника теплоснабжения

| Установленная тепловая мощность источника |  | Располагаемая тепловая мощность источника |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в горячей воде, Гкал/ч | в паре, т/ч | в горячей воде, Гкал/ч | в паре, т/ч |
| 400 | 232 | 330,48 | 232 |

Теплоснабжение города осуществляется от центральной городской котельной от 4-х котлов КВГМ-100  с установленной тепловой мощностью источника в горячей воде 400,0Гкал/ч и 23,0 т/ч в паре.

МУП «Гортеплосеть» осуществляет теплоснабжение соответствующих предприятий и организаций, а также жилых домов г.Железногорска. Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне действия  котельной, составляет 225,335Гкал/ч.

Во всех тепловых сетях городов преобладающим видом нагрузки является отопление. Доля нагрузки горячего водоснабжения, если считать ее по среднесуточной величине, в большинстве тепловых сетей составляет 10 - 15% расчетного максимума отопления. С ростом в городах удельного веса жилых зданий доля нагрузки горячего водоснабжения будет возрастать, но, очевидно, не превысит 30 - 35%. Незначительный удельный вес нагрузки горячего водоснабжения и вентиляции позволяет строить режим работы тепловых сетей, ориентируясь в основном на отопительные системы.

МУП «Гортеплосеть» осуществляет выработку тепловой энергии на собственном оборудовании. Поставка тепловой энергии осуществлялась по договорам ресурсоснабжения с потребителями г.Железногорска, включая управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, бюджетные учреждения, прочие организации и предприятия. Наибольший вес в структуре потребления тепловой энергии за 2011год приходится на население – 72,5%, из них 22.4% тепловой энергии идет на нужды ГВС. Оплата за потребленную тепловую энергию от потребителей поступает на счет МУП «Гортеплосеть».

1.5.5.1. Зоны действия источников тепловой энергии

Основным  источником тепловой энергии для населения города Железногорска, для промышленной и общественно-деловой сферы является городская котельная. Из действующих планировочных зон только микрорайоны №1А и 13 имеют автономное теплоснабжение на основе крышных котельных. Зона действия городской котельной, принадлежащей МУП «Гортеплосеть», представлена в таблице 1.17.

Таблица 1.17. Наименование районов проекта планировки, расположенных в зоне действия городской котельной

| Источник теплоснабжения | Планировочные зоны | Существующая нагрузка отопления и вентиляции на 2012 г., Гкал/ч | Существующая нагрузка ГВСмакс на 2012 г., Гкал/ч | Тепловая нагрузка на 2012 г., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная городская котельная | микрорайон №1 | 6,46 | 1,37 | 7,83 |
|  | микрорайон №2 | 10,31 | 3,56 | 13,87 |
|  | микрорайон №3 | 7,66 | 3,4 | 11,06 |
|  | микрорайон №4 | 4,34 | 2,4 | 6,74 |
|  | микрорайон №4а | 2,4 | 1,8 | 4,2 |
|  | микрорайон №5 | 8,41 | 3,12 | 11,53 |
|  | микрорайон №7/11 | 20,09 | 8,4 | 28,49 |
|  | микрорайон №8 | 0 | 0 | 5,49 |
|  | микрорайон №9 | 15 | 6,48 | 21,48 |
|  | микрорайон №10 | 10,05 | 5,04 | 15,09 |
|  | микрорайон №12 | 21,233 | 8,739 | 29,972 |
|  | микрорайон №12а | 11 | 4,24 | 15,24 |
|  | микрорайон №14 | 23,6 | 8,23 | 31,83 |
|  | квартал №1/3 | 3,593 | 1,6249 | 5,2179 |
|  | квартал №2 | 2,329 | 0 | 2,329 |
|  | квартал №4 | 1 | 2,13 | 3,13 |
|  | квартал №5 | 2,795 | 0,155 | 2,95 |
|  | квартал №6/15 | 2,055 | 0,26 | 2,315 |
|  | квартал №7 | 1,2256 | 0 | 1,2256 |
|  | квартал №8 | 2,04 | 0,965 | 3,005 |
|  | квартал №9 | 1,06 | 1,09 | 2,15 |
|  | квартал №10 | 1,14 | 1,696 | 2,836 |
|  | квартал №11 | 7,7 | 8,236 | 15,936 |
|  | квартал №12 | 5,2 | 4,36 | 9,56 |
|  | квартал №16-17 | 5,64 | 3,78 | 9,42 |
|  | квартал №19 | 2,61 | 2,18 | 4,79 |
|  | район очистных сооружений | 4,1 | 1,107 | 5,207 |
|  | район швейной фабрики | 0 | 0 | 2,44 |
|  | район котельной | 0,575 | 0,05 | 0,625 |
|  | Итого | 183,6156 | 84,4129 | 275,9585 |

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне  действия городской котельной, составляет 225,335 Гкал

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Все объекты централизованного холодного и горячего водоснабжения находятся в муниципальной собственности

Раздел 2.Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными  направлениями развития централизованных систем водоснабжения являются:

- Обеспечение стратегии модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сферах горячего и холодного водоснабжения, водоотведения  на территории города Железногорск, обеспечивающих перспективное строительство объектов жилищной, социальной, общественно-деловой и промышленной сфер города;

- Установление  сроков ввода в эксплуатацию новых, реконструированных и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих своевременность подключения объектов перспективного строительства к системам коммунальной инфраструктуры;

- Определение  объемов и очередности  капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- Определение  источников финансирования капитальных вложений   в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- На основе динамики численности населения и его возрастной структуры, структуры доходов и расходов населения и бюджета города, жилищного строительства и строительства прочих объектов, прогнозирования экономики муниципального образования определить баланс потребностей в питьевой воде для всех групп потребителей на всех этапах разработки Схемы с 2014 по 2023год

- Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса города.

- Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Город Железногорск»

- Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунального водоснабжения муниципального образования;

- Повышение инвестиционной привлекательности систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения муниципального образования

Перечень целевых показателей принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Минрегиона России от 06.05.2011 г. № 204, и Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Минрегиона России от 14.04.2008 г. № 48.

Основными принципами и целевыми показателями развития централизованных систем водоснабжения являются:

- Целевые показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

- Целевые  показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- Целевые показатели качества обслуживания абонентов;

- Целевые  показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

2.2.Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки г.Железногорска на период до 2023г. определялся на основании исходных данным отдела строительства и архитектуры администрации г.Железногорска.

В период до 2017 года – по реестрам территорий комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства с указанием площади застраиваемой территории и площади жилых строений, а также по реестрам строящихся и планируемых к строительству отдельных зданий:

- многоэтажных и индивидуальных жилых домов с указанием площади застраиваемой территории;

- общественно-деловых зданий с указанием площади застраиваемой территории и общей площади зданий;

- объектов здравоохранения: больниц, поликлиник, зданий общеврачебной практики и т.д., с указанием по некоторым медицинским учреждениям количества коек, площади здания;

- общеобразовательных школ с указанием по незначительной части зданий количества посадочных мест, общей площади;

- детских дошкольных учреждений - садов с указанием количества мест;

В период с 2013 г. до 2027 гг. по схемам территориального развития города разделен на периоды 2013-2017 гг., 2018-2022 гг., 2023-2027 гг. с указанием площади застраиваемой территории, типа застройки, плотности населения территории жилого района.

Следует отметить, что в разработанной «Схеме теплоснабжения г.Железногорска» принят сценарий градостроительного развития города исходя из максимальной ёмкости территорий. На период до 2018 г. данные по вводу перспективной застройки города представлены более детально.

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО определяются градостроительными планами исходя из максимальной ёмкости территорий и эксплуатационными возможностями действующего ресурсоснабжающего предприятия  МУП «Горводоканал».

В городе Железногорске, одним из основных, приоритетных направлений стройиндустрии является развитие жилищного строительства. В городе активно осваиваются территории новых микрорайонов № 13, № 1а.

Существующая схема водоснабжения города Железногорска в рамках перспективного строительства и разработки Схемв водоснабжения и водоотведения на 10 лет должна получить новое развитие на основе нового строительства объектов капитального строительства, водоводов, водопрводных и канализационных сетей, водозаборов,  реконструкции и модернизации данных объектов, имеющих значительный физический и эксплуатационный износ.

Производственные мощности МУП «Горводоканал» имеют достаточно большие резервные мощности  канализационного хозяйства, в том числе и очистных сооружений. Но  система водоснабжения имеет достаточно много узких мест в системе водоводов, мощностях водозаборного хозяйства.

Разработанная схема водоснабжения генпланом не увязывает перспективные объёмы жилижного строительства с наличием резервов или дефицитом существующей системы водоснабжения.

Резервные мощности  водозаборов и водоводов ограничиваются добычей и транспортировкой питьевой воды в рамках перспективной потребности до 2018 года. На первом этапе функционирования Схемы водоснабжения будет построено 339тыс.м2 жилья и будут полностью реализованы градостроительные ёмкости микрорайонов №12,12а,13,14 1а.

На втором этапе функционирования Схемы водоснабжения (2019-2023) планируется построить 264,0тыс.м2 жилья в микрорайонах №16,20,17,18. Альтернативными источниками водоснабжения данных микрорайонов и других планировочных районов могут быть проекты новых водозаборов и насосных станций, расположенных в местах данного строительства с формированием новых структур по эксплуатации новых объектов водоснабжения.

Планировочные зоны перспективного жилищного строительства на второв этапе функционирования схемы водоснабжения и  последующие расчетные периоды представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Перспективное изменение строительных площадей по планировочным территориям с разделением на расчетные периоды  до 2027 г.

| № | Планировочные зоны | Градостроительная емкость, тыс.м2 |
| --- | --- | --- |
| Перспективные планировочные зоны для малоэтажного строительства |  |  |
| 1 | Микрорайон №17 | 39,2 |
| 2 | Микрорайон №18 | 34,3 |
|  | Итого | 73,5 |
| Перспективные планировочные зоны для многоэтажного строительства |  |  |
| 1 | Микрорайон №16 | 269,2 |
| 2 | Микрорайон №20 | 167 |
|  | Итого | 436,2 |
| Итого общая градостроительная емкость для жилья |  | 510,0 |

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей и  питьевой воды 3.1.Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей и  питьевой воды при ее производстве и транспортировке

| Таблица 3.1.Структура использования добытой воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2012год |
| 1. | Подъем воды | тыс. м3 | 11595,4 | 10824,9 | 10448,7 |
| 3. | Подача воды | тыс. м3 | 11080,0 | 10499,9 | 10189,9 |
| 4. | Потери воды | тыс. м3 | 2547,5 | 1829,5 | 2284,8 |
| 4.1. | то же в % от объема поднятой воды | % | 21,9 | 16,9 | 21,8 |
| 4.2. | Собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 207,0 | 384,6 | 384,6 |
| 4.3. | то же в % от объема поднятой воды | % | 1,8 | 3,5 | 3,7 |
| 5. | Объем реализации | тыс. м3 | 8841,0 | 8610,8 | 7779,3 |
| 5.1. | Население | тыс. м3 | 7944,5 | 7758,7 | 6898,2 |
| 5.2. | Бюджетные | тыс. м3 | 896,5 | 852,1 | 881,1 |
| 5.3. | Прочие организации | тыс. м3 | 213,6 | 226,7 | 317,7 |
| 6 | Население | тыс. чел. | 95,0 | 95,1 | 96,6 |

Анализ баланса подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей и  питьевой воды при ее производстве и транпортировке показывает, что подъем и реализация воды за последние три года уменьшается. Потери воды до подачи в сеть не наблюдаются.

Таблица 3.2. Динамика  потерь воды  при её транспортировке

| № п/п | Период | Единица измерения | Нормативные потери | Фактические потери |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2006г. | % | 12 | 25 |
| 2 | 2007г. | % | 12 | 28 |
| 3 | 2008г. | % | 12 | 27 |
| 4 | 2009г. | % | 12 |  |
| 5 | 2010г. | % | 12 | 21,9 |
| 6 | 2011г. | % | 12 | 16,9 |
| 7 | 2012г. | % | 12 | 21,8 |

Потери воды с 2006 по 2012год при транспортировке составляли от 25 до 21,8%. Данный показатель является достаточно умеренным в сравнении с показателями по РФ.

Потребление воды на собственные нужды за последние три года выросло почти в два раза и составляет около  5,0% от общего потребления.

Баланс реализации воды по потребителям  выражается в достаточно большой доле расхода воды населением (88,7%) и бюджетными и прочими организациями -11,3. Фактическое потребление питьевой воды населением составляет в 2012 году 6,7 м3 в месяц на человека. Это является достаточно высоким показателем по сравнению с другими муниципальными образованиями.

3.2. Структурный баланс реализации горячей и  питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов

а) Структурный баланс реализации питьевой  воды по группам абонентов

Таблица 3.3. Территориальный баланс подачи питьевой  воды

| № п/п | Показатель | Объем реализации,т.м3 |  |  | Суточное максимальное водопотребление,т.м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 | 2010 г. | 2011 г. | 2012 |
| 1. | Подъем воды | 11595,4 | 10824,9 | 10448,7 | 31,768 | 29,657 | 28,627 |
| 2 | Подача воды | 11080,0 | 10499,9 | 10189,9 | 30,356 | 28,767 | 27,918 |
| 3 | Потери воды | 2547,5 | 1829,5 | 2284,8 | 6,979 | 5,012 | 6,260 |
| 3.1. | то же в % от объема поднятой воды | 21,9 | 16,9 | 21,8 |  |  |  |
| 3.2. | Собственные нужды предприятия | 207,0 | 384,6 | 384,6 | 0,567 | 1,054 | 1,054 |
| 3.3. | то же в % от объема поднятой воды | 1,8 | 3,5 | 3,7 |  |  |  |
| 4. | Объем реализации | 8841,0 | 8610,8 | 7779,3 | 24,222 | 23,591 | 21,313 |
| 4.1. | Население | 7944,5 | 7758,7 | 6898,2 | 21,766 | 21,257 | 18,899 |
| 4.2. | Бюджетные | 896,5 | 852,1 | 881,1 | 2,456 | 2,334 | 2,414 |
| 4.3. | прочие организации | 213,6 | 226,7 | 317,7 | 0,585 | 0,621 | 0,870 |

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров определяется согласно СниПу 2.04.02-84 в зависимости от этажности застройки и расчетной численности населения на II очередь строительства и расчетный срок.

б) Баланс реализации горячей воды  на нужды населения

| Таблица 3.4. Баланс использования горячей воды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2010г | 2011г | 2012 | 2013 (проект) |
| 1 | Население | тыс. м3 | 2051 | 2075,1 | 1958,4 | 1969,1 |

3.3.Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

а) Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг представлено в таблицах 3.4. и 3.5.

Таблица 3.5. Фактическое потребление населением  питьевой воды

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подъем воды | тыс. м3 | 11595,4 | 10824,9 | 10448,7 |
| 3. | Подача воды | тыс. м3 | 11080,0 | 10499,9 | 10189,9 |
| 4. | Потери воды | тыс. м3 | 2547,5 | 1829,5 | 2284,8 |
| 4.1. | то же в % от объема поднятой воды | % | 21,9 | 16,9 | 21,8 |
| 4.2. | Собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 207,0 | 384,6 | 384,6 |
| 4.3. | то же в % от объема поднятой воды | % | 1,8 | 3,5 | 3,7 |
| 5. | Объем реализации | тыс. м3 | 8841,0 | 8610,8 | 7779,3 |
| 5.1. | Население | тыс. м3 | 7944,5 | 7758,7 | 6898,2 |
| 5.2. | Бюджетные | тыс. м3 | 896,5 | 852,1 | 881,1 |
| 5.3. | прочие организации | тыс. м3 | 213,6 | 226,7 | 317,7 |
| 6 | Население | тыс. чел. | 95,0 | 95,1 | 96,6 |

Таблица 3.6.  Норматив водопотребления и водоотведения для населения Курской области

| Степень благоустройства | Холодное водоснабжение |  | Горячее водоснабжение |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nх | NхОДН | Nг | NгОДН | Nк | NкОДН |
| I. Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением и системой водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, ваннами и (или) душами. |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этажа | 7,10 | 0,04 | 3,25 | 0,01 | 10,35 | 0,05 |
| 3-4 этажа |  | 0,05 |  | 0,02 |  | 0,07 |
| 5-9 этажей |  | 0,10 |  | 0,04 |  | 0,14 |
| 10-12 этажей |  | 0,10 |  | 0,08 |  | 0,18 |
| 13-15этажей |  | 0,15 |  | 0,08 |  | 0,23 |
| 16 и более этажей |  | 0,28 |  | 0,14 |  | 0,42 |
| II. Дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (за исключением водонагревателей на твёрдом топливе) и системой водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, ваннами и (или) душами. |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этажа | 9,20 | 0,05 | ---- | ---- | 9,20 | 0,05 |
| 3 этажа |  | 0,07 |  | ---- |  | 0,07 |
| 4 этажа |  | 0,08 |  | ---- |  | 0,08 |
| 5 и более этажей |  | 0,09 |  | ---- |  | 0,09 |
| III. Дома с централизованным холодным водоснабжением и водонагревателями на твёрдом топливе, оборудованные умывальниками и (или) мойками |  |  |  |  |  |  |
| с системой водоотведения, оборудованные ваннами и (или) душами. | 4,78 | 0,03 | ---- | ---- | 4,78 | 0,03 |
| без системы водоотведения. | 2,45 | 0,03 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| IV. Дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные умывальниками и (или) мойками |  |  |  |  |  |  |
| с газоснабжением и системой водоотведения, оборудованные ваннами и (или) душами. | 4,27 | 0,03 | ---- | ---- | 4,27 | 0,03 |
| с газоснабжением и системой водоотведения. | 3,42 | 0,03 | ---- | ---- | 3,42 | 0,03 |
| с газоснабжением без системы водоотведения. | 2,83 | 0,03 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| без газоснабжения, с системой водоотведения. | 3,16 | 0,03 | ---- | ---- | 3,16 | 0,03 |
| без газоснабжения и системы водоотведения. | 2,45 | 0,03 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| с горячим водоснабжением и системой водоотведения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых на этажах. | 3,57 | 0,05 | 2,39 | 0,04 | 5,96 | 0,09 |
| с горячим водоснабжением и системой водоотведения, оборудованные общими душевыми. | 2,64 | 0,04 | 1,52 | 0,03 | 4,16 | 0,07 |
| с горячим водоснабжением и системой водоотведения. | 2,54 | 0,04 | 1,16 | 0,02 | 3,70 | 0,06 |
| с горячим водоснабжением, без системы водоотведения. | 2,5 | 0,03 | 0,74 | 0,01 | ---- | ---- |
| V. Водоразборные колонки. |  |  |  |  |  |  |
| Расположенные вне территории домовладения | 1,50 | 0,01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Расположенные на территории домовладения | 2,20 | 0,02 | ---- | ---- | ---- | ---- |

б) Сведения о фактическом потреблении населением горячей  воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление населением горячей воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг представлено в таблицах 3.6. и 3.7.

Таблица 3.7. Фактическое потребление населением  горячей  воды

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2010г | 2011г | 2012 | 2013 (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации | тыс. м3. | 2554 | 2569,6 | 2445,4 | 2450,8 |
| 2 | Население | тыс. м3 | 2051 | 2075,1 | 1958,4 | 1969,1 |
| 3 | Бюджетные организации | тыс. м3 | 358,5 | 354,5 | 351,8 | 348,6 |
| 4 | Прочие организации | тыс. м3 | 144,7 | 140,0 | 135,2 | 133,1 |
| 5 | Численность населения, пользующегося водоснабжением, всего | чел | 83360 | 83540 | 83693 | 83720 |
| 6 | Численность населения города, всего | чел | 95131 | 95827 | 95910,0 | 96100 |
| 7 | Доля населения, пользующаяся ЦГВС | % | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 8 | Средневзвешенный норматив потребления в месяц | м3/чел | 2,05 | 2,07 | 1,95 | 1,96 |

Таблица 3.8. Норматив горячего водопотребления для населения Курской области

| Степень благоустройства | Горячее водоснабжение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nг | NгОДН |
| I. Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением и системой водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, ваннами и (или) душами. |  |  |
| 1-2 этажа | 3,25 | 0,01 |
| 3-4 этажа |  | 0,02 |
| 5-9 этажей |  | 0,04 |
| 10-12 этажей |  | 0,08 |
| 13-15этажей |  | 0,08 |
| 16 и более этажей |  | 0,14 |
| IV. Дома с централизованным холодным водоснабжением,оборудованные умывальниками и (или) мойками |  |  |
| с горячим водоснабжением и системой водоотведения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых на этажах. | 2,39 | 0,04 |
| с горячим водоснабжением и системой водоотведения, оборудованные общими душевыми. | 1,52 | 0,03 |
| с горячим водоснабжением и системой водоотведения. | 1,16 | 0,02 |
| с горячим водоснабжением, без системы водоотведения. | 0,74 | 0,01 |

В таблице представлена поэтажная структура многоквартирных домов и количество проживающих в них. Среди представленных жилых домов жилые дома с газовой колонкой и одноэтажные частные дома не имеют централизованного горячего водоснабжения. Все остальные дома и дома с крышными котельными обеспечены централизованным горячим водоснабжением. Все данные дома, кроме общежитий, имеют норматив ГВС в объеме 3,25м3 в месяц на человека.

Таблица 3.9.

| № | Категории домов | Количество проживающих, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2-х этажные жилые дома | 192 |
| 2 | 5-ти этажные жилые дома | 30540 |
| 3 | 6-ти этажные жилые дома | 166 |
| 4 | 9-ти этажные жилые дома | 40159 |
| 5 | 10-ти этажные жилые дома | 1947 |
| 6 | 9-ти этажные с повысительными станциями | 8667 |
| 7 | 10-ти этажные с повысительными станциями | 230 |
| 8 | 14-ти этажные с повысительными станциями | 1884 |
| 9 | Жилые дома с газовой колонкой |  |
|  | двухэтажные | 571 |
|  | трехэтажные | 757 |
|  | четырехэтажные | 1494 |
|  | пятиэтажные | 6171 |
| 10 | общежитие | 425 |
| 11 | частный сектор | 3723 |
|  | Итого | 96926 |

С учетом вышеизложенного численность населения, охваченного ЦГВС, составляет 83360 человек. В общежитиях проживает 425 человек, которые пользуются нормативом 1,52м3 в месяц на человека. Общее потребление горячей воды населением составит 2445,4тыс.м3.

Фактическое потребление населением горячей  воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг представлено в таблице 3.10.

Таблица 3.10. Фактическое потребление населением  горячей  воды

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2010г | 2011г | 2012 | 2013 (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации | тыс. м3. | 2554 | 2569,6 | 2445,4 | 2450,8 |
| 2 | Население | тыс. м3 | 2051 | 2075,1 | 1958,4 | 1969,1 |
| 3 | Бюджетные организации | тыс. м3 | 358,5 | 354,5 | 351,8 | 348,6 |
| 4 | Прочие организации | тыс. м3 | 144,7 | 140,0 | 135,2 | 133,1 |

3.4. Описание существующей системы коммерческого учета горячей и  питьевой воды и планов по установке приборов учета

3.4.1. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета

Информация по оснащенности приборами учета в МУП «Горводоканал» по состоянию на 01.04.2013 года представлена в таблице 3.11.

| Таблица 3.11. Обеспеченность многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Число (коллективных) общедомовых приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, ед. |  |  |  |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 | 2013(проект) |
| Холодное водоснабжение | 244 | 262 | 277 | 458 |
| Число квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета, ед. | 24627 | 26872 | 27752 | Нет данных |

3.4.2. Описание существующей системы коммерческого учета горячей воды и планов по установке приборов учета

Комплекс мер по развитию ЖКХ в городе Железногорске в 2010-2013 годах направлен на повышение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, обеспечение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса области, привлечение инвестиций в отрасль.                            В ЦТП и ИТП присутствуют приборы учета  потребления тепловой энергии и горячей воды. Программой энергосбережения по тепловым сетям предусматривалось установка 1674 приборов в 2012 году. Экономическая эффективность проекта будет складываться из сокращения затрат на электроэнергию, снижения потерь тепловой энергии и увеличения полезного отпуска тепла.

В результате установки приборов учета и создания системы оперативного учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя с дистанционной передачей данных на диспетчерские пункты появится возможность оперативного определения локальных дефектов в квартальных тепловых сетях и их устранения.

В таблице 3.12. приведена информация о количестве узлов учета у потребителей тепловой энергии и горячей воды. Как видно из таблицы, с каждым годом количество узлов учета увеличивается, причем темп ввода новых узлов также растет. По состоянию на конец 2011года было введено в эксплуатацию 262 узла учета и в 2012году уже 264, в том числе 149 узлов учета в многоквартирных жилых домах.

Таблица 3.12. Информация о количестве узлов учета у потребителей тепловой энергии и горячей воды

| Объекты | На конец 2009 года | На конец 2010 года | На конец 2011 года | На конец 2012 года (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилое | 30 | 49 | 149 | 149 |
| Нежилое | 87 | 99 | 113 | 115 |
| Всего | 117 | 148 | 262 | 264 |

В таблице  3.13. показана доля потребления тепловой энергии по приборам учета от общего отпуска тепловой энергии в соответствии с Программой социально-экономического развития

города Железногорска Курской области на 2011- 2015 годы

Таблица 3.13. Доля потребления тепловой энергии по приборам учета

| Показатели | 2010г. | Прогноз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | 37,5 | 39,0 | 41,2 | 42,0 | 44,0 | 46,0 |
| Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | 42,0 | 43,5 | 44,9 | 46,0 | 47,5 | 49,0 |
| Доля потерь тепловой энергии в объеме отпуска тепловой энергии | 10,6 | 10,3 | 10,1 | 10,0 | 9,8 | 9,6 |

| Таблица 3.14.Доля потребления тепловой энергии по приборам учета от общего отпуска тепловой энергии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты | На конец 2009 года | На конец 2010 года | На конец 2011 года | На конец 2012 года (план) |
| Доля потребления тепловой энергии по приборам учета на жилые помещения, % | 4,1 | 4,7 | 9,8 | 9,8 |
| Доля потребления тепловой энергии по приборам учета на нежилые помещения, % | 19 | 20,7 | 22,3 | 22,3 |

3.5.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

В таблицах 3.15. и 3.16.  представлены данные, которые характеризуют потенциальные и фактические мощности систем водоснабжения за 2010-2012 годы

Таблица 3.15.

| Системы водозаборов | Водозаборы, включенные в систему | Потребители водозабора | Резерв мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-я система | "Березовский" | население города Железногорска и промышленные предприятия | 30% |
| 2-я система | "Погарщина" |  | 34% |

Таблица 3.16.

| № | Наименование показателей | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды насосными станциями 1-го подъема тыс. м3 в сутки (БВЗ+Погарщина) | 31768 | 29657 | 28458 |
| 2 | Производительность насосных станции водопровода, тыс. м3/сутки: Березовский | 30000 | 30000 | 30000 |
| 3 | Производительность ультрафиолетовых (бактерицидных) установок на системах водопровода, тыс. м3/сутки | 40000 | 40000 | 40000 |
| 4 | Установленная нагрузка системы водоснабжения, м3./сут. | 38000 | 38000 | 38000 |
| 5 | Фактическая потребляемая нагрузка системы водоснабжения,тыс. т.м3/сут. | 25,13 | 24,99 | 22,68 |
| 6 | Коэффициент использования установленных мощностей | 67.0 | 66.0 | 60.0 |

3.6. Прогнозные балансы потребления горячей и питьевой воды на 10 лет развития МО, рассчитанных в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

3.6.1. Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок 10 лет

Исходная ретроспективная информация для определения прогнозного баланса потребления  холодной воды представлена  в таблице  3.17.

Таблица 3.17. Ретроспективная информация для определения прогнозного баланса потребления холодной воды

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2010г | 2011г | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой объем подьема воды, т.м3 | тыс. м3 | 11595,4 | 10824,9 | 10448,7 |
| 2 | Технологические и аварийные потери | тыс. м3 | 2547,5 | 1829,5 | 2284,8 |
| 3 | Собственные нужды | тыс. м3 | 207,0 | 384,6 | 384,6 |
| 4 | Реализация воды, в том числе: | тыс. м3 | 8841,0 | 8610,8 | 7779,3 |
| 5 | Население | тыс. м3 | 7944,5 | 7758,7 | 6898,2 |
| 6 | Бюджетные | тыс. м3 | 896,5 | 852,1 | 881,1 |
| 7 | прочие организации | тыс. м3 | 213,6 | 226,7 | 317,7 |
| 8 | Численность населения, пользующая услугами водоснабжения | чел | 95131 | 95827 | 95910,0 |
| 9 | Фактическое потребление питьевой воды на человека | т.м3/год | 83,51 | 80,97 | 71,92 |
| 10 | Фактическое потребление питьевой воды на человека | м3/месяц | 6,96 | 6,75 | 5,99 |

Расчет прогнозных балансов потребления питьевой воды на срок 10 лет с 2014 по 2023 годы проводился в следующей последовательности:

1. Определение количества человек, пользующихся услугами водоснабжения в 2014 -2023 годах в соответствии со степенями благоустройства с классификацией, определенных постановлением комитета ЖКХ №604

2. Определение средневзвешенного норматива потребления  водоснабжения в месяц на человека;

3.Определение перспективного потребления питьевой и технической воды на собственные нужды МУП «Горводоканал», бюджетными и прочими организациями;

4.Определение технологических и аварийных потерь в процессе транспортировки и эксплуарации водопроводных сетей. На расчетный период залодено снижение потерь на 10%.

Полный алгоритм расчетов годовых объемов подъема воды на планируемый период представлен в таблице 3.18.

Таблица 3.18. Прогнозный баланс потребления  питьевой воды на  10 лет

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой объем подьема воды, т.м3 | тыс. м3 | 10682,5 | 10580,4 | 10475,7 | 10366,6 | 10256,4 | 9674,04 |
| 2 | Технологические и аварийные потери | тыс. м3 | 2283 | 2260 | 2238 | 2215 | 2194 | 2087 |
| 3 | Собственные нужды | тыс. м3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 370 |
| 4 | Реализация воды, в том числе: | тыс. м3 | 8019,5 | 7940,40 | 7857,66 | 7771,58 | 7682,36 | 7217,04 |
| 4.1. | Население | тыс. м3 | 6822,5 | 6743,40 | 6660,66 | 6574,58 | 6485,36 | 6020,04 |
| 4.2. | Бюджетные | тыс. м3 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 4.3. | прочие организации | тыс. м3 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| 5 | Численность населения, пользующегося водоснабжением, всего | чел. | 96363 | 96888 | 97378 | 97836 | 98263 | 100334 |
| 6 | Средневзвешенный норматив потребления в месяц | м3/чел | 5,90 | 5,80 | 5,70 | 5,60 | 5,50 | 5,00 |

3.6.2. Прогнозные балансы потребления горячей воды на  10 лет

Таблица 3.19.

| № п/п | Показатели | Ед.измерения | Прогнозируемый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 |
| 1 | Объем реализации | тыс. м3. | 2458 | 2488,1 | 2588,7 | 2609,4 | 2630,3 | 2733,5 |
| 2 | Население | тыс. м3 | 1976 | 2006,4 | 2107,0 | 2127,7 | 2148,6 | 2251,8 |
| 3 | Бюджетные организации | тыс. м3 | 348,6 | 348,6 | 348,6 | 348,6 | 348,6 | 348,6 |
| 4 | Прочие организации | тыс. м3 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 |
| 5 | Численность населения, пользующегося водоснабжением, всего | чел | 83593 | 83599 | 83612 | 83635 | 83670 | 83773 |
| 6 | Численность населения города, всего | чел | 96363 | 96888 | 97378 | 97836 | 98263 | 100334 |
| 7 | Доля населения, пользующаяся ЦГВС | % | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,83 |
| 8 | Средневзвешенный норматив потребления в месяц | м3/чел | 1,97 | 2,00 | 2,10 | 2,12 | 2,14 | 2,24 |

3.7.Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Схемы тепловых сетей в СЦТ первого контура двухтрубные циркуляционные,  подающие тепло на центральные тепловые пункты (ЦТП), где происходит передача тепла воде второго контура. Схемы тепловых сетей второго контура четырёхтрубные (с раздельной подачей теплоты на отопление и горячее водоснабжение). Система горячего водоснабжения – в основном, закрытая.

Таблица 3.20. Структура тепловых сетей длч ГВС

| Диаметр сетей,мм | Сети ГВС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | трубопроводы ГВС |  | трубопроводы ГВС циркуляционные |  |
|  | Длина трубопроводов теплосети (двухтрубн.), м | Материальная характеристика трубопроводов теплосети, м2 | Длина трубопроводов теплосети (двухтрубн.), м | Материальная характеристика трубопроводов теплосети, м2 |
| 0-100 | 9996,5 | 840,9824 | 12386,35 | 785,8 |
| 101-200 | 7538,1 | 1012,899 | 3178,7 | 396,28 |
| 201-300 | 1709,65 | 417,77 | 130 | 28,47 |
| 301-400 | 50,25 | 16,33125 |  |  |
|  | 19294,5 | 2287,983 | 15695,05 | 1210,55 |

Тепловые сети г.Железногорска территориально размещены в 13 микрорайонах и 13 кварталах. Границы обслуживания магистральных и внутриквартальных трубопроводов тепловых сетей, а также границы контроля потребителей тепловой энергии между районами тепловых сетей устанавливаются периодически приказом по предприятию, исходя из балансовой принадлежности и объёмов работ, с учётом темпа роста сетей, тепловой мощности и гидравлического режима. На 01.01.2012 г. у МУП «Гортеплосеть» находятся 106018,75 п.м трубопроводов тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения и инженерных коммуникаций, приведенных к двухтрубному исчислению.  Структура тепловых сетей МУП «Гортеплосеть» приведена в таблице  3.21.

| Таблица 3.21. Исходные данные по характеристике водяных тепловых сетей после ТРП на балансе МУП «Гортеплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участков | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), l,м |  | Теплоизоля-ционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |  | Средняя глубина заложения оси трубопроводов Н,м |  | Назначение тепловой сети | Температурный график работы тепловой сети |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| Четырехтрубная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 0,325 | 50,25 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  | 1959-1989г.г |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 46 | 0,273 | 186 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 47 | 0,219 | 509,1 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 48 | 0,159 | 2385,6 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 49 | 0,133 | 1529,75 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  | 1959-1989г.г |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 50 | 0,108 | 3207,15 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 51 | 0,089 | 3839,85 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 52 | 0,076 | 3509,15 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 53 | 0,057 | 4801,95 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 54 | 0,045 | 1607,55 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 55 | 0,038 | 486,5 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 56 | 0,032 | 342,05 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 57 | 0,025 | 21,5 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 58 | 0,273 | 242,5 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  | 1990-1997 г.г |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 59 | 0,219 | 276,25 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 60 | 0,159 | 782,05 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 –1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 61 | 0,133 | 475,8 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 62 | 0,108 | 993,95 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 63 | 0,089 | 1252,05 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 64 | 0,076 | 646,45 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 –1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 65 | 0,057 | 915,15 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 66 | 0,045 | 529,6 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  | 1990-1997 г.г |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 67 | 0,038 | 50 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 68 | 0,032 | 35,75 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 69 | 0,025 | 44,25 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 70 | 0,273 | 203,75 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  | 1998-2003 г.г |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 71 | 0,159 | 224,75 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 72 | 0,108 | 123,8 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 73 | 0,089 | 90 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 74 | 0,076 | 42 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 75 | 0,057 | 399,9 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 76 | 0,045 | 89,5 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 77 | 0,038 | 200,2 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 78 | 0,032 | 45,4 | Маты минераловатные |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 79 | 0,273 | 170,65 | Пенополиуретан |  | Канальная. |  | 2004-2010 г.г |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 80 | 0,219 | 251,4 | Пенополиуретан |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 81 | 0,159 | 419,9 | Пенополиуретан |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 82 | 0,133 | 260 | Пенополиуретан |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 83 | 0,108 | 413,3 | Пенополиуретан |  | Канальная. |  | 2004-2010 г.г |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 84 | 0,089 | 354,25 | Пенополиуретан |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 85 | 0,076 | 260,95 | Пенополиуретан |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 86 | 0,057 | 253 | Пенополиуретан |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |
| 87 | 0,045 | 64 | Пенополиуретан |  | Канальная. |  |  |  | 1,0 – 1,5 | Сеть ГВС | 60/45 |

Более детальная характеристика тепловых сетей по протяженности,  возрасту,  назначению и виду прокладки представлена в таблице 3.22.

Таблица  3.22. Характеристика тепловых сетей по протяженности,  возрасту,  назначению и виду прокладки

| № п/п. | Назначение тепловых сетей | Длина участка, L, м | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Подземные тепловые сети |  |  |  |
| 6 | Подземные сети ГВС от РТП | 22476,0 | 1959 - 1989 г.г. |
| 7 | Подземные сети ГВС от РТП | 6244,0 | 1990 - 1997 г.г. |
| 8 | Подземные сети ГВС от РТП | 1419,0 | 1998 - 2003 г.г. |
| 9 | Подземные сети ГВС от РТП | 2448,0 | С 2004г. |
|  | Итого | 114073,8 |  |

К  основным проблемам теплоснабжения города относятся:

- низкое качество горячей воды;

- дисбаланс производственных мощностей по выработке тепла и подключенных нагрузок потребителей тепловой энергии по районам;

- неэффективное использование тепла потребителями, отсутствие у большинства потребителей узлов учета тепловой энергии и узлов регулирования температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения;

- старение трубопроводов тепловых сетей, опережающее темпы капитального ремонта и строительства новых объектов.

3.8.Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей и  питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

3.8.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

| Таблица 3.23. Фактическое потребление питьевой воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед.измерения | 2012год |  |  |
|  |  |  | годовое | среднесуточное | максимальное суточное |
| 1 | Годовой объем подьема воды, т.м3 | тыс. м3 | 10448,7 | 28,63 | 34,35 |
| 2 | Технологические и аварийные потери | тыс. м3 | 2284,8 | 6,26 | 7,51 |
| 3 | Собственные нужды | тыс. м3 | 384,6 | 1,05 | 1,26 |
| 4 | Реализация воды, в том числе: | тыс. м3 | 7779,3 | 21,31 | 25,58 |
| 5 | Население | тыс. м3 | 6898,2 | 18,90 | 22,68 |
| 6 | Бюджетные | тыс. м3 | 881,1 | 2,41 | 2,90 |
| 7 | прочие организации | тыс. м3 | 317,7 | 0,87 | 1,04 |

Таблица   3.24.Ожидаемое потребление  питьевой  воды

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2018 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годовое | среднесуточное | максимальное суточное | годовое | среднесуточное | максимальное суточное |
| 1 | Годовой объем подьема воды, т.м3 | тыс. м3 | 10256,4 | 28,10 | 33,72 | 9674,04 | 26,50 | 31,81 |
| 2 | Технологические и аварийные потери | тыс. м3 | 2194 | 6,01 | 7,21 | 2087 | 5,72 | 6,86 |
| 3 | Собственные нужды | тыс. м3 | 380 | 1,04 | 1,25 | 370 | 1,01 | 1,22 |
| 4 | Реализация воды, в том числе: | тыс. м3 | 7682,36 | 21,05 | 25,26 | 7217,04 | 19,77 | 23,73 |
| 5 | Население | тыс. м3 | 6485,36 | 17,77 | 21,32 | 6020,04 | 16,49 | 19,79 |
| 6 | Бюджетные | тыс. м3 | 880 | 2,41 | 2,89 | 880 | 2,41 | 2,89 |
| 7 | прочие организации | тыс. м3 | 317 | 0,87 | 1,04 | 317 | 0,87 | 1,04 |

3.8.2. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) представлены в таблицах 3.25. и 3.26.

| Таблица 3.25. Фактическое потребление горячей воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. измер. | 2012год |  |  |
|  |  |  | годовое, т.м3 | среднесуточное, м3 | максимальное суточное, м3 |
| 1 | Объем реализации | т.м3 | 2445,4 | 6,76 | 8,11 |
| 3 | Население | т.м3 | 1958,4 | 5,41 | 6,49 |
| 4 | Бюджетные организации | т.м3 | 351,8 | 0,97 | 1,17 |
| 5 | Прочие организации | т.м3 | 135,2 | 0,37 | 0,45 |

| Таблица 3.26. Ожидаемое потребление горячей воды на планируемые периоды |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | 2018год |  |  | 2023год |  |  |
|  |  | годовое, т.м3 | среднесуточное, м3 | максимальное суточное, м3 | годовое, т.м3 | среднесуточное, м3 | максимальное суточное, м3 |
| 1 | Объем реализации | 2630,3 | 7,27 | 8,72 | 2733,5 | 7,55 | 9,06 |
| 2 | Население | 2148,6 | 5,94 | 7,12 | 2251,8 | 6,22 | 7,46 |
| 3 | Бюджетные организации | 348,6 | 0,96 | 1,16 | 348,6 | 0,96 | 1,16 |
| 4 | Прочие организации | 133,1 | 0,37 | 0,44 | 133,1 | 0,37 | 0,44 |

3.9.Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

3.9.1. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов  питьевой воды

Таблица 3.27. Ретроспективная информация для определения прогнозного баланса потребления  холодной воды

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2010г | 2011г | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой объем подьема воды, т.м3 | тыс. м3 | 11595,4 | 10824,9 | 10448,7 |
| 2 | Технологические и аварийные потери | тыс. м3 | 2547,5 | 1829,5 | 2284,8 |
| 3 | Собственные нужды | тыс. м3 | 207,0 | 384,6 | 384,6 |

Таблица 3.28.Прогнозный баланс потребления  питьевой и  технической воды на  10 лет

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственные нужды | тыс. м3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 370 |
| 2 | Реализация воды, в том числе: | тыс. м3 | 8019,5 | 7940,40 | 7857,66 | 7771,58 | 7682,36 | 7217,04 |
| 3 | Жилые здания | тыс. м3 | 6822,5 | 6743,40 | 6660,66 | 6574,58 | 6485,36 | 6020,04 |
| 4 | Бюджетные организации | тыс. м3 | 180 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 5 | прочие организации | тыс. м3 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |

3.9.2.Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов  исходя из фактических расходов горячей воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов  исходя из фактических расходов горячей воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей воды абонентами представлен в таблице 3.29.

Таблица 3.29. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| № п/п | Показатели | Ед.измерения | Прогнозируемый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 |
| 1 | Объем реализации | тыс. м3. | 2458 | 2488,1 | 2588,7 | 2609,4 | 2630,3 | 2733,5 |
| 2 | Жилые помещения | тыс. м3 | 1976 | 2006,4 | 2107,0 | 2127,7 | 2148,6 | 2251,8 |
| 3 | Бюджетные организации | тыс. м3 | 348,6 | 348,6 | 348,6 | 348,6 | 348,6 | 348,6 |
| 4 | Прочие организации | тыс. м3 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 |

3.10 Сведения о фактических и планируемых потерях  питьевой  воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

3.10.1. Сведения о фактических  потерях  питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

| Таблица 3.30. Фактическое потребление питьевой воды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед.Измерения | 2012год |  |
|  |  |  | годовое | среднесуточное |
| 1 | Годовой объем подьема воды, т.м3 | тыс. м3 | 10448,7 | 28,63 |
| 2 | Технологические и аварийные потери | тыс. м3 | 2284,8 | 6,26 |
| 3 | Собственные нужды | тыс. м3 | 384,6 | 1,05 |

б) Сведения об ожидаемом потреблении  питьевой  воды (годовое, среднесуточное)

Таблица  3.31. Ожидаемое потребление  питьевой  воды

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2018 |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годовое | среднесуточное | годовое | среднесуточное |
| 1 | Годовой объем подьема воды, т.м3 | тыс. м3 | 10256,4 | 28,1 | 9674,04 | 26,5 |
| 2 | Технологические и аварийные потери | тыс. м3 | 2194 | 6,01 | 2087 | 5,72 |
| 3 | Собственные нужды | тыс. м3 | 380 | 1,04 | 370 | 1,01 |

3.11. Перспективные балансы водоснабжения  (общий - баланс подачи и реализации горячей и  питьевой воды, территориальный - баланс подачи горячей и  питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей и  питьевой воды по группам абонентов)

3.11.1. Перспективные балансы водоснабжения

Таблица  3.32. Общий баланс подачи и реализации питьевой  воды на  10 лет

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой объем подьема воды, т.м3 | тыс. м3 | 10682,5 | 10580,4 | 10475,7 | 10366,6 | 10256,4 | 9674,04 |
| 2 | Технологические и аварийные потери | тыс. м3 | 2283 | 2260 | 2238 | 2215 | 2194 | 2087 |
| 3 | Собственные нужды | тыс. м3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 370 |
| 4 | Реализация воды, в том числе: | тыс. м3 | 8019,5 | 7940,40 | 7857,66 | 7771,58 | 7682,36 | 7217,04 |
| 4.1. | Население | тыс. м3 | 6822,5 | 6743,40 | 6660,66 | 6574,58 | 6485,36 | 6020,04 |
| 4.2. | Бюджетные | тыс. м3 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 4.3. | прочие организации | тыс. м3 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |

Таблица  3.33.Структурный  баланс реализации питьевой  воды по группам абонентов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Реализация воды, в том числе: | тыс. м3 | 8019,5 | 7940,40 | 7857,66 | 7771,58 | 7682,36 | 7217,04 |
| 4.1. | Население | тыс. м3 | 6822,5 | 6743,40 | 6660,66 | 6574,58 | 6485,36 | 6020,04 |
| 4.2. | Бюджетные | тыс. м3 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 4.3. | прочие организации | тыс. м3 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |

3.11.2.Перспективные балансы водоснабжения  (общий - баланс подачи и реализации горячей воды, территориальный - баланс подачи горячей воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей воды по группам абонентов)

Таблица 3.34. Общий и структурный баланс подачи и реализации  горячей воды

| № п/п | Показатели | Ед.измерения | Прогнозируемый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 |
| 1 | Объем реализации | тыс. м3. | 2458 | 2488,1 | 2588,7 | 2609,4 | 2630,3 | 2733,5 |
| 2 | Жилые помещения | тыс. м3 | 1976 | 2006,4 | 2107,0 | 2127,7 | 2148,6 | 2251,8 |
| 3 | Бюджетные организации | тыс. м3 | 348,6 | 348,6 | 348,6 | 348,6 | 348,6 | 348,6 |
| 4 | Прочие организации | тыс. м3 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 |

3.12. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой  воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам

Требуемая  мощность водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке представлена  в таблице 3.35.

Таблица 3.35.  Расчет требуемой мощности водозаборных  сооружений

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой объем подьема воды, т.м3 | т. м3. | 10682,5 | 10580,4 | 10475,66 | 10366,58 | 10256,36 | 9674,04 |
| 2 | Среднесуточный расход | м3/сут | 29,27 | 28,99 | 28,70 | 28,40 | 28,10 | 26,50 |
| 3 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 4 | Расчетная требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений | м3/сут | 35,12 | 34,78 | 34,44 | 34,08 | 33,72 | 31,81 |
| 5 | Установленная нагрузка системы водоснабжения, м3./сут. | м3/сут | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 |
| 6 | Резерв установденной мощности |  | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,13 | 1,19 |

3.13. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

3.13.1. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации в водоснабжении

МУП «Горводоканал» осуществляет водоснабжение соответствующих предприятий и организаций, а также жилых домов г.Железногорск. Объем реализации питьевой воды потребителей, расположенных в зоне МО, составляет около 100% от общего потребления.

Тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности эксплуатируются муниципальным унитарным предприятием «Гортеплосеть".

Перспективная и приоритетная зона деятельности МУП МУП «Горводоканал» сохраняется до 2027 года в основном в границах, действующих на 01.01.2012 года с учетом расширения зон действия при присоединении потребителей на вновь застраиваемых территориях.                      МУП «Горводоканал» владеет на праве хозяйственного ведения источниками добычи и транспортировки воды в границах зоны деятельности МО. Балансовая стоимость основных средств, которыми указанная организация владеет на праве хозяйственного ведения в границах зоны деятельности МО, сконцентрирована в рамках МУП «Горводоканал. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определены по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствуют требованиям гарантирующей организации в водоснабжении.                                                                                                                                         МУП «Горводоканал способна обеспечить надежность водоснабжения и водоотведения, у данного предприятия имеются технические возможности и квалифицированный персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

МУП «Горводоканал, как претендент на статус гарантирующей организации в водоснабжении  при осуществлении своей деятельности способна:

а)	заключать и надлежаще исполнять договоры водоснабжения со всеми обратившимися к ней водопотребителей в зоне деятельности МО;

б)	осуществлять мониторинг реализации схемы водоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему водоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения;

в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными водоснабжающими организациями в зоне деятельности МО;

г)	осуществлять контроль режимов потребления воды в зоне  деятельности МО.

В настоящее время предприятие МУП «Горводоканал отвечает всем требованиям критериев по определению гарантирующей организации в водоснабжении, а именно владение на праве собственности или ином законном основании источниками водоснабжения с наибольшей совокупной установленной мощностью в границах зоны МО, средствами добычи и трпнспортировки питьевой воды, к которым непосредственно подключены потребители.

На балансе предприятие МУП «Горводоканал» находятся все магистральные и внутриквартальные сети водоснабжения в городе Железногорск. Краткие характеристики предприятия МУП «Горводоканал представлены  в таблице  3.36.

Таблица  3.36.Характеристики предприятия МУП «Горводоканал»

| № | Наименование показателей | 2010г | 2011г | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность насосных станций водопровода, тыс. м3 в сутки в т.ч. |  |  |  |
|  | ХПВ-2 | 60000 | 60000 | 60000 |
|  | Березовский водозабор | 30000 | 30000 | 30000 |
| 2 | Среднесписочная численность работников в целом по предприятию, чел. | 373 | 361 | 358 |
| 3 | Количество транспортных средств, строительных и специальных машин, шт. | 48 | 46 | 46 |
| 4 | Поднято воды насосными станциями 1-го подъема тыс. м3 в сутки | 31768 | 29657 | 28458 |
| 5 | Среднесписочная численность рабочих по эксплуатации водопроводных сетей, чел. | 77 | 79 | 78 |
| 6 | Протяженность водопроводной сети, км | 287,9 | 287,9 | 288,6 |
| 7 | Количество сооружений (резервуаров, башен), ед. | 6 | 6 | 6 |
| 8 | Производительность ультрафиолетовых (бактерицидных) установок на системах водопровода, тыс. м3/сутки | 40000 | 40000 | 40000 |

Товары и услуги организации коммунального комплекса МУП «Горводоканал» города Железногорска  Курской области в сферах  холодного водоснабжения и водоотведения являются доступными, так как тарифы на холодную воду и водоотведение соответствуют критериям доступности  платы за коммунальные услуги для потребителей муниципального образования «город Железногорск» Курской области, утвержденным постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области от 01.03.2011 г. № 3/1 «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности  для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса».

Таким образом, на основании критериев определения гарантирующей организации в водоснабжении, предлагается определить гарантирующей организации в водоснабжении города Железногорска предприятие МУП «Горводоканал».

3.13.2. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации в теплоснабжении

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012г.  №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15). В соответствии со ст.2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации

теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации (пункт 40 ПП РФ№ 154 от 22.02.2012).

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением  местного органа самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации»:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- рабочая тепловая мощность в соответствии с ПП РФ №808 – средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

- ёмкость тепловых сетей в соответствии с тем же постановлением - произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

1. Определение существующих зон действия теплоисточников в схеме теплоснабжения  г.Железногорска

Установленная и располагаемая тепловая мощность действующих источников тепловой энергии в рассматриваемой зоне действия на 01.01.2012 г. представлены  в таблице 3.37.

Таблица 3.37..Структура тепловой мощности источника теплоснабжения (городская котельная)

| Установленная тепловая мощность источника |  | Располагаемая тепловая мощность источника |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в горячей воде, Гкал/ч | в паре, т/ч | в горячей воде, Гкал/ч | в паре, т/ч |
| 400400 | 232323 | 330,48 | 232323 |

Теплоснабжение города осуществляется от центральной городской котельной от 4-х  котлов  КВГМ-100 с установленной тепловой мощностью источника в горячей воде 400,0Гкал/ч и 23,0 т/ч в паре.

МУП «Гортеплосеть» осуществляет теплоснабжение соответствующих предприятий и организаций, а также жилых домов г.Железногорска. Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне действия котельной, составляет 225,335Гкал/ч.

Тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности  эксплуатируются муниципальным унитарным предприятием «Гортеплосеть".

Перспективная и приоритетная зона деятельности МУП "Гортеплосеть" сохраняется до 2027 года в основном в границах, действующих на 01.01.2012 года с учетом:

- расширения зон действия  при присоединении потребителей на вновь застраиваемых территориях;

- предлагаемого в соответствии со схемой теплоснабжения ввода в эксплуатацию в рассматриваемой зоне деятельности в период 2013-2027 гг. блочных котельных.

2.  Определение  перспективных  зон действия теплоисточников в схеме теплоснабжения  г.Железногорска

Перспективными зонами действия теплоисточников в схеме теплоснабжения  г.Железногорска являются микрорайоны №№16,20,17,18,19, которые находятся  в северной зоне города. Теплоснабжение данных планировочных зоне 2017 года возможно по трём вариантам, а именно централизованное, автономное на базе крышных котельных и комбинированное. Схема теплоснабжения предусматривает реконструкцию разводящих тепловых сетей в потенциальных зонах подключения сетей для перспективной застройки.

В таблице 3.38. представлена структура  прироста нагрузок по всем видам теплоисточников. Её анализ показывает, что при развитии автономного теплоснабжения приоритетным остаётся централизованное теплоснабжение. Доля ЦТ в общей тепловой  нагрузке с 2013 по 2027 год колеблется от 89,3 до 88,9%.

Таблица 3.38.

| Типы нагрузок | Прирост тепловой нагрузки на ЦТ и АТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | Итого |
| Всего прирост нагрузки, Гкал/час, в том числе: | 5,048 | 5,7148 | 4,8095 | 4,4239 | 4,3838 | 19,7851 | 20,2403 | 64,4056 |
| Прирост нагрузки на ЦТ, Гкал/час | 1,8379 | 2,1704 | 2,0635 | 1,0213 | 0,2051 | 19,7851 | 20,2403 | 47,3237 |
| Прирост нагрузки на АТ, Гкал/час | 3,2101 | 3,5444 | 2,746 | 3,4026 | 4,1787 | 0 | 0 | 17,0819 |
| Существующая тепловая нагрузка на ЦТ, Гкал/час | 225,335 | 225,335 | 225,335 | 225,335 | 225,335 | 225,335 | 225,335 | 225,335 |
| Тепловая нагрузка на АТ с учетом прироста, Гкал/час | 27,2101 | 27,5444 | 26,746 | 27,4026 | 28,1787 | 24 | 24 | 41,0819 |
| Общая тепловая нагрузка на ЦТ с учетом прироста, Гкал/час | 227,173 | 227,505 | 227,399 | 226,356 | 225,540 | 245,120 | 245,575 | 272,659 |
| Общая тепловая нагрузка с учетом прироста, Гкал/час | 254,383 | 255,050 | 254,145 | 253,759 | 253,719 | 269,120 | 269,575 | 313,741 |
| Доля ЦТ в общей тепловой нагрузке, % | 89,3 | 89,2 | 89,5 | 89,2 | 88,9 | 91,1 | 91,1 | 86,9 |

МУП «Гортеплосеть» владеет на праве хозяйственного ведения источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

Размер уставного фонда унитарного предприятия соответствует остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве хозяйственного ведения в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определены по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

МУП «Гортеплосеть» способна обеспечить надежность теплоснабжения, у данного предприятия имеются технические возможности и квалифицированный персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

МУП «Гортеплосеть», как претендент на статус Единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности способна:

а)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие МУП «Гортеплосеть» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На балансе предприятие МУП «Гортеплосеть» находятся все магистральные тепловые сети в городе Железногорск и 90% тепловых мощностей источников тепла.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией города Железногорска предприятие МУП «Гортеплосеть».

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения                                                                                                 4.1.Формирование прогноза жилищного и промышленного строительства на период 2014-2018 и на перспективу до 2023года

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей - семьям с высокими доходами. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются недостаточная развитость институтов долгосрочного жилищного кредитования, инфраструктуры рынка жилья и ипотечного жилищного кредитования, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.

- Ключевым элементом прогноза объемов жилищного  строительства является оценка динамики платежной способности, доходов и расходов основных потребителей коммунальных услуг города, а также покупателей недвижимости. Только на такой основе можно реалистично оценить масштабы жилищного и прочего строительства, а значит и изменение нагрузок на коммунальные системы, связанные с развитием города Железногорска.

- Важный параметр прогноза - расходы населения на приобретение жилищной недвижимости. Эта доля зависит от уровня сбережений и в среднем российском городе составляет 3-4% от совокупного дохода населения. Она делится на две составляющих - покупка жилья на вторичном рынке и вне города - примерно 1-2% от совокупных доходов населения (зависит от города) и покупка жилья на первичном рынке в городе 1-3%. В среднем российском городе соотношение стоимости 1 кв.м. и среднего месячного дохода находится в пределах от 3:1 до 4:1, а значит прирост площади нового жилья может быть равен 0,1-0,2 кв.м. в год на жителя, если все жилье строится только за деньги населения (3% от годового дохода/стоимость 1 кв.м.).

- Применение ипотечных схем и строительство за счет других источников, в т.ч. социального жилья за счет бюджета,  увеличивает эту величину до 0,2-0,3кв.м. в год/житель.

Приток покупателей на рынок недвижимости из других городов  еще немного повышает эту планку в растущих городах и снижает ее в «сжимающихся» городах. Город Железногорск трудно  отнести к растущим городам, однако имеет место  достаточно высокое пополнение населения на основе миграционных процессов. В целом годовой прирост нового жилья на 1 жителя для социально значимых многоэтажных домов для г.Железногорска может составлять 0,5-0,6.

Для сравнения сегодня даже богатые города не выходят за пределы 0,3-0,4 кв.м./житель/год. В городах США этот показатель не превышает 0,6.

Город Железногорск со среднедушевыми доходами более 19 тысяч рублей и стоимостью одного квадратного метра жилья от 22,0 до 28,0 т.рублей соответствует данным критериям.

Население со среднедушевыми доходами около 20,0 тыс.рублей способно приобретать жилье только в многоэтажных домах и в основном «эконом-класса»

Анализ годового прироста жилой площади нового жилья на 1 жителя за последние пять лет, состояние рынка жилых помещений  в данном промежутке времени, уровень заработной платы  и среднедушевых доходов на региональном уровне создают основу для разработки или определения концепции  экономического баланса между объемами жилищного строительства  и доходностью населения.

Доходы населения, помимо прочих факторов, определяются его возрастной структурой, политикой повышения заработной платы и пенсий, предпринимательским климатом в городе, развитием рынка недвижимости. Точных данных о доходах населения и их распределении не существует. Только часть доходов отражается в официальной статистике, а остальная часть выплачивается по другим  схемам. На уровне муниципального образования данные о структуре доходов и расходов населения довольно ограничены. По г.Железногорску нет статистических данных по  совокупному доходу семьи и среднедушевому доходу. Поэтому в расчетах были использованы данные не только по городу, но и по Курской области.

Высокая стоимость строительства жилья приводит к недоступности приобретения его для широких слоев населения. Рост стоимости стройматериалов и энергоносителей, ведущие к удорожанию строительства, и низкая покупательная способность населением объектов недвижимости сдерживают привлечение средств инвесторов для строительства социально значимых для города жилых объектов. Такими объектами являются многоэтажные дома.

Для более корректного подхода при определения концепции экономического баланса между объемами жилищного строительства и доходностью населения, планировании жилищного строительства следует разделить общий годовой прирост нового жилья  на 1 жителя на годовой прирост нового жилья на 1 жителя для многоэтажных и индивидуальных жилых домов. С учетом данной рекомендации в таблице 1.28 дана более раскрытая классификация  прироста нового жилья на одного городского жителя. Из таблицы 2.1 видно, что средний годовой прирост нового жилья на 1 жителя для многоэтажных домов  за последние пять лет составил 0,59 м2 на человека

- Данная цифра отражает покупательную способность населения, движение жилой недвижимости на рынке жилья и, несомненно, могла стать  критерием при планировании  будущих объемов  многоэтажного жилищного строительства.

Рынок жилья  и  коммерческой недвижимости в настоящее время перенасыщены. Построенное жилье, не относящийся к «эконом-классу», оказалось не востребованным. Ряд фирм, традиционно  строящих жильё, в последние годы отказались от данного бизнеса. При существующей платежеспособности только жилье «эконом класса» в какой-то степени отражает потребностям населения и конкурентно на рынке недвижимости.

Эти и другие факторы подчеркивают необходимость определения экономически обоснованного годового прироста жилой площади на 1 жителя. С учетом показателей программы социально-экономического развития города Железногорска на 2011-2015 годы в целях развития социальной инфраструктуры новых микрорайонов, достигнутого значения этого показателя и возможных колебаний в платежеспособности населения прогноз жилищного строительства на период действия Схемы теплоснабжения  определен по достигнутому значению последних трех лет - 0,62. Расчет объемов жилищного строительства с учетом прогноза динамики численности населения представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Прогноз численности населения города

|  | Показатели | Прогноз |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019-2022 | 2023-2027 |
| 1 | Численность родившихся | 1176 | 1138 | 1103 | 1071 | 1040 | 968 | 885 |
| 2 | Численность умерших | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 |
| 3 | Естественный прирост, убыль (-) населения | -39 | -77 | -112 | -144 | -175 | -247 | -330 |
| 4 | Численность прибывших в город | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 |
| 5 | Численность выбывших из города | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 |
| 6 | Механический прирост за счет миграции | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 |
| 7 | Прирост за счет естественного и миграционного процесса | 563 | 525 | 490 | 458 | 427 | 355 | 272 |
| 8 | Численность населения на конец года, тыс.чел. | 96363 | 96888 | 97378 | 97836 | 98263 | 99370 | 100890 |

Таблица 4.2.Динамика прогноза численности женщин фертильного возраста

| Возраст женщин | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-19 | 2136 | 2111 | 2092 | 2077 | 2064 | 2042 | 2029 |
| 20-24 | 2623 | 2526 | 2443 | 2373 | 2313 | 2187 | 2084 |
| 25-29 | 3723 | 3503 | 3308 | 3135 | 2982 | 2630 | 2293 |
| 30-34 | 4136 | 4054 | 3944 | 3816 | 3680 | 3268 | 2714 |
| 35-39 | 4025 | 4048 | 4049 | 4028 | 3986 | 3759 | 3234 |
| 40-44 | 3550 | 3645 | 3726 | 3790 | 3838 | 3873 | 3627 |
| 45-49 | 3641 | 3623 | 3627 | 3647 | 3676 | 3768 | 3775 |

Из таблиц 4.1, 4.2 и  рисунка 3  видно, что основная возрастная группа женщин от 20 до 35 лет с 2013 года последовательно уменьшатся от 21 до 39%. Это связано с низким уровнем рождаемости с 1990 по 1995 годы. Таблица 4.1. показывает снижение рождаемости вплоть до 2027года.

Рисунок 3 Динамика основной возрастной группы женщин

Жилищный фонд (многоквартирные дома) по состоянию на 01.01.2007 года составлял 1985,8 тыс. кв. м общей площади, при этом средняя обеспеченность одного жителя города составила 20,5 кв. м общей площади жилья. По состоянию на 01.01.2011 года жилищный фонд (многоквартирные дома) города Железногорска по сравнению с 2006 годом увеличился на 167,2 тыс. кв. м. и составил 2153 тыс. кв. м общей площади;

Всего в границы муниципального образования городской округ город Железногорск входят земли площадью 11203га. Структура застройки городского округа представлена в таблице 4.3.

Таблица  4.3. Структура градостроительной емкости планировочных районов города

| № | Планировочные зоны | Градостроительная емкость, тыс.м2 | Предложения по виду отопления |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующие планировочные зоны |  |  |  |
| 1 | Микрорайон №13 | 125 | автономное |
| 2 | Микрорайон №14 | 43,7 | централизованное |
| 3 | Микрорайон №1А | 100,8 | автономное |
| 4 | Микрорайон №12 | 49 | централизованное |
| 5 | р-н МУЗ "МСЧ" | 8 | централизованное |
| 6 | Микрорайон №12А | 3 | автономное |
| 7 | квартал 7 (пересечение ул.Пионерская-Октябрьская) | 9 | централизованное |
|  | Итого | 338,5 |  |
| Перспективные планировочные зоны для малоэтажного строительства |  |  |  |
| 1 | Микрорайон №17 | 39,2 | автономное |
| 2 | Микрорайон №18 | 34,3 | автономное |
|  | Итого | 73,5 |  |
| Перспективные планировочные зоны для многоэтажного строительства |  |  |  |
| 1 | Микрорайон №16 | 269,2 | централизованное |
| 2 | Микрорайон №20 | 167 | централизованное |
|  | Итого | 436,2 |  |
|  | Итого общая градостроительная емкость | 848,2 |  |

Планировочная структура города сложилась под влиянием основополагающего образования – Михайловского месторождения. Город расположен на плато, между речками Погарщина и Речица. Город простирается с севера на юг, параллельно развивающейся промышленной зоны с восточной стороны. Жилая зона отделяется от промышленных территорий широкой 1,5 километровой поймой реки Речица. Сложилось четкое функциональное зонирование: промышленность – зеленая зона поймы реки – жилая застройка.

Главными планировочными осями города являются улицы Ленина и Мира, на которые нанизываются упорядоченные кварталы жилой застройки, в направлении юг-север. Улица Димитрова также является одной из основных осей города, она проходит с запада на восток, разделяя город на северный и южный планировочные районы. Улица Димитрова является кратчайшей связью жилой зоны с промышленным районом с удобным выходом к железной дороге, проходящей вдоль промзоны.

Ввод в действие зданий нежилого назначения характеризуется высокими темпами роста. Тем не менее, по общему объему введенных площадей преобладают объекты жилищного строительства, которые и создают максимальную нагрузку на коммунальную инфраструктуру. Жилищный фонд города Железногорска по состоянию  на 31.12.2011 составил 2203,6 тыс. м2.

При определении прогнозов в строительстве приоритетными задачами в строительстве являются:

- создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения;

- организация территориального планирования для обеспечения комплексной подготовки территорий под массовое жилищное строительство;

- формирование эффективных рынков земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией;

- обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной инфраструктурой, вовлечение в проекты жилищного строительства неиспользуемых, или используемых неэффективно, государственных и муниципальных земельных участков, в том числе с помощью Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства;

- развитие строительного комплекса и производства строительных материалов, изделий и конструкций с применением инновационных технологий, развитие свободной конкуренции между частными коммерческими и некоммерческими застройщиками и подрядчиками;

- стимулирование малоэтажной застройки.

- создание условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан города Железногррска на основе разработки новых и совершенствования действующих институтов жилищного рынка, а именно: жилищной ипотеки, земельной ипотеки,  развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки населения для приобретения собственного (частного) жилья.

- модернизация жилищно-коммунальной отрасли и обеспечение доступности расходов на эксплуатацию жилья и оплаты жилищно-коммунальных услуг для всего населения через развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищно-коммунальную инфраструктуру, совершенствование тарифной политики и развитие механизмов частно-государственного партнерства в сфере предоставления коммунальных услуг;

Строительство жилых домов в городе Железногорске осуществляется заказчиками-застройщиками в основном за счет привлеченных средств физических и юридических лиц в кирпичном, панельном, каркасно-монолитном, каркасно-кирпичном исполнении повышенной этажности.

4.1.1. Прогноз перспективной застройки на период до 2018 г.

Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного строительства до 2018 г. принят по данным отдела строительства и архитектуры администрации г.Железногорска. Площадь жилой застройки по объектам, представленной отделом строительства и архитектуры в реестре строящихся и планируемых к строительству многоэтажных жилых домов, определялась экспертно по указанной застраиваемой площади жилой территории с учётом следующих показателей:

• плотности населения территории муниципального образования– 0,114га/чел;

• расчётной обеспеченности населения жилищным фондом – 26,3 м2/чел.

Для объектов, имеющих технические условия на подключение тепловых нагрузок от МУП «Гортеплосеть», площадь вводимого жилья определялась на основании  тепловой нагрузки, выданной в техусловии на подключение и  принятого удельного расхода тепла на 1 м2 многоквартирной застройки – 56,21 ккал/ч/ м2.

По объектам общественного назначения: детским садам, больницам, поликлиникам, общеобразовательным школам, площади фонда недвижимости общественного назначения приняты по данным отдела  строительства и архитектуры. По объектам, у которых данные по площади не представлены, площадь общественно-деловой застройки не учитывалась.

Территории, прогнозируемые к освоению для каждой планировочной территории, представлены в таблице 4.4. Из представленных данных видно, что в период до 2018 г. в г. Железногорске прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

- жилищного на уровне 319,2 тыс. м2

- общественного на уровне 6000 м2

- нежилые здания на уровне  5681м2

Суммарный ввод строительных площадей ожидается на уровне 329,88 тыс.м2. Наибольший прирост фондов строительных площадей в период с 2014 по 2018 гг. прогнозируется на следующих планировочных территориях:

•  Микрорайон №13

•  Микрорайон №14

•  Микрорайон  №1А

Динамика  перспективной застройки с 2014 по 2018годы представлена  в таблице 4.4.

Таблица 4.4. Динамика  перспективной застройки с 2014 по 2018годы

| Прирост площадей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод жилых строений в течение периода, м2 | 65,8 | 64 | 64,8 | 62,8 | 61,8 |
| Площадь нежилых строений на начало периода, м2 | 0,780 | 3,061 | 0,4 | 0,6 | 0,84 |
| Ввод общественно-деловых и коммунально-производственных строений, м2 | 0 | 5,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| Итого | 66,58 | 72,061 | 65,2 | 63,4 | 62,64 |

4.1.2. Прогноз перспективной застройки на период до 2023 г.

В период  с 2019 по 2023 гг. перспективная застройка определялась экспертно по данным, представленным отделом  строительства и архитектуры  г.Железногорска:

• плотности населения территории муниципального образования– 0,113 чел./га ;

• расчётной обеспеченности населения жилищным фондом – 26,7м2/чел.

Территории, прогнозируемые к освоению для каждой планировочной территории, представлены в таблице 4.5.  Из представленных данных видно, что в период до 2023 г. в г.Железногорск прогнозируется прирост фондов строительных площадей прирост жилищного фонда на уровне 264,0 тыс.м2;

Суммарный ввод строительных площадей ожидается на уровне 265,2 тыс.м2. Наибольший прирост фондов строительных площадей в период с 2019 по 2023 гг. прогнозируется на следующих планировочных территориях:

• Микрорайон  №16

• Микрорайон  №20

• Микрорайон  №17

• Микрорайон  №18

Динамика перспективной застройки с 2019 по 2023годы представлена в таблице 4.5.

Таблица 4.5. Динамика  перспективной застройки с 2018 по 2022годы

| Прирост площадей | 2019-2023 |
| --- | --- |
| Ввод жилых строений в течение периода, м2 | 264,0 |
| Площадь нежилых строений на начало периода, м2 | 1,2 |
| Ввод общественно-деловых и коммунально-производственных строений, м2 | 0 |
| Итого | 265,2 |

Суммарный ввод строительных площадей ожидается на уровне 265,2 тыс.м2.

4.1.3. Сводный прогноз перспективной застройки

Сводное изменение фондов застройки представлено в таблице 4.6.

Таблица 4.6. Сводное изменение фондов застройки

| Прирост площадей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод жилых строений в течение периода, м2 | 64,00 | 64,80 | 62,80 | 61,80 | 61,80 | 264,00 |
| Площадь нежилых строений на начало периода, м2 | 3,06 | 0,40 | 0,60 | 0,84 | 0,84 | 1,20 |
| Ввод общественно-деловых и коммунально-производственных строений, м2 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 72,06 | 66,20 | 63,40 | 62,64 | 62,64 | 265,20 |

Таблица 4.7..Показатели развития жилищного строительства г. Железногорска в 2013-2023 гг

| № | Наименование показателей | Прогнозный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 |
| 1 | Численность населения, чел. | 96888 | 97378 | 97836 | 98263 | 98263 | 99370 |
| 2 | Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, кв.м/чел | 24,7 | 25,2 | 25,7 | 26,3 | 26,3 | 26,7 |
| 3 | Жилищный фонд, всего,тыс.м2 | 2390,9 | 2455,7 | 2518,5 | 2580,3 | 2580,3 | 2655,7 |
| 4 | Годовой прирост нового жилья на 1 жителя, кв.м. | 0,66 | 0,67 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,53 |
| 5 | Общая площадь жилых помещений, введенная по годам, тыс.кв.м. в том числе: | 64 | 64,8 | 62,8 | 61,8 | 61,8 | 264 |
|  | многоэтажное | 62 | 59 | 57 | 56 | 56 | 232 |
|  | малоэтажное | 2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 32 |
| 6 | Площадь городской территории | 11361,13 | 11361,13 | 11361,13 | 11361,13 | 11361,13 | 11361,13 |
| 7 | Плотность населения, га/чел | 0,117 | 0,117 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,114 |

Из представленных данных видно:

- прирост жилищного фонда в г.Железногорске в период с 2014 по 2023 гг. прогнозируется на уровне 595,1 тыс. м2;

- прирост общественного фонда - на уровне 6000 м2.

- Прирост площади нежилых зданий 7,98тыс.м2

Суммарный ввод строительных площадей до 2023года ожидается на уровне 595,1 тыс. м2.

Наибольший прирост фондов строительных площадей к 2027 г. прогнозируется на следующих планировочных территориях:

• Микрорайон №16;

• Микрорайон №20

• Микрорайон №13;

• Микрорайон №1А

Как видно из таблицы 4.8., прогнозируемый суммарный ввод жилищного фонда в период с 2013 до 2027 гг. составляет 98,4%, в жилищном фонде многоквартирное жильё составляет 91,3 %.

Таблица 4.8. Перспективное изменение строительных площадей по планировочным территориям с разделением на расчетные периоды до 2027 г.

| № | Планировочные зоны | Градостроительная емкость, тыс.м2 |
| --- | --- | --- |
| Существующие планировочные зоны |  |  |
| 1 | Микрорайон №13 | 125 |
| 2 | Микрорайон №14 | 43,7 |
| 3 | Микрорайон №1А | 100,8 |
| 4 | Микрорайон №12 | 49 |
| 5 | р-н МУЗ "МСЧ" | 8 |
| 6 | Микрорайон №12А | 3 |
| 7 | квартал 7 (пересечение ул.Пионерская-Октябрьская) | 9 |
|  | Итого | 338,5 |
| Перспективные планировочные зоны для малоэтажного строительства |  |  |
| 1 | Микрорайон №17 | 39,2 |
| 2 | Микрорайон №18 | 34,3 |
|  | Итого | 73,5 |
| Перспективные планировочные зоны для многоэтажного строительства |  |  |
| 1 | Микрорайон №16 | 269,2 |
| 2 | Микрорайон №20 | 167 |
|  | Итого | 436,2 |
|  | Итого общая градостроительная емкость для жилья | 848,2 |

4.2. Перечень технических мероприятий и исходная информация для разработки программы инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень технических мероприятий и исходная информация  для разработки программы инвестиционных проектов в водоснабжении  (2014-2023годы) г. Железногорска Курской области

| Таблица 4.9. Перечень технических мероприятий и исходная информация для разработки программы инвестиционных проектов в водоснабжении (2014-2023годы) г.Железногорска Курской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта | Ед.изм | Технические параметры проекта | Финансовые потребности, всего. млн.руб. |
| 1. | Магистральные сети. |  |  |  |
| 1.1. | Строительство дублирующей нитки и восстановление водовода «Берёза – Железногорск» | км | 56,4 | 1500 |
| 2. | Березовский водозабор. |  |  |  |
| 2.1. | Строительство водозаборных скважин в Дмитриевском районе Курской области | скважин | 80 | 80 |
| 2.2. | Монтаж дренажной системы и замена фильтрующего слоя песка в фильтрах станции обезжелезивания | фильтров | 10 | 15 |
| 3. | Магистральные сети города |  |  |  |
| 3.1. | Подключение микрорайона Заречный к насосной станции хозпитьевого водоснабжения | км | 4,5 | 3,5 |
| 3.2. | Закольцовка водопроводных сетей п. Трубичинские горки с ул. Красная Звезда | км | 0,7 | 0,5 |
| 3.3. | Строительство закольцовки водопроводной сети микрорайона 12 с водопроводной сетью микрорайона 12а | км | 0,2 | 0,25 |
| 3.4. | Замена водопроводных сетей в старой части города | км | 3 | 3,2 |

4.3.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

1.Строительство дублирующей нитки и восстановление водовода «Берёза – Железногорск»

Березовский водозабор расположен в 58 км от г. Железногорска в 1км южнее населенного пункта Береза на правом берегу р. Свапа. Водозабор «Березовский» обеспечивает подачу воды потребителям в объеме 40 тыс.м3/сут питьевой воды. Строительство водовода «Береза – Железногорск»  велось с 1983  по 1997год. На участках пересечения с автомобильными дорогами, с линией электропередач 700 кВ и заболоченными местами проложены дублирующие  ветки водовода. Данные места имеют более высокий физический износ и аварийность. В 2010году потери воды на Берёзовском водоводе составили 515430м3, в 2011-324949 и в 2012 году 258764 м3. Данные потери сопоставимы с потреблением воды города Фатежа и составляют треть объемов, необходимых для водоснабжения г.Рыльска. Потери на водоводе составляют от 12 до 25% от  общих потерь воды во всей системе водоснабжения г.Железногорска.                            2.Строительство водозаборных скважин в Дмитриевском районе Курской области

3.Строительство закольцовки водопроводной сети микрорайона 12 с водопроводной сетью микрорайона 12а,

4.Подключение микрорайона Заречный к насосной станции хозпитьевого водоснабжения

5.Монтаж дренажной системы и замена фильтрующего слоя песка в фильтрах станции обезжелезивания

6.Замена водопроводных сетей в старой части города

Монтаж дренажной системы и замена фильтрующего слоя песка в фильтрах станции обезжелезивания.

Восстановление работоспособности фильтров осуществляется путем промывания слоя фильтрующего материала обратным током исходной воды. Фильтрующие элементы по проекту – чугунные перфорированные трубы, фильтрующая загрузка- кварцевый песок с поддерживающим  слоем из  из гравийного  щебня. В настоящее время заменены на полиэтиленовые фильтрующие элементы ЭФТ-В производства НПО «Экотон», что позволило избавится от  поддерживающего слоя  и снизить вынос фильтрующей загрузки в резирвуары чистой воды и отстойники промывной воды. Осадок с фильтрующего слоя  удаляется промывкой, которая производится  оди раз в сутки насосом Д3200/33. Промывная вода  собирается в три отстойника промывной воды и после отстоя осадка подаётся вновь в приёмную камеру насосами  Д320/55 (1 в работе и 1 в резерве). Осадок откачивается  насосами  ПК 63/22,5 (1 в работе и 1 в резерве) в шламонакопители.

В связи с прогнозируемым ростом водопотребления и повышением  надёжности системы водоснабжения планом мероприятий СВ предусматривается пробурить дополнительно 80 артезианских скважин на Берёзовском водозаборе.

Водоснабжение площадок нового жилищного строительства осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих насосных станций подкачки (ПНС) или от водоводов, реконструкцией и строительством ПНС.

4.4.Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Мероприятиями инвестиционных проектов предусмотрена установка автоматизированной информационно-измерительной системы учета в 2014-2015г.г. и автоматизированной системы управления глубинных насосов с центральной диспетчеризацией в 2015году.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Таблица 4.10.

| № | Наименование показателей | 2010 г. | 2011 г. | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число жилых домов, оснащенных ОПУ, ед. | 244 | 262 | 277 |
| 2 | Число квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета, ед. | 24627 | 26872 | 27752 |

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по городской территории определяются размещением объектов грожданского и промышленного строительства, коммерческого назначения и запланированног нового жилищного строительства. Существующая схема прохождения трубопроводов может быть дополнена или изменена за сет следующих мероприятий:

-Закольцовка водопроводной сети микрорайона 12 с водопроводной сетью микрорайона 12а;

-Завершение формирования схемы водоснабжения в микрорайлнах №1а, 12, 12а, 13, 14, квартал 7 (пересечение ул.Пионерская-Октябрьская) и р-н МУЗ "МСЧ"

Только в данных планировочных зонах на 1-ом этапе функционирования схемы водоснабжения запланировано построить 338,5 т.м3 жилья. Прирост жилого фонда повлечет увеличение численности населения и, соответственно, водопотребления.

4.7.Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров

На расчетные периоды до 2023 года в рамках данной схемы водоснабжения строительства насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не предусматривается.

4.8. Границы и карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Перспективная схема водоснабжения на 2014-2023 годы представлена на рисунке 4.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения" содержит сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия

5.1. Влияние на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Осадок с фильтрующего слоя удаляется промывкой, которая производится один раз в сутки насосом Д3200/33. Промывная вода собирается в три отстойника промывной воды и после отстоя осадка подается вновь в приемную камеру насосами Д320/55 (один в работе и 1 в резерве), Осадок затем откачивается насосами ПК 63/22,5 в шламонакопители. Требования к качеству питьевой воды выражаются в соблюдении ПДК, которые отражены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Требования к качеству питьевой воды выражаются в соблюдении ПДК

| № п/п | Определяемые показатели качества | Един.изм. | Используемые методы и шифры НД на метод измерения | ПДК, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах | Балл | ГОСТ 3351-74. Органолептический метод. | 2 |
| 2. | Вкус | Балл | ГОСТ 3351-74. Органолептический метод. | 2 |
| 3. | Мутность | Мг/дм3 | ГОСТ Р 52769-2007. Фотометрический метод. | 1,5 |
| 4. | Цветность | Градус | ГОСТ Р 52769-2007. Фотометрический метод. | 20 |
| 5. | Водородный показатель | Един. рН | ПНДФ 14.1:2:3:4. 121-97. Потенциометрический метод. | 06.сен |
| 6. | Сухой остаток | Мг/дм3 | ГОСТ 18164-72. Весовой метод. | 1000 |
| 7. | Жесткость общая | Градус | ГОСТ Р 52407-2005. Титриметрический метод. | 7 |
| 8. | Окисляемость перманганатная | Мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 Титриметрический метод. | 5 |
| 9. | Железо общее | Мг/дм3 | ГОСТ 4911-72. Фотометрический метод. | 0,3 |
| 10. | Марганец | Мг/дм3 | ГОСТ 4974-72.Фотометрический метод. | 0,1 |
| 11. | Медь | Мг/дм3 | ГОСТ 4388-72.Фотометрический метод. | 1 |
| 12. | Нитраты | Мг/дм3 | ГОСТ 18826-73.Фотометрический метод. | 45 |
| 13. | Нитриты | Мг/дм3 | ГОСТ 4192-82.Фотометрический метод. |  |
| 14. | Азот аммонийный | Мг/дм3 | ГОСТ 4192-82. Фотометрический метод. |  |
| 15. | Сульфаты | Мг/дм3 | ГОСТ Р 52964-2008.Фотометрический метод.. | 500 |
| 16. | Фториды | Мг/дм3 | ГОСТ 4386-89. Фотометрический и потенциометрический методы | 1,5 |
| 17. | Хлориды | Мг/дм3 | ГОСТ 4254-72. Титриметрический метод | 350 |
| 18. | Мышьяк | Мг/дм3 | ГОСТ 4152-89. Фотометрический метод | 0,05 |
| 19. | Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01. Метод мембранного фильтрования | Отсутст. |
| 20. | Термотолерантные колиформные бактарии | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01. Метод мембранного фильтрования | Отсутст. |
| 21. | Общее микробное число | Число колоний в 1 мл | МУК 4.2.1018-01. Метод посева на питательный агар. | 50 |

5.2.Влияние на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*, источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 5.2. Регламенты спользования территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| I пояс ЗСО |  |
| - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; - Купание, стирка белья, водопой скота. | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса |  |
| - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов; - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - Сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы; - При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов. | - Строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения; - Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения; - Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах; - Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с госсаннадзором; - Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсаннадзором; - При наличии судоходства – оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - Оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - Рубки ухода и санитарные рубки леса. |

Зона санитарной охраны всех артскважин выделена и ограждена в радиусе 30 м, территория благоустроена.

Артезианские скважины оборудованы павильонами наземного типа кирпичной конструкции, закрываются на замок, устья артскважин загерметизированы, оголовки выведены на высоту 0,5 м над уровнем отмостки, окрашены, имеют проботборные краны, манометры. Павильоны побелены, панели покрашены на высоту 1,6 м, сухие чистые.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм, и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно- эпидемиологического надзора.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Воздействие на окружающую среду.

Основное требование  к котельным, которые вырабатывают и транспортируют тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения населения, объектов соцкультбыта и прочих потребителей города - соблюдение экологических требований.

На ближайшие пять лет ввод в строй новых производств, связанных с увеличением источников выбросов загрязняющих веществ и их мощности не намечается.

Источником загрязнения атмосферы являются следующие технологические процессы:

-сжигание природного газа в котельных;

-места ручной электродуговой сварки;

-стоянка автотранспорта.

Залповые выбросы в технологических процессах - отсутствуют.

Фоновые концентрации вредных примесей в мг/м3  в атмосферном воздухе в районе размещения предприятия составляют:

- взвешенные вещества – 0,22;

- серы оксид – 0,025;

- азота диоксид – 0,07;

- азота оксид – 0,03;

- углерода оксид – 2,5.

Котельные предприятия согласно СаНПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Общие положения п.2.1.) не являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, т. к. уровни создаваемого загрязнения в районе жилой застройки не превышают ПДК по выбрасываемым загрязняющим веществам.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Для расчета финансовых потребностей в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения  использованы данные Сборника укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе федеральных округов за IV квартал 2009 г. (с учетом НДС) (рекомендован письмом Министерства регионального развития РФ от 27 января 2010 г. N 2670-СК/08).

Дальнейший перерасчет динамики цен на строительство и реконструкцию коммунальных сете выполнен с учетом инфляционных процессов, определенных долгосрочным прогнозом индексов-дефляторов и инфляции до 2030 года (в %, за год к предыдущему году)* Минэкономразвитием.

Таблица 6.1.Темпы роста инфляции, определенные  Минэкономразвития РФ

| Период | Период прогноза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Инфляция ,% | 1,052 | 1,11 | 1,17 | 1,23 | 1,28 | 1,30 | 1,38 | 1,43 | 1,48 | 1,53 |

На реконструкцию и строительство водопроводной системы планируется затратить в 2014-2018г.г.  1031,63 млн.рублей с учетом будущих инфляционных процессов. Соответственно на реконструкцию и строительство сетей водопровода на первом этапе программы водоснабжения 99,9 млн.руб. На мероприятия инвестиционных проектов,  предусмотривающих  строительство водозаборных скважин в Дмитриевском районе Курской области в 2014-2018г.г. предусматривается затратить 46,7млн.руб.

На приобретение техники и оборудования в 2014-2018г.г. предусматривается затратить 15,82млн.руб.

В таблице 6.2. представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию программ по развитию системы водоснабжения г.Железногорск на 2014-2018 годы

Таблица 6.2. Финансовая оценка технических мероприятий и исходная информация для определения источников финансирования программы инвестиционных проектов в водоснабжении (2014-2018годы)

| № | Наименование проекта | Ед.изм | Прогнозируемый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| 1 | Реконструкция и строительство водопроводной системы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство дублирующей нитки и восстановление водовода«Берёза – Железногорск» | млн.руб. | 154,9 | 163,5 | 172,3 | 181,2 | 188,5 | 860,4 |
| 1.2. | Строительство водозаборных скважин в Дмитриевском районе Курской области | млн.руб. | 8,42 | 8,88 | 9,36 | 9,84 | 10,24 | 46,7 |
| 1.3. | Монтаж дренажной системы и замена фильтрующего слоя песка в фильтрах станции обезжелезивания | млн.руб. | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 8,8 |
| 2. | Реконструкция и строительство сетей водопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подключение микрорайона Заречный к насосной станции хозпитьевого водоснабжения | млн.руб. | 0,0 | 4,50 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
| 2.2. | Закольцовка водопроводных сетей п. Трубичинские горки с ул. Красная Звезда | млн.руб. | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| 2.7. | Строительство закольцовки водопроводной сети микрорайона 12 с водопроводной сетью микрорайона 12а | млн.руб. | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 2.8. | Замена водопроводных сетей с износом 100% и более | млн.руб. | 16 | 16,9 | 17,8 | 18,7 | 19,5 | 88,9 |
| 3 | Приобретение техники и оборудования | млн.руб. |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3.1. | Экскаватор ЕК - 12 | млн.руб. | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 |
| 3.2. | Экскаватор ЭО- 2621В3 (на базе трактора МТЗ-82) | млн.руб. | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| 3.3. | Трактор МТЗ - 82.1 | млн.руб. | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |
| 3.4. | УАЗ - 3909 | млн.руб. | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 3.5. | Бульдозер ДТ - 75 ДРС4 | млн.руб. | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3.6. | Сварочный агрегат АДД - 4004 | млн.руб. | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 3.7. | Установка для откачки воды УВ-2 | млн.руб. | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 3.8. | Гидромолот МГ - 300 | млн.руб. | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| 3.9. | УАЗ - "Патриот" | млн.руб. | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 |
| 3.10. | ГАЗ - 2705 (2-х мостовой) | млн.руб. | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| 3.11. | ГАЗ - 3808 | млн.руб. | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 3.12. | А/самосвал МАЗ 551-605 | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13. | Фронтальный погрузчик | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14. | Приобретение сетевого насоса 1Д1250-125а | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15. | Приобретение глубинных насосов ЭЦВ и оборудование скважин | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16. | ГАЗ -31105 | млн.руб. | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
| 3.17. | Приобретение фотометра фотоэлектрического КФК | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18. | Приобретение приборов учёта хозпитьевой воды для установки на вводах в жилые дома | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 190,4 | 203,8 | 205,7 | 211,5 | 220,2 | 1031,6 |

На реконструкцию и строительство водопроводной системы в 2019-2023г.г. планируется затратить 1116.3 млн.рублей с учетом будущих инфляционных процессов. Соответственно на реконструкцию  и строительство сетей водопровода на втором этапе прогаммы водоснабжения 108,3 млн.руб. На приобретение техники и оборудования в 2019-2023г.г. предусматривается затратить 21,9млн.руб.В таблице 6.3. представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию программ по развитию системы водоснабжения г.Железногорска на 2019-2023 годы.                                                                                                                               Твблица 6.3. Финансовая оценка технических мероприятий и исходная информация для определения источников финансирования программы инвестиционных проектов в водоснабжении (2019-2023годы)

| № | Наименование проекта | Ед.изм | Прогнозируемый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итого |
| 1 | Реконструкция и строительство водопроводной системы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство дублирующей нитки и восстановление водовода«Берёза – Железногорск» | млн.руб. | 191,5 | 203,2 | 210,6 | 218,0 | 225,3 | 1048,6 |
| 1.3. | Строительство водозаборных скважин в Дмитриевском районе Курской области | млн.руб. | 10,4 | 11,04 | 11,44 | 11,84 | 12,24 | 57,0 |
| 1.4. | Монтаж дренажной системы и замена фильтрующего слоя песка в фильтрах станции обезжелезивания | млн.руб. | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 10,7 |
| 2. | Реконструкция и строительство сетей водопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Замена водопроводных сетей с износом 100% и более | млн.руб. | 19,8 | 21 | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 108,3 |
| 3 | Приобретение техники и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Экскаватор ЕК - 12 | млн.руб. |  | 2,64 |  |  | 0,00 | 2,6 |
| 3.2. | Экскаватор ЭО- 2621В3 (на базе трактора МТЗ-82) | млн.руб. |  |  |  | 2,50 | 0,00 | 2,5 |
| 3.3. | Трактор МТЗ - 82.1 | млн.руб. |  |  | 0,63 |  | 0,00 | 0,6 |
| 3.4. | УАЗ - 3909 | млн.руб. | 0,45 |  |  |  | 0,00 | 0,5 |
| 3.6. | Сварочный агрегат АДД - 4004 | млн.руб. | 0,45 | 0,45 |  |  | 0,45 | 1,4 |
| 3.7. | Установка для откачки воды УВ-2 | млн.руб. | 0,70 |  |  |  | 0,70 | 1,4 |
| 3.9. | УАЗ - "Патриот" | млн.руб. |  | 0,73 |  |  |  | 0,7 |
| 3.10. | ГАЗ - 2705 (2-х мостовой) | млн.руб. |  |  |  | 0,67 |  | 0,7 |
| 3.11. | ГАЗ - 3808 | млн.руб. |  |  | 0,45 |  |  | 0,5 |
| 3.12. | А/самосвал МАЗ 551-605 | млн.руб. |  |  |  | 2,30 |  | 2,3 |
| 3.13. | Фронтальный погрузчик | млн.руб. |  |  |  |  | 2,10 | 2,1 |
| 3.14. | Приобретение сетевого насоса 1Д1250-125а | млн.руб. | 0,80 | 0,80 |  |  |  | 1,6 |
| 3.15. | Приобретение глубинных насосов ЭЦВ и оборудование скважин | млн.руб. |  |  | 0,50 |  |  | 0,5 |
| 3.17. | Приобретение фотометра фотоэлектрического КФК | млн.руб. |  | 0,30 |  |  |  | 0,3 |
| 3.18. | Приобретение приборов учёта хозпитьевой воды для установки на вводах в жилые дома | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 4,2 |
|  | Итого |  | 226,0 | 242,3 | 247,5 | 264,2 | 266,4 | 1246,4 |

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Курской области, бюджета города Железногорска и собственные средства предприятия, на балансе которого находятся коммунальные сети и системы водопровода.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения  являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы).

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры и объектов города Железногорска, осуществляемых в целях повышения качества услуг, улучшения экологической ситуации.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.

Итоговый расчет источников финансирования инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающие повышение надежности системы водоснабжения и выполнение требований законодательства по экологии на 2014-2023годы представлен в таблице 7.5

Итоговый расчет источников финансирования  инвестиционных проектов в водоснабжении, нацеленных на присоединение новых потребителей  на 2014-2023годы  представлен в таблице 7.6

Для реализации инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающие повышение надежности системы водоснабжения и выполнение требований законодательства по экологии (2014-2023годы) используются финансовые ресурсы, полученные за счет надбавки к тарифу. Доля таких средств составляет 35,1 млн.рублей  на весь период действия схемы водоснабжения. При  реализации питьевой воды с 2014 по 2023год в объёме 78543тыс.м3 (см.таблицу 6.4 и 6.5.)  среднее значение  надбавки к тарифу составит 0,447 руб/м3.

Таблица 6.4. Динамика  реализайции воды на планируемый период

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации | т. м3. | 8019,5 | 7940,40 | 7857,66 | 7771,58 | 7682,36 | 39271,5 | 7 8543 |

| Таблица 6.5. Итоговый расчет источников финансирования инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающие повышение надежности системы водоснабжения и выполнение требований законодательства по экологии (2014-2023годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источники финансирования | Ед.изм | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014-2018 | 2019-2023 | ВСЕГО |
| 1 | Строительство дублирующей нитки и восстановление водовода «Берёза – Железногорск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 153,39 | 161,85 | 170,59 | 179,34 | 186,63 | 851,81 | 1048,63 | 1900,44 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 139,44 | 147,13 | 155,09 | 163,04 | 169,67 | 774,37 | 943,77 | 1718,14 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 13,94 | 14,71 | 15,51 | 16,30 | 16,97 | 77,44 | 94,38 | 171,81 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | Строительство водозаборных скважин в Дмитриевском районе Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 8,42 | 8,88 | 9,36 | 9,84 | 10,24 | 46,7 | 56,96 | 103,7 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 6,7 | 7,1 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 37,4 | 45,57 | 83,0 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 0,84 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 4,7 | 5,70 | 10,4 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 0,84 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 4,7 | 5,70 | 10,4 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | Монтаж дренажной системы и замена фильтрующего слоя песка в фильтрах станции обезжелезивания |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 8,8 | 10,68 | 19,4 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 8,8 | 10,68 | 19,4 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 4. | Закольцовка водопроводных сетей п. Трубичинские горки с ул. Красная Звезда |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,00 | 1,5 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,00 | 1,5 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Замена водопроводных сетей с износом 100% и более |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 16,0 | 16,9 | 17,8 | 18,7 | 19,5 | 88,9 | 108,30 | 197,2 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 14,4 | 15,2 | 16,0 | 16,83 | 17,55 | 80,0 | 97,47 | 177,5 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 1,60 | 1,69 | 1,78 | 1,87 | 1,95 | 8,9 | 10,83 | 19,7 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 6. | Экскаватор ЕК - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 2,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,64 | 2,64 | 5,3 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб. | 2,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,64 | 2,64 | 5,3 |
| 7. | Экскаватор ЭО- 2621В3 (на базе трактора МТЗ-82) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 0,00 | 2,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,50 | 5,0 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб. | 0,00 | 2,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,50 | 5,0 |
| 8. | Трактор МТЗ - 82.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 0,0 | 0,63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,63 | 0,63 | 1,3 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб. | 0,0 | 0,63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,63 | 0,63 | 1,3 |
| 9. | УАЗ - 3909 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 0,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,45 | 0,45 | 0,9 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб. | 0,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,45 | 0,45 | 0,90 |
| 12 | Бульдозер ДТ - 75 ДРС4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,0 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб. | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,0 |
| 13. | Сварочный агрегат АДД - 4004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 0,45 | 0,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,35 | 2,3 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб. | 0,45 | 0,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,35 | 2,3 |
| 14. | Установка для откачки воды УВ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 0,00 | 0,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,70 | 1,4 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб. | 0,0 | 0,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,70 | 1,4 |
| 15 | Гидромолот МГ - 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 2,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,00 | 2,5 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб. | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,00 | 2,5 |
| 16 | УАЗ - "Патриот" |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 0,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,73 | 0,73 | 1,46 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 0,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,73 | 0,73 | 1,46 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ГАЗ - 2705 (2-х мостовой) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 0,0 | 0,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,67 | 0,67 | 1,34 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб. | 0,0 | 0,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,67 | 0,67 | 1,34 |
| 18 | ГАЗ - 3808 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 0,0 | 0,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,45 | 0,45 | 0,90 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб. | 0,0 | 0,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,45 | 0,45 | 0,90 |
| 19 | А/самосвал МАЗ 551-605 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,30 | 2,3 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,30 | 2,3 |
| 20 | Фронтальный погрузчик |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,10 | 2,1 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,10 | 2,1 |
| 21 | Сетевой насос 1Д1250-125а |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,60 | 1,6 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,60 | 1,6 |
| 22 | глубинные насосы ЭЦВ и оборудование скважин |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,50 | 0,5 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,50 | 0,5 |
| 23 | ГАЗ -31105 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 0,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,65 | 0,65 | 1,30 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 0,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,65 | 0,65 | 1,30 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Приобретение фотометра фотоэлектрического КФК |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,30 | 0,3 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,30 | 0,3 |
| 25 | Приобретение приборов учёта хозпитьевой воды для установки на вводах в жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4,20 | 4,2 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4,20 | 4,2 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Итого инвестиций по всем источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 188,3 | 195,7 | 199,5 | 209,7 | 218,3 | 1011,5 | 1246,3 | 2257,9 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 160,6 | 169,4 | 178,6 | 187,7 | 195,4 | 891,7 | 1086,8 | 1978,5 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 14,8 | 15,6 | 16,4 | 17,3 | 18,0 | 82,1 | 100,1 | 182,2 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 22,3 | 27,2 | 49,5 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 1,4 | 4,3 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб. | 6,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,44 | 20,4 | 32,83 |

| Таблица 6.6. Итоговый расчет источников финансирования инвестиционных проектов в водоснабжении, нацеленные на присоединение новых потребителей (2014-2023годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источники финансирования | Ед.изм | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014-2018 | 2019-2023 | Всего |
| 1 | Подключение микрорайона Заречный к насосной станции хозпитьевого водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 0,0 | 4,50 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,00 | 9,0 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 0,0 | 4,50 | 4,50 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,00 | 9,0 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Строительство закольцовки водопроводной сети микрорайона 12 с водопроводной сетью микрорайона 12а |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,00 | 0,5 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,00 | 0,5 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | Итого всего инвестиций по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Источники финансирования | Ед.изм | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014-2018 | 2019-2023 | ВСЕГО |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб. | 0,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 9,5 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб. | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб. | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Основная доля инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения направлена на обеспечение повышения надежности работы и выполнения требований законодательства об энергосбережении. При этом финансирование в основном осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов РФ. Как видно из таблицы 6.7. финансовые вложения муниципального образования и ресурсоснабжающего предприятия составляют, соответственно, 49,5 и 4,3 млн.руб. Надбавки к тарифу в сумме составляет 33,08млн.руб.

| Таблица 6.7. Итоговый расчет источников финансирования инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающие повышение надежности системы водоснабжения и выполнение требований законодательства по экологии (2014-2023годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Планируемые периоды |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 -2023 | Всего |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. | 188,3 | 195,7 | 199,5 | 209,7 | 218,3 | 1246,3 | 2257,9 |
| Федеральный бюджет | 160,6 | 169,4 | 178,6 | 187,7 | 195,4 | 1086,8 | 1978,5 |
| бюджет субъекта РФ | 14,8 | 15,6 | 16,4 | 17,3 | 18,0 | 100,1 | 182,2 |
| бюджет муниципального образования | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 27,2 | 49,5 |
| Собственные средства предприятия | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 4,3 |
| за счет тарифов на подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счет надбавки к тарифу | 6,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,4 | 32,83 |

Доля инвестиционных проектов по развитию инвестиционных проектов в водоснабжении, нацеленных на присоединение новых потребителей осуществляется также за счет средств МО и средства предприятия. Как видно из таблицы 6.8. финансовые вложения данных бюджетов составляют, соответственно, 9,0 и 0,5 млн.руб.

| Таблица 6.8. Итоговый расчет источников финансирования инвестиционных проектов в водоснабжении, нацеленные на присоединение новых потребителей (2014-2023годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Планируемые периоды |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 -2023 | Всего |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. | 0,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет субъекта РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
| Собственные средства предприятия | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| за счет тарифов на подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Итоговые значения финансовых затрат на реализацию мероприятий по развитию  инженерной инфраструктуры водоснабжения с учетом источникоы финансирования представлен а таблице 6.9.

Таблица 6,9 Итоговые значения финансовых затрат на реализацию мероприятий по развитию  инженерной инфраструктуры водоснабжения

| Источники финансирования | Планируемые периоды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 -2023 | Всего |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. | 188,81 | 200,19 | 204,01 | 209,73 | 218,29 | 1246,34 | 2267,37 |
| Федеральный бюджет | 160,58 | 169,44 | 178,57 | 187,74 | 195,41 | 1086,81 | 1978,55 |
| бюджет субъекта РФ | 14,79 | 15,60 | 16,44 | 17,29 | 17,99 | 100,07 | 182,18 |
| бюджет муниципального образования | 4,02 | 8,74 | 8,97 | 4,70 | 4,89 | 27,21 | 58,53 |
| Собственные средства предприятия | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 4,76 |
| за счет тарифов на подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет надбавки к тарифу | 6,04 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,39 | 32,83 |

Раздел  7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения                                                                                                                      Лаборатория контроля качества питьевой воды осуществляет производственный контроль качества питьевой воды в местах водозабора перед поступлением в водоразборную сеть, а также в точках водоразбора внутренней и наружной водопроводной сети по микробиологическим, органолептическим, обобщенным химическим показателям в соответствии с утверждённым графиком и требованичми СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населённых пунктов». В среднем за год исследуется около 5440 проб по микробиологическим показателям (водозаборы и распределительная сеть), 2722проб по органолептическим и некоторым химическим показателям.

За последние четыре года не наблюдалось (наблюдались) превышения нормативов качества питьевой воды по микробиологическим показателям. Значительно уменьшилось количество проб не соответствующим нормативам качества по обобщенным (общее железо) и органолептическим  показателям (цветность и мутность).

После введения в 2004 году вместо хлорирования воды обеззараживания с помощью ультрафиолета значительно улучшились микробиологические и органолептические показатели качества питьевой воды.

Результаты реализации Cхемы водоснабжения определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Минрегиона России от 06.05.2011 г. № 204, и Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Минрегиона России от 14.04.2008 г. № 48.

По итогам анализа текущего состояния системы горячего и холодного водоснабжения г.Железногорска, проведенного в разделе 1 Программы, были выявлены основные проблемы функционирования и развития систем, а также намечены основные пути решения выявленных проблем. Исходя из этого сформированы программные мероприятия и выбраны соответствующие им целевые показатели развития системы горячего и холодного водоснабжения г. Железногорск,

7.1. Целевые показатели качества, соответственно, горячей и питьевой воды

Контроль показателей безопасности питьевой воды осуществляется при проведении как плановых, так и внеплановых надзорных мероприятий, а также в регулярном режиме – в рамках ведения социально-гигиенического мониторинга. Кроме того, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил МУП «Горводоканало», как субъект, осуществляющий эксплуатацию систем водоснабжения, контролирует качество воды в соответствии с разработанной ими рабочей программой производственного контроля качества воды. Такой контроль осуществляется на городских водозаборах. Следует отметить, что в соответствии с проектом изменений к федеральной целевой программе «Чистая вода» на  2011 - 2017 годы удельный вес проб воды, отбор  которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям к 2018 году  уменьшается  с 5 до  4,3%.

Количественные значения целевых показателей на период с 2014-2023 гг.  определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблицах  7.2. и 7.3).

7.2. Целевые  показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Система горячего и холодного водоснабжения предназначена для надежного и качественного обеспечения населения, объектов соцкультбыта и прочих потребителей данным ресурсом. Надежность работы системы обеспечивается своевременным проведением ремонтных работ, проведением профилактических работ в период эксплуатации котельных и тепловых сетей, водозаборных скважин, водопроводных сетей, своевременной проверкой КиПиА, наладкой систем автоматизации технологических процессов. На протяжении последних пяти лет система ГВС и холодного водоснабжения предприятия работает удовлетворительно, аварии на сетях и котельном оборудовании устраняются в нормативные сроки.

В таблице 7.1. приведены выбранные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.

Таблица 7.1. Целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.

| № п/п | Наименование показателя | Индикаторы мониторинга, единицы измерения | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | Аварийность систем водоснабжения, ед./км | Отношение количества аварий на системах водоснабжения к протяженности сетей |
|  |  | Коэффициент потерь воды, куб.м/км | Отношение объема потерь к протяженности сети водоснабжения |
| 2 | Эффективность деятельности | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт*ч/куб.м | Отношение расходов электрической энергии на производство/транспортировку воды к объему производства/транспортировки воды |

Количественные значения целевых показателей на период с 2014-2023 гг. определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 3.7.)

Таблица 7.2. Статистическая информация, предоставленная МУП «Горводоканал» для определения перспективных целевых показателей системы водоснабжения

| № | Наименование показателей | 2010г | 2011г | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность сетей всего в км. | 505,9 | 505,9 | 533,8 |
| 2 | Водопровод,км | 287,9 | 287,9 | 288,6 |
| 3 | Канализация, км | 218 | 218 | 245,2 |
| 4 | Количество аварий и отключений | 78 | 78 | 102 |
| 5 | Коэффициент аварийности сетей водоснабжения | 0,271 | 0,271 | 0,354 |
| 6 | Коэффициент потерь воды, тыс.м3/км | 8,847 | 6,355 | 7,917 |
| 7 | Потери воды,тыс.м3 | 2547,5 | 1829,5 | 2284,8 |
| 8 | Среднесписочная численность рабочих по эксплуатации водопроводных сетей, чел. | 77 | 79 | 78 |

Таблица 7.3. Итоговый расчет перспективных целевых показателей системы водоснабжения

| № | Наименование показателей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод,км | 289,5 | 291,7 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| 2 | Количество аварий и отключений | 101 | 101 | 100 | 99 | 99 | 98 |
| 3 | Коэффициент аварийности сетей водоснабжения | 0,349 | 0,346 | 0,340 | 0,337 | 0,337 | 0,333 |
| 4 | Коэффициент потерь воды, тыс.м3/км | 7,89 | 7,75 | 7,61 | 7,53 | 7,46 | 7,39 |
| 5 | Потери воды,тыс.м3 | 2283 | 2260 | 2238 | 2215 | 2194 | 2172 |
| 6 | Среднесписочная численность рабочих по эксплуатации водопроводных сетей, чел. | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 7 | Строительство водопроводных сетей, км | 0,9 | 2,25 | 2,25 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Индекс нового строительства | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %. |  |  |  |  |  |  |

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

-перебои в водоснабжении (часы, дни);

-частота отказов в услуге водоснабжения;

-давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

-состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

-давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

-расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы:

-реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

-модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

-реконструкция и модернизация очистных сооружений

7.3. Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

Таблица 7.6. Целевые показатели эффективности использования ресурсов

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой объем подьема воды, т.м3 | т. м3. | 10682,5 | 10580,4 | 10475,7 | 10366,6 | 10256,4 | 9674,04 |
| 2 | Технологические и аварийные потери | т. м3. | 2283 | 2260 | 2238 | 2215 | 2194 | 2087 |
| 3 | Технологические и аварийные потери в % | % | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,6 |

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДОТВЕДЕНИЯ

Раздел 1 "Существующее положение в сфере водоотведения города Железногорска

1.1.Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории г.Железногорска

Водоотведение МО г.Железногорск  представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

-сбор и транспортировка сточных вод;

-очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

Основные технологические показатели системы водоотведения:

- протяженность канализационных сетей – 245,2 км, в т.ч.;

-площадь очистных сооружений 9,98га;

- напорные канализационные коллекторы –26,2км;

- самотечная уличная канализационная сеть – 218км;

- канализационные насосные станции - 12 шт.

- установленная проектная SUM Q КНС =7645 м3/час.

- очистные сооружения Q =67,0тыс. м3/сут.

- Первичные отстойники – 67,0 тыс. м3/сутки

- Песколовки- 67,0 тыс. м3/сутки

- Аэротенки-67,0 тыс. м3/сутки

- Вторичные отстойники-67,0 тыс. м3/сутки

- Насосные и воздуходувные станции-288,0 тыс. м3/сутки

- Установка по механическому обезвоживанию осадка: фильтр-пресс-0,48тыс. м3/сутки;

- Иловые карты площадью-1,3га;

- Ультрафиолетовые (бактерицидные) установки на системах канализации 67,0 тыс. м3/сутки

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод. Отведение сточных вод МО на очистные сооружения осуществляется по системе напорных  и безнапорных коллекторов.

На очистные сооружения работают 12 насосных станций перекачки сточных вод. Их проектная производительность составляет 67,0тыс м3/сут. По состоянию на 2012г. износ данных насосных станций составляет  от 26,4 до  100%.

По данным статистики за 2012 год (форма № 1-канализация) объем сточных вод, отводимых МУП «Горводоканал» от потребителей г.Железногорска в 2012 году составил 9577,9 тыс.м3 (т.е. среднесуточный объем отводимых стоков составил 26241м3). В среднем, очистные сооружения г.Железногорска имеют резерв мощности равный 0,65.

Достаточно очищенные воды, с  допустимыми концентрациями азота аммонийного, фосфатов и нитратов, сбрасываются в местные водоемы, не оказывая негативного влияния на окружающую среду.

Общая протяженность сетей водоотведения МУП «Горводоканал» составляет 254,2 км, из них:

- напорный коллектор  –  26,2км (11,0% от общей протяженности сетей);

- самотечный коллектор –218,0 км (89,0% от общей протяженности сетей);

Сравнительная характеристика состояния системы водоотведения в г.Железногорске с региональными значениями приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1.. Сравнительная характеристика состояния системы водоотведения

| № п/п | Наименование целевых показателей | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Российская Федерация | Центральный федеральный округ | Курская область | г.Железногорск |
| 1 | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене, % | 39,20 | 37,80 | 18,00 | 17% сетей и 46% коллекторов |
| 2 | Аварийность системы водоотведения, ед./км | 0,199 | 0,150 | 0,214 | 0,15 |

Существующая схема расположения сетей водоотведения и коллекторов имеет возможность в полном объеме обеспечить отведение сточных вод от вновь построенных объектов. Для их подключения необходимо только строительство новых канализационных сетей.

| Таблица 1.2.Характеристика организации коммунального комплекса в сфере водоотведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Среднесписочная численность работников в целом по предприятию, чел. | 373 | 361 | 358 |
| 2 | Количество транспортных средств, строительных и специальных машин, шт. | 48 | 46 | 46 |
| 4 | Среднесписочная численность работающих на канализации, чел. | 47 | 47 | 47 |
| 5 | Объем очистки (пропуска) сточных вод, тыс.м3 | 10713,7 | 10824,9 | 9577,9 |
| 6 | Объем очистки (пропуска) сточных вод, тыс.м3 в % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Производительность очистных сооружений, тыс. м3/сут. | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| 8 | Количество очистных сооружений (комплекс биологической очистки) | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Протяжённость канализационной сети, км | 244,2 | 244,2 | 245,2 |

Важным показателем деятельности МУП «Горводоканал» является степень загрузки оборудования, так как она оказывает влияние на энергоемкость и трудоемкость деятельности по водоотведению, и следовательно, на размер расходов на оказание услуг водоотведения. В таблице 1.3. приведены показатели эффективности деятельности МУП «Горводоканал». Уровень затрат электрической энергии на один кубометр стоков  является достаточно большим по сравнению с приведенными показателями.

Таблица 1.3. Основные показатели  производственной программы МУП «Горводоканал» города Железногорска Курской области Курской области в сфере водоотведения  на 2013 год

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на 2011 г. | Величина показателя на 2012 г. | Величина показателя на 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 9 519,1 | 9 804,4 | 9 804,4 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 9 519,1 | 9 804,4 | 9 804,4 |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 9 519,1 | 9 804,4 | 9 804,4 |
| 3.1 | населению | тыс. куб. м | 7 584,0 | 7 890,3 | 7 890,3 |
| 3.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 676,1 | 664,1 | 664,1 |
| 3.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 1 259,1 | 1 250,0 | 1 250,0 |

Услуги организации коммунального комплекса МУП «Горводоканал» города Железногорска  Курской области в сфере  водоотведения являются доступными, так как тарифы на водоотведение соответствуют критериям доступности  платы за коммунальные услуги для потребителей муниципального образования «город Железногорск» Курской области, утвержденным постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области  от 01.03.2011г. № 3/1 «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг  организаций коммунального комплекса».

Таблица 1.4. Показатели эффективности деятельности МУП «Горводоканал»

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Российская Федерация | Центральный федеральный округ | Курская область | г.Железногорск |
| 1 | Энергоёмкость деятельности по водоотведению (транспортировка/очистка стоков), кВт*ч/куб.м | 0,345 | 0,302 | 0,332 | 0,58 |
| 2 | Трудоемкость деятельности по водоотведению, чел./км | 1,017 | 1,073 | 1,159 | 0,192 |
| 3 | Производительность труда, куб.м/чел. | 60411,23 | 64551,69 | 37314,46 | 99646 |
| 4 | Тариф на услуги водоотведения, руб./куб. | 18,36 | 16,89 | 17,38 | 8,37 |

Cточные воды от жилой и общественной застройки, от промышленных предприятий самотеком поступают в городскую хозяйственно-бытовую канализацию, по которой поступают в самотечные коллекторы и далее на канализационные насосные станции. Насосные станции перекачивает стоки по напорным трубопроводам на очистные сооружения.

Прием сточных вод от населения, бюджетных и прочих организаций осуществляется канализационными насосными станциями (КНС). На балансе МУП «Горводоканал» в работе находятся 12 КНС.

Система водоотведения охватывает 478  многоквартирных домов и 4122 частных дома. Отвод сточных вод в 2012 году составил 9577,9тыс.м3, в том числе от населения – 6518,3 тыс.м3 в год, организаций и предприятий – 2944,8 тыс.м3.

1.2.Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений

Очистные сооружения строились в две очереди:. Первая очередь была построена в 1982 году на прием  сточных вод  в объеме 47,5тыс.м3  в сутки. После строительства второй очереди очистных сооружений в 1989 году  их мощность возросла до 67,5тыс.м3 в сутки.

Сточные воды по трём напорно-самотёчным коллекторам диаметром 1000мм поступают в приёмную камеру ОС, затем по трем каналам в здание  решёток. По проекту было установлено три решётки типа МГ-1Т с шириной прозоров 16мм. Такая величина прозоров даёт возможность задержания отбросов до 15% от их содержания в сточных водах. Для последующего эффективного  отделения крупных плавающих отбросов на очистных сооружениях установлены тори механизированные стержневые решетки производства НП «Экотон» с шириной прозоров 5мм.

Отбросы, задержанные на решётках с помощью конвейеров,  транспортируются в тележки.

Далее  стоки подаются   на горизонтальные песколовки с круговым движением воды (две штуки  с диаметром 6 метров) Песок  из песколовок с помощью гидроэлеваторов в два песковых бункера по 5м3 каждый. Для выделения  из сточной жидкости грубодиспертной взвеси применяются первичные отстойники диаметром 24метра. Далее  механически очищенные стоки поступают на биологическую  в аэротенки. Процесс биологической очистки происходит при непосредственном контакте сточных вод с  с оптимальным количеством организмов  активного ила в присутствии  растворённого кислорода.

В 2012 году прогнозный объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составит 8648,4тыс. куб. м/год, что на 11% меньше  факта 2011г.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

-старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

-рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

-значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

-недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

-неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

-попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Износ оборудования КНС составляет от 26,4 до 100%. Более высокий износ имеют КНС №5,6,9, построенные в 1985-1994г.г. Канализационные насосные станции №3,4,7,10,11, расположенные по улице Мира, имеют незначительный износ. Характеристика КНС г.Железногорска представлена в таблице  1.4.

Таблица 1.4. Характеристика КНС г.Железногорска

| Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Насосное оборудование |  |  |  | Характеристика (производительность, мощность, пропускная способность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка насоса | Рабочий | резервный | Износ |  |
| КНС №1 | 2005 | 30НФ300Е |  | 1 | 100% | 25 |
|  | 2005 | ЗОНФЗООЕ | 1 |  | 26,4% | 25 |
| КНС №2 | 2007 | ЗОНФЗООЕ | 1 |  | 100% | 25 |
|  | 1999 | ЗОНФЗООЕ |  | 1 | 100% | 25 |
| КНС №3 | 2005 | СМ-10О-65-200 | 1 |  | 26,4% | 50 |
|  | 2005 | СМ-10О-65-200 |  | 1 | 26,4% | 50 |
| КНС №4 | 2001 | СМ-15О-125-315 |  | 1 | 39,6% | 200 |
|  | 2001 | СМ-15О-125-315-6 | 1 |  | 39,6% | 100 |
|  | 2001 | СМ-15О-125-315-6 | 1 |  | 39,6% | 100 |
| КНС №5 | 1994 | СМ-25О-200-400-6 | 1 |  | 100% | 530 |
|  | 1994 | СМ-25О-200-400-6 | 1 |  | 100% | 530 |
|  | 1994 | СМ-25О-200-400-6 |  | 1 | 100% | 530 |
| КНС №6 | 2007 | СМ-125-80-315 | 1 |  | 100% | 160 |
|  | 1985 | СМ-125-80-315 | 1 |  | 100% | 160 |
|  | 1985 | СМ-150-125-315 |  | 1 | 100% | 160 |
| КНС №7 | 2005 | СМ-15О-125-315-4 |  | 1 | 26,4% | 200 |
|  | 2005 | СМ-10О-65-200а-2 | 1 |  | 26,4% | 100 |
|  | 2005 | СМ-10О-65-200а-2 | 1 |  | 26,4% | 100 |
| КНС №8 | 2000 | СМ-10О-65-200а-2 | 1 |  | 42,9% | 100 |
|  | 2000 | СМ-10О-65-200а-2 |  | 1 | 42,9% | 100 |
| КНС №9 | 1985 | СД 800-33 |  | 1 | 100 | 800 |
|  | 1985 | СД 800-33 |  | 1 | 100 | 800 |
|  | 1985 | СД 800-33 |  | 1 | 100 | 800 |
|  | 1994 | СМ-25О-200-400а-6 | 1 |  | 100 | 450 |
|  | 1994 | СМ-25О-200-400а-6 | 1 |  | 100 | 450 |
| КНС №10 | 2005 | ЗОНФЗООЕ | 1 |  | 26,4% | 25 |
|  | 2005 | ЗОНФЗООЕ |  | 1 | 26,4% | 25 |
| КНС №11 | 2005 | ЗОНФЗООЕ | 1 |  | 26,4% | 25 |
|  | 2005 | ЗОНФЗООЕ |  | 1 | 26,4% | 25 |
| КНС №12 | 1985 | СД 250-22,5 |  | 1 | 100 | 350 |
|  | 1985 | СД 250-22,5 |  | 1 | 100 | 350 |
|  | 2005 | СМ-15О-125-315-6 | 1 |  | 26,4% | 100 |
|  | 2005 | СМ-15О-125-315-6 | 1 |  | 26,4% | 100 |

Очистные сооружения расположены за чертой города с южной стороны и занимают 9,9га, который граничит с рекой Речица.

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

-низкая надежность сетей и сооружений;

-загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами;

-низкая ресурсная эффективность производства услуг.

- качество сбрасываемых сточных вод  соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ.

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения

Канализационные  насосные станции, работают в основном на центральную часть города, имеют более высокую нагрузку, более высокий физический износ технологического оборудования, Это связано с обслуживанием большего количества населения. Возникают определенные трудности с организацией водоотведения из-за переменного рельефа центральной части города.

Систему водоотведения города Железногорска по технологическому признаку можно разделить на 12-ть  технологических зон. Каждая зона технологически связана с системой самотёчных или напорных коллекторов.  КНС №9, имеющая мощное насосное оборудование, принимает стоки от  КНС №12 и соответственно с микрорайонов  №12 и 12а. Самотёчный коллектор, проходящего по ул.Курская связан кинематически и технологически с системой КНС №1,№2,№3,№4,№5,№6,№10. КНС №11, расположенная в районе ж.д.вокзала, охватывает промышленную зону города Железногорска. Технологические зоны действия канализационных насосных станций представлены в таблице 1.5.

Таблица  1.5.Технологические зоны  канализационных насосных станций

| Наименование объектов | Описание технологических зон |
| --- | --- |
| КНС № 1 | 1-й и 3-й квартал |
| КНС № 2 | Частный сектор ул.Зеленая и Михайловская |
| КНС № 3 | Старая часть города в районе Рудоавтоматика |
| КНС № 4 | Микрорайоны №3,4 и частная застройка улиц Советская и Магнитная |
| КНС № 5 | Микрорайон №5,7,11 и Студенок |
| КНС № 6 | Микрорайон №10 |
| КНС № 7 | Старая часть домов по ул.Мира от дома №8 по №20 |
| КНС № 8 | Городская котельная |
| КНС № 9 | Микрорайоны №14,13 и от КНС №12 |
| КНС № 10 | ул.Мира 8/5 |
| КНС № 11 | Промзона от ж.д.вокзала до рудоуправления МГОКа |
| КНС № 12 | Микрорайоны №12 и 12а |

1.4.Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Существующая технология очистки сточных вод включает:

-процеживание в ступенчатых решетках;

-задержание песка в радиальных песколовках;

-биологическую очистку в аэротенках;

-биофлокуляционное осветление во вторичных отстойниках;

-обеззараживание очищенных сточных вод на ультрафиолетовых установках.

Сточные воды по трём напорно-самотёчным коллекторам диаметром 1000мм поступают в приёмную камеру ОС, затем по трем каналам в здание  решёток. По проекту было установлено три решётки типа МГ-1Т с шириной прозоров 16мм. Такая величина прозоров даёт возможность задержания отбросов до 15% от их содержания в сточных водах.

Для последующего  эффективного отделения крупных плавающих отбросов на очистных сооружениях установлены тори механизированные стержневые решетки производства НПЬ «Экотон» с шириной прозоров 5мм. Отбросы, Задержанные на решётках, с помощью конвейеров  транспортируются в тележки.Далее  стоки подаются   на горизонтальные песколовки с круговым движением воды (две штуки  с диаметром 6 метров) Песок  из песколовок с помощью гидроэлеваторов подаётся  в два песковых бункера по 5м3 каждый. Для выделения  из сточной жидкости грубодиспертной взвеси применяются первичные отстойники диаметром 24метра. Далее механически очищенные стоки поступают на биологическую очистку  в аэротенки. Процесс биологической очистки происходит при непосредственном контакте сточных вод с  с оптимальным количеством организмов  активного ила в присутствии растворённого кислорода.

В данный момент в аэротенках используется аэрационная система из трубчатых аэраторов. Она позволяет обеспечить высокоэффективный и экономический режим мескопузырьчатой аэрации. Воздух в в аэротенки подаётся с помощью двух турбовоздуходувок типа  ТВ-80-1,6. При рациональном  распределении стоков и кислорода по коридорам аэротенков был найден способ удаления фосфора в процессе биологической очистки. Эффект удаления соединений фосфора из сточных вод в аэротенках в настоящее время достиг 95-98%. Наряду с этим идёт  удаление и соединений азота.

Далее  иловая смесь из аэротенков поступает во вторичные отстойники, где происходит отделение активного ила от очищенных стоков. Имеется шесть отстойников с диаметром 24метра. Илососы, предназначенные для удаления вторичного ила из циркуляционных отстойников, вращаются круглосуточно с помощью приводных тележек. Циркуляционный активный ил из вторичных отстойников самотёком  поступают в резервуар циркуляционного ила. Циркуляционный активный ил из резервуара подаётся в аэротенки с помощью канализационного насоса S2-358 М1 производительностью 900м3/час.

Проблема утилизации активного ила и снижения негативного воздействия на экологию  решается путем внедрения в технологическую цепочку передела по механическому обезвоживанию осадка.

Обезвоживание осадка позволяет существенно сократить площади иловых площадок и сроки осушения осадка, уменьшает затраты на транспортировку осадка в 2 - 2,5 раза, а также

продлевает сроки использования иловых площадок (или позволяет совсем отказаться от них при внедрении дополнительных этапов обработки).Контроль за эффективностью работы канализационных очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.

Взвешенные и коллоидные вещества, содержащиеся в сточной воде, задерживаются в почве и с помощью кислорода и микроорганизмов почвы преобразуются в минеральные соединения.

1.5.Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В г.Железногорске существует полная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются на ГКНС и далее на очистные сооружения КОС.

Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе  МУП «Горводоканал», составляет 245,2км, в т.ч. напорные коллектора 26,2 км. В 2010 - 2012 г.г. общий износ  канализационной сети достиг 58%.

Оценка физического состояния и функционирования канализационных коллекторов, представленного в таблице 1.6. , отражает количество элементов, входящих в состав технологических составляющих по степени износа.

Таблица 1.6.Физический износ  коллекторов по состоянию на конец 2012 года

| № | Наименование основного средства | Дата ввода | Данные на конец 2012 года |  |  | Норма амортизации, % | Износ в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Балансовая стоимость | Амортизация | Остаточная стоимость |  |  |
| 1 | Коллектор напорно-самотечный к очисным сооружениям | 300908 | 799145,3 | 169827 | 629318,3 | 5 | 21,3 |
| 2 | Коллектор ул.Строителей (доп.стоимость) | 10598 | 15090 | 4396 | 10694 | 2 | 29,1 |
| 3 | Коллектор внутриквартальный канализ.напор. ул.Мира | 11279 | 258884 | 145243 | 113641 | 1,7 | 56,1 |
| 4 | Коллектор самотечный от УК 1 до УК-7 микрорайон 9 | 11273 | 52211 | 40724 | 11487 | 2 | 78,0 |
| 5 | Коллектор напорный c КНС-9 | 10186 | 76613 | 62567 | 14046 | 0 | 81,7 |
| 6 | Коллектор самотечный 3 м-на КНС-4 | 11271 | 1118593 | 917235 | 201358 | 2 | 82,0 |
| 7 | Коллектор канализац. ул.Курская м/р 9 | 11271 | 141306 | 115889 | 25417 | 2 | 82,0 |
| 8 | Кол-р напорный канал. насосн.ул.Ленина КНС-5 | 11270 | 57227 | 48057 | 9170 | 2 | 84,0 |
| 9 | Коллектор канализ-ный от УК-27 до УК 5 микр-н | 11270 | 52304 | 43929 | 8375 | 2 | 84,0 |
| 10 | Коллектор канализ-ный от УК-10 до нас. КНС-5 | 11270 | 123712 | 103911 | 19801 | 2 | 84,0 |
| 11 | Коллектор канал. ул.Ленина Курская L-371 | 11270 | 63980 | 53756 | 10224 | 2 | 84,0 |
| 12 | Коллектор канализ-ный от УК-27 до УК-16 5 микр-н | 11270 | 37029 | 31115 | 5914 | 2 | 84,0 |
| 13 | Коллектор самотечный м-н 7/11 от ТРП до дома 4 | 11277 | 136247 | 119222 | 17025 | 2,5 | 87,5 |
| 14 | Коллектор канализационный (гор.больница-КНС-1(маг-н Колос) | 11263 | 155423 | 152313 | 3110 | 2 | 98,0 |
| 15 | Коллектор главный канализацион ул.Первомайская | 11258 | 185773 | 185773 | 0 | 2 | 100,0 |
| 16 | Коллектор канализационный ул.Горняков- ул.Первомайская | 11261 | 130082 | 130082 | 0 | 2 | 100,0 |
| 17 | Коллектор м-на 12 - до КНС-12А | 11285 | 91429 | 91429 | 0 | 5 | 100,0 |
| 18 | Коллектор напорн. по ул.Мира- КНС-7 | 11273 | 210735 | 210735 | 0 | 5 | 100,0 |
| 19 | Коллектор напорно-самотечный к очистным сооружениям | 11281 | 273912 | 273912 | 0 | 4 | 100,0 |
| 20 | Коллектор напорный канализац.КНС-6 м/р-10 | 11273 | 378882 | 378882 | 0 | 5 | 100,0 |
| 21 | Коллектор напорный самотечный КНС-1 ул.Первомайская | 11272 | 915668 | 915668 | 0 | 5 | 100,0 |
| 22 | Коллектор от к-56 до к-57 ул.Горняков | 11261 | 14796 | 14796 | 0 | 2 | 100,0 |
| 23 | Коллектор разгрузочный по ул.Горняков до очистных сооружений | 11278 | 1088514 | 1088514 | 0 | 5 | 100,0 |
| 24 | Коллектор разгрузочный ул.Горняков | 11285 | 197602 | 197602 | 0 | 5 | 100,0 |
| 25 | Коллектор самотечный ул.Курская | 11276 | 540291 | 540291 | 0 | 5 | 100,0 |
| 26 | Коллектор ст Мих Рудник | 11177 | 78776 | 78776 | 0 | 5 | 100,0 |
| 27 | Коллектор ул.Строителей Гл кол-р кан. | 11261 | 50468 | 50468 | 0 | 2 | 100,0 |
|  | Итого |  | 7244692 | 6165112 |  |  | 85,1 |

Из таблицы 1.7. видно, что  89% элементов коллекторов имеют износ до 100%, и 11% коллекторов износ до 50%.  17% канализационных сетей  и 46 % коллекторов  требуют замены.

Таблица 1.7. Результаты анализа износа канализационных сетей и коллекторов

| № | Количество коммуникационных Наименование систем (%) коммуникационных систем | Степень износа, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 50 | От 51 до 75 | От 71 до 100 |
| 1 | Сети канализационные | 26 | 23 | 51 |
| 2 | Коллекторы | 11 | 0 | 89 |

Более детальная характеристика канализационных сетей по износу представлена  в приложении  2.

С учетом реальной обстановки, которая сложилась в системе водоотведения требуются следующие мероприятия:

-поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий;

-санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия;

-реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

1.6.Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

-старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

-рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

-значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

-попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

-надежность;

-качество, экологическая безопасность

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей, которая характеризуется аварийностью на трубопроводах и индексом реконструируемых сетей.

С учетом данных показателей будут сформированы мероприятия настоящей Схемы.

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

-перебои в водоотведении;

-частота отказов в услуге водоотведения;

-отсутствие протечек и запаха.

Таблица 1.8. Показатели надежности объектов централизованной системы водоотведения в 2010-2012г.г.

| № | Наименование показателей | 2010г | 2011г | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход электроэнергии на программу ВО, кВт.час | 6213 | 6278,4 | 5555,2 |
| 2 | Протяженность сетей системы водоотведения в км. | 244,2 | 244,2 | 245,2 |
| 3 | Количество аварий и отключений | 38 | 38 | 37 |
| 4 | Количество аварий и отключений на км канализации | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| 5 | Среднесписочная численность работающих на канализации, чел. | 47 | 47 | 47 |
| 6 | Энергоёмкость производства и транспортировки воды, кВт*ч/куб.м | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 7 | Трудоемкость производства и транспортировки воды, чел./км | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 8 | Производительность труда, м3/чел. | 227,95 | 230,32 | 203,79 |
| 9 | Объем очистки (пропуска) сточных вод, тыс.м3 | 10713,7 | 10824,9 | 9577,9 |

Надежность системы водоотведения МО г.Железногорска в 2010-2012 годы характеризуется как удовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

- аварийность на трубопроводах -  0,17 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – менее одного процента при норме 4 - 5%;

- удельный расход электроэнергии – 0,58кВт.ч/м3 при 0,332 по Курской области

1.7. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В таблице 1.9. представлены  жилые многоэтажные дома (от 2 до 14 этажей), у которых имеется водоснабжение. Как правило,  почти все  индивидуальные дома  (1-2-х этажные) не имеют централизованного водоотведения, а имеют местное. При популяризации  индивидуального строительства  и расширении его объёмов организация водоотведения  осуществляется по двум вариантам:

- централизованное водоотведение;

- местное водоотведение с выгребными ямами.

Выбор вида водоотведения  определяется застройщиком. Фактически в настоящее время  централизованным водоотведением охвачено  до 85% населения. Прогноз на планируемый период может быть  не оптимистическим, т.е охват централизованным водоотведением может не изменится.

Таблица 1.9.

| № | Категории домов | Количество проживающих, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2-х этажные жилые дома | 192 |
| 2 | 5-ти этажные жилые дома | 30540 |
| 3 | 6-ти этажные жилые дома | 166 |
| 4 | 9-ти этажные жилые дома | 40159 |
| 5 | 10-ти этажные жилые дома | 1947 |
| 6 | 9-ти этажные с повысительными станциями | 8667 |
| 7 | 10-ти этажные с повысительными станциями | 230 |
| 8 | 14-ти этажные с повысительными станциями | 1884 |
| 9 | Жилые дома с газовой колонкой |  |
|  | двухэтажные | 571 |
|  | трехэтажные | 757 |
|  | четырехэтажные | 1494 |
|  | пятиэтажные | 6171 |
| 10 | общежитие | 425 |
| 11 | частный сектор | 3723 |
|  | Итого | 96926 |

Анализ жилого фонда Железногорска, представленного в таблице 1.9., позволяет сделать вывод о том, что значительная часть жилых домов обеспечены в полном объеме всеми степенями благоустройства, в том числе и канализацией.

1.8. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО

Городская система канализации предусматривает предварительную очистку  сточных вод, которые образуются на предприятиях после предварительной обработки с последующим сбрасыванием  в очистные сооружения. Однако недостаточно очищенные воды, с превышением предельно допустимых концентраций азота аммонийного, фосфатов и нитратов, сбрасываются в местные водоемы, оказывая негативное влияние на окружающую среду..

Для совершенствования системы канализации необходимо:

- строительство канализационных сетей (новых и замены изношенных сетей) с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей;

- замена насосных агрегатов в КНС, выработавших срок эксплуатации.

- для оптимизации режимов работы КНС необходимо внедрение частотно-регулируемых приводов и электрических задвижек;

- строительство и реконструкция локальных очистных сооружений предварительной очистки на действующих и проектируемых промпредприятиях для приема стоков в городскую канализацию;

- проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения. Создание бессточных производств и водосберегающих технологий, создание систем мониторинга канализационных сооружений города.

Раздел 2 "Балансы сточных вод в системе водоотведения"

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 2.1. Сведения о пропуске сточных вод через КНС

| Наименование объектов | Ед.изм. | Объемы сточных вод, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2010 | 2011 | 2012 |
| КНС № 1 | т.м3. | 89,3 | 98,9 | 97,0 | 87,3 |
| КНС № 2 | т.м3. | 31,5 | 35,2 | 34,5 | 25,3 |
| КНС № 3 | т.м3. | 46,1 | 50,9 | 45,0 | 31,4 |
| КНС № 4 | т.м3. | 602,6 | 666,7 | 654,0 | 592,3 |
| КНС № 5 | т.м3. | 4216,7 | 4170,0 | 4121,5 | 3784,5 |
| КНС № 6 | т.м3. | 633,6 | 701,0 | 687,6 | 627,9 |
| КНС № 7 | т.м3. | 691,2 | 764,6 | 750,0 | 633,3 |
| КНС № 8 | т.м3. | 39,6 | 1,0 | 0,7 | 0,7 |
| КНС № 9 | т.м3. | 1814,4 | 2540,4 | 2452,0 | 1906,1 |
| КНС № 10 | т.м3. | 43,2 | 48,0 | 42,8 | 312,1 |
| КНС № 11 | т.м3. | 60,3 | 66,6 | 59,2 | 34,4 |
| КНС № 12 | т.м3. | 585,0 | 647,2 | 659,1 | 613,2 |
| ИТОГО |  | 8853,5 | 9790,5 | 9603,4 | 8648,4 |

2.2. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения  с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения показывает снижение объемов. Это связано со следующими обстоятельствами:

1.Уменьшение холодного  и горячего водоснабжения всеми видами потребителей в связи с установкой общедомовых и поквартирных приборов учета и увеличением тарифов на водопотребление;

2.Произошло снижение численности населения с 2004 года по 2012 год на 1,4%. С 2010 года появилась тенденция к росту населения за счет миграционных процессов с незначительными темпами;

3. Доминирование строительства индивидуального жилья по отношению к многоквартирному и многоэтажному с устройством местного водоотведения;

4.Стагнация развития промышленного производства и как следствие  уменьшение использования воды и водоотведения за последние три года (в 2011 году -31%);

5. Прирост жилого фонда  не даёт увеличения численности городского  населения и соответственно увеличения потребления коммунальных ресурсов;

6. Почти все промышленные предприятия, расположенные на территории города Железногорска, отказались от услуг водоотведения или их уменьшили.

Динамика выше перечисленных факторов, показывающих и объясняющих причины снижения объемов сточных вод представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Динамика балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2004 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отведение сточных вод, всего, в том числе: | тыс.м3 | 8853,5 | 10714 | 9880 | 9577,9 |
| 1.1. | -население | тыс.м3 |  | 7726,9 | 7 584,0 | 6 518,3 |
| 1.2. | -прочие потребители | тыс.м3 |  | 2903,2 | 2 211,7 | 2 944,8 |
| 2 | Cнижение объемов сточных вод, всего | % |  | +21% | -8,5 | -3,2 |
| 2.1. | Cнижение объемов сточных вод населением | % |  |  | -1,9 | -16,4 |
| 2.2. | Снижение объемов сточных вод прочими организациями |  |  |  | -31,3 | +33,2 |
| 2.3. | Численность населения города |  |  | 95,131 | 95,827 | 96,12 |
| 2.4. | Динамика численности населения |  |  | -1,4* | +0,8 | +0,3 |

*примечание: динамика по отношению к 2006 году

Раздел 3 "Прогноз объема сточных вод"

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Расчетные расходы сточных вод определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилищного фонда.

При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Иначе говоря, норма водоотведения должна соответствовать сумме холодного и горячего водоснабжения для категории населения. Водоотведением пользуются следующие категории населения:

- Население, проживающее в застройке, оборудованной водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением;

- Население, проживающее в застройке, оборудованной водопроводом, канализацией и местными нагревателями

В 2012 году объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составил 9577,9 тыс. м3/год, что на 3,2 % меньше факта 2011 г. Структурная динамика объемов стоков отражена в таблице 3.1.

Таблица  3.1. динамика объемов сточных вод в 2010-2012годы

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отведение сточных вод, всего | тыс.м3/год | 10713,6 | 9880 | 9577,9 |
| 1.1. | население | тыс.м3/год | 7726,9 | 7 584,00 | 6 518,3 |
| 1.2. | Бюджетные и прочие организации, т.м3 | тыс.м3/год | 2903,2 | 2 211,70 | 2 944,8 |

Снижение объема сточных вод произошло за счет уменьшение холодного и горячего водоснабжения всеми видами потребителей в связи с установкой общедомовых и поквартирных приборов учета, доминирования строительства индивидуального жилья по отношению к многоквартирному и многоэтажному с устройством местного водоотведения.

Прирост жилого фонда  не дал увеличения численности городского  населения и соответственно увеличения потребления коммунальных ресурсов. Почти все промышленные предприятия, расположенные на территории города Железногорска, отказались от услуг водоотведения или их уменьшили.

Все вышеуказанные причины  уменьшения объёмов водоотведения симметрично отразились на объёмах сточных вод, пропущенных  через канализационные насосные станции. Все КНС снизили свои эксплуатационные объёмы, что нашло отражение  в таблице 3.2.

Таблица 3.2.Сведения о пропуске сточных вод через КНС

| Наименование объектов | Описание технологических зон | Ед.изм. | Объемы сточных вод, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2010 | 2011 | 2012 |
| КНС № 1 | 1-й и 3-й квартал | т.м3. | 89,3 | 98,9 | 97,0 | 87,3 |
| КНС № 2 | Частный сектор ул.Зеленая и Михайловская | т.м3. | 31,5 | 35,2 | 34,5 | 25,3 |
| КНС № 3 | Старая часть города в районе Рудоавтоматика | т.м3. | 46,1 | 50,9 | 45,0 | 31,4 |
| КНС № 4 | Мик-ны № 3,4 и частная застройка улиц Советская и Магнитная | т.м3. | 602,6 | 666,7 | 654,0 | 592,3 |
| КНС № 5 | Микр-н № 5,7,11 и Студенок | т.м3. | 4216,7 | 4170,0 | 4121,5 | 3784,5 |
| КНС № 6 | Микр-н №10 | т.м3. | 633,6 | 701,0 | 687,6 | 627,9 |
| КНС № 7 | Старая часть домов по ул.Мира от дома №8 по 20 | т.м3. | 691,2 | 764,6 | 750,0 | 633,3 |
| КНС № 8 | Городская котельная | т.м3. | 39,6 | 1,0 | 0,7 | 0,7 |
| КНС № 9 | Микр-н №14,13 и от КНС №12 | т.м3. | 1814,4 | 3463,5 | 2452,0 | 1906,0 |
| КНС № 10 | ул.Мира 8/5 | т.м3. | 43,2 | 48,0 | 42,8 | 312,1 |
| КНС № 11 | Пром.зона от ж.д.вокзала до рудоуправления | т.м3. | 60,3 | 66,6 | 59,2 | 34,4 |
| КНС № 12 | Микр-н №12 и 12а | т.м3. | 585 | 647,2 | 659,1 | 613,2 |
| ИТОГО |  |  | 8853,5 | 10713,6 | 9603,4 | 8848,5 |

Перспективные показатели работы системы водоотведения за 2014-2023 г.г с детальным расчетом показателей, влияющие на формирование спроса населения и прочих потребителей, представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3. Перспективные  показатели работы системы водоотведения за 2014-2023 гг.

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации питьевой воды | т. м3. | 8019,5 | 7940,4 | 7857,7 | 7771,6 | 7682,4 | 7217,04 |
| 2 | Объем реализации горячей воды | т. м3. | 2458 | 2488,1 | 2588,7 | 2609,4 | 2630,3 | 2733,5 |
| 3 | Отведение сточных вод по сумме водопотребления | т. м3. | 10477,5 | 10428,5 | 10446,4 | 10381,0 | 10312,7 | 9950,56 |
| 4 | Отведение сточных вод с учетом фактической составляющей | т. м3. | 9010,7 | 8968,5 | 9088,3 | 9031,5 | 9075,1 | 8955,5 |
| 5 | Численность населения города, всего | чел. | 96888 | 97378 | 97836 | 98263 | 98663 | 100334 |

*Примечание: Данные показатели отражены  по заключительному году  второго этапа планирования (2023год)

Распределение объемов сточных вод по технологическим зонам и конкретно по канализационным станциям для двух этапов планирования представлено в таблице 3.4.

Таблица 3.4. Распределение объемов сточных вод по технологическим зонам на 2014-2023 годы

| Наименование объектов | Ед.изм. | Объемы сточных вод, т.м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 |
| КНС № 1 | т.м3. | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 |
| КНС № 2 | т.м3. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| КНС № 3 | т.м3. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| КНС № 4 | т.м3. | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| КНС № 5 | т.м3. | 3784,5 | 3784,5 | 3784,5 | 3784,5 | 3784,5 | 3784,5 |
| КНС № 6 | т.м3. | 627,9 | 627,9 | 627,9 | 627,9 | 627,9 | 627,9 |
| КНС № 7 | т.м3. | 633,3 | 633,3 | 633,3 | 633,3 | 633,3 | 633,3 |
| КНС № 8 | т.м3. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| КНС № 9 | т.м3. | 2840 | 2900 | 2920 | 2940 | 2960 | 2980 |
| КНС № 10 | т.м3. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| КНС № 11 | т.м3. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| КНС № 12 | т.м3. | 618 | 621 | 624 | 626 | 627 | 634 |
| ИТОГО |  | 9319,7 | 9382,7 | 9405,7 | 9427,7 | 9448,7 | 9475,7 |

3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, резерва мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения

С учетом динамики объемов водоотведения через КНС  в прогнозируемые периоды и с учетом коэффициента часовой неравномерности подачи канализационных стоков  резерв мощностей полей КНС позволяет присоединение новых потребителей.

Результаты расчета резерва мощностей КНС для приема и перекачки в напорные и самотёчные коллекторы представлены в таблицах  3.6 и 3.7.

Таблица 3.6.Итоговый расчет мощности КНС в планируемые периоды

| Наименование объектов | Описание технологических зон | Характеристика КНС м3/час | 1 этап, т.м3 | 2 этап, т.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС № 1 | 1-й и 3-й квартал | 50 | 87,3 | 87,3 |
| КНС № 2 | Частный сектор ул.Зеленая и Михайловская | 50 | 27 | 27 |
| КНС № 3 | Старая часть города в районе ОАО «Рудоавтоматика» | 100 | 33 | 33 |
| КНС № 4 | Мик-ны №3,4 и частная застройка улиц Советская и Магнитная | 400 | 595 | 595 |
| КНС № 5 | Микр-н №5,7,11 и Студенок | 1590 | 3784,5 | 3784,5 |
| КНС № 6 | Микр-н №10 | 360 | 627,9 | 627,9 |
| КНС № 7 | Старая часть домов по ул.Мира от дома №8 по 20 | 400 | 633,3 | 633,3 |
| КНС № 8 | Городская котельная | 200 | 0,7 | 0,7 |
| КНС № 9 | Микр-н №14,13 и от КНС №12 | 3300 | 2960 | 2980 |
| КНС № 10 | ул.Мира 8/5 | 50 | 35 | 35 |
| КНС № 11 | Пром.зона от ж.д.вокзала до рудоуправления МГОКа | 50 | 38 | 38 |
| КНС № 12 | Микр-н №12 и 12а | 900 | 627 | 634 |
| ИТОГО |  | 7450 | 9448,7 | 9475,7 |

Таблица 3.7.. Расчет максимальной нагрузки системы водоотведения в  расчетные периоды для КНС

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 1 этап | 2 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовой пропуск стоков | м3/год | 9448,7 | 9475,7 |
| 2 | Среднесуточный пропуск стоков | м3/сут | 25886 | 25964 |
| 3 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 1,55 | 1,55 |
| 4 | Максимальный среднесуточный пропуск стоков | м3/сут | 40123 | 40244 |
| 5 | Суммарная производительность КНС с учетом резервных насосов, тыс. м3/сут. | м3/сут | 178800 | 178800 |
| 6 | Суммарная производительность КНС без учета резервных насосов, тыс. м3/сут. | м3/сут | 71280 | 71280 |
| 7 | Резерв мощностей КНС с учетом резервных насосов |  | +4,5 | +4,44 |
| 8 | Резерв мощностей КНС без учета резервных насосов |  | +1,77 | +1,77 |

Вывод: Канализационные насосные станции способны обеспечить приём и пропуск сточных вод в установленных объёмах с расчетными гидравлическими характеристиками с учетом присоединения новых потребителей и реализации перспективной производственной программы  водоотведения.

3.3. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

В таблице  3.8.  представлены  мощности  оборудования очистных сооружений, которые  в общем технологическом цикле  обеспечивает полную очистку сточных вод.                                 Таблица 3.8..  Характеристика оборудования очистных сооружений

| № | Тип сооружения | Производительность очистных сооружений, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Решетки с механической очисткой: очистные сооружения | 67 |
| 2 | Песколовки | 67 |
| 3 | Первичные отстойники | 67 |
| 5 | Аэротенки | 67 |
| 6 | Вторичные отстойники | 67 |
| 7 | Насосные и воздуходувные станции | 288 |
| 8 | Установка по механическому обезвоживанию осадка: фильтр-пресс | 0,48 |
| 9 | Ультрафиолетовые (бактерицидные) установки на системах канализации | 67 |

С учетом установленных мощностей оборудования очистных сооружений выполнен расчет резерва производственных мощностей канализационных очистных сооружений для двух этапов функционирования Схемы водоснабжения и водоотведения. Результаты расчета резерва мощностей КОС водоотведения представлены в таблице 3.9.

Таблица 3.9. Расчет максимальной нагрузки  КОС в  расчетные периоды

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 1 этап | 2 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовой приём стоков | м3/год | 9448,7 | 9475,7 |
| 2 | Среднесуточный приём стоков | м3/сут | 25886 | 25964 |
| 3 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 1,55 | 1,55 |
| 4 | Максимальный среднесуточный приём стоков | м3/сут | 40123 | 40244 |
| 5 | Суммарная производительность КОС, м3/сут. | м3/сут | 67000 | 67000 |
| 7 | Резерв мощностей КОС. |  | +1,67 | +1,66 |

Вывод: С учетом увеличения объемов водоотведения через очистные сооружения в прогнозируемые периоды и без учета коэффициента часовой неравномерности подачи канализационных стоков резерв мощностей очистного сооружения позволяет присоединение новых потребителей в значительных объемах.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет модернизации очистных сооружений канализации, поэтапной замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

-техническое перевооружение муниципальных очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду;

-реконструкция КНС с обновлением  насосного оборудования;

-внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;

-поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с использованием современных бестраншейных технологий.

Основные мероприятия по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий,  технические параметры проекта и сроки реализации проекта представлены  в таблице  4.1.

Таблица 4.1.  Перечень технических мероприятий и исходная информация  для разработки программы инвестиционных проектов в водоотведении (2014-2023годы)

| № | Наименование проекта | Ед.изм | Технические параметры проекта | Финансовые потребности, млн.руб. | Срок реализации проекта,год | Длительность реализации проекта, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция самотечного коллектора от ул. Голенькова до очистных сооружений | км | 1,5 | 10,00 | 2017 | 1 |
| 2 | Замена железобетонных труб напорного коллектора КНС-9 от 56-дороги до лесхоза | км | 0,44 | 0,45 | 2016 | 1 |
| 3 | Замена канализационных сетей с износом 100% и более | км | 98 | 322,90 | 2014-2023 | 10 |
| 4 | Приобретение и монтаж насоса "Грундфос" | шт | 1 | 1,35 | 2015 | 1 |
| 5 | Приобретение и монтаж сорозадерживающих решёток | шт | 2 | 1,00 | 2014, 2018 | 2 |

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Значения показателей, характеризующих состояние сетей водоотведения в г.Железногорске не выше чем региональные и общероссийские значения, что говорит о достаточной надежности предоставления услуг водоотведения.

Существующая схема расположения сетей водоотведения и коллекторов  имеет возможности в полном объеме обеспечить отведение сточных вод от вновь построенных объектов. Для их подключения необходимо строительство новых  сетей, что позволит увеличить мощность системы водоотведения.

Важным показателем деятельности МУП «Горводоканал» является степень загрузки оборудования, так как она оказывает влияние на энергоемкость и трудоемкость деятельности по водоотведению, а, следовательно, на размер расходов на оказание услуг водоотведения. В таблице 4.2. приведены показатели эффективности деятельности МУП «Горводоканал».

| Таблица 4.2.Анализ структуры себестоимости на 2010– 2012 гг. на услуги по водоотведению МУП "Горводоканал" г. Железногорска |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 |
| 1 | Пропущено сточной жидкости | тыс. м³ | 10 713,70 | 10 824,90 | 9 577,90 |
| 2 | Полная себестоимость | тыс. руб. | 63 169,70 | 71 633,10 | 69 824,10 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
|  | электроэнергия | тыс. руб. | 11 520,40 | 13 854,40 | 12 251,80 |
|  | электроэнергия | кВт.час/м3 |  |  | 1,28 |
|  | материалы (хим.реагенты) | тыс. руб. | 3700,1 | 2852 | 2389,6 |
|  | амортизация | тыс. руб. | 5 460,60 | 5 057,20 | 4 817,50 |
|  | расходы на оплату труда | тыс. руб. | 27 200,30 | 30 367,90 | 30 685,60 |
|  | страховые взносы | тыс. руб. | 6 782,20 | 10 310,30 | 9 336,90 |
| 3 | Всего расходов | тыс. руб. | 63 169,70 | 71 633,10 | 69 824,10 |
| 4 | Всего доходов | тыс. руб. | 82 534,20 | 72 129,30 | 67 439,30 |
| 5 | Прибыль | тыс. руб. | 19 364,50 | 496,20 | -2 384,90 |
| 6 | Утвержденный тариф | руб./м³ | 6,98 | 7,56 | 8,37 |

Анализ финансово-хозяйственной деятельности показывает, что между доходами и расходами не существует экономического баланса, позволяющему МУП «Горводоканал» иметь прибыль, ресурсы которой направлять на обновление канализационных сетей и оборудования. Отсутствие прибыли, как финансового рычага, снижает инвестиционную привлекательность предприятия и отталкивает потенциальных инвесторов от участия  в бизнес-проектам в коммунальной сфере.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Для обеспечения надежной работы системы канализации, исключение аварийных ситуаций, обеспечение нормальной экологической ситуации на прилегающих городских территориях, подключения новых потребителей предусмотрена  реконструкция самотечного коллектора от ул. Голенькова до очистных сооружений, замена железобетонных труб  напорного коллектора КНС №9 от 56-дороги до лесхоза и замена канализационных сетей  с износом 100% и более. Реконструкция других коллекторов будет проводится в соответствии  с данной Схемой водоотведения. Вывода из эксплуатации  других объектов централизованной системы водоотведения не предусматривается.

4.4. Финансовые потребности  для реализации программы по  водоотведению

Для расчета финансовых потребностей в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения   использованы данные Сборника укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе федеральных округов за IV квартал 2009 г. (с учетом НДС) (рекомендован письмом Министерства регионального развития РФ от 27 января 2010 г. N 2670-СК/08).

Дальнейший перерасчет динамики цен на строительство и реконструкцию коммунальных сете выполнен с учетом инфляционных процессов, определенных долгосрочным прогнозом индексов-дефляторов и инфляции до 2030 года (в %, за год к предыдущему году)* Минэкономразвитием.

Таблица 4.3.Темпы роста инфляции, определенные  Минэкономразвития РФ

| Период | Период прогноза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Инфляция ,% | 1,052 | 1,11 | 1,17 | 1,23 | 1,28 | 1,30 | 1,38 | 1,43 | 1,48 | 1,53 |

В целом на реконструкцию  и строительство канализационной системы планируется затратить в 2014-2023г.г.  335,8 т.рублей с учетом  будущих инфляционных процессов. На реконструкцию и строительство сетей канализации в 2014-2018г.г. планируется затратить 158,7 т.рублей с учетом  будущих инфляционных процессов. Соответственно на реконструкцию и строительство сетей канализации на втором этапе программы 177,1т.руб.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.

В таблице 4.4. представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию программ по развитию системы водоотведения  г.Железногорска на 2014-2023 годы

| Таблица 4.4. Финансовая оценка технических мероприятий и исходная информация для определения источников финансирования программы инвестиционных проектов в водоотведении (2014-2018годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта | Ед.изм | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | Всего |
| 1 | Реконструкция самотечного коллектора от ул. Голенькова до очистных сооружений | млн.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 2 | Замена ж. бетонных труб напорного коллектора КНС-9 от 56-дороги до лесхоза | млн.руб | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 3 | Замена канализационных сетей с износом 100% и более | млн.руб | 26,3 | 27,7 | 29,2 | 30,7 | 31,9 | 177,1 | 322,9 |
| 4 | Приобретение и монтаж насоса "Грундфос" | млн.руб | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| 5 | Приобретение и монтаж сорозадерживающих решёток | млн.руб | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
|  | Итого |  | 27,3 | 29,1 | 29,7 | 40,7 | 31,9 | 178,1 | 336,8 |

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Курской области, бюджета города Железногорска  и собственные средства предприятия, на балансе которого находятся коммунальные сети.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организации коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения)  являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы).

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры и объектов города Железногорск, осуществляемых в целях повышения качества услуг, улучшения экологической ситуации.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры города Железногорск, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Итоговый расчет источников финансирования инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающие повышение надежности системы канализации и выполнение требований законодательства по экологии  на 2014-2023годы представлен  в таблице 4.5.

| Таблица 4.5. Итоговый расчет источников финансирования инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающие повышение надежности системы водоснабжения и выполнение требований законодательства по экологии (2014-2023годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источники финансирования | Ед.изм | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | Всего |
| 1 | Реконструкция самотечного коллектора от ул. Голенькова до очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Замена железобетонных труб напорного коллектора КНС-9 от 56-дороги до лесхоза |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Замена канализационных сетей с износом 100% и более |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб | 26,3 | 27,7 | 29,2 | 30,7 | 31,9 | 177,1 | 322,9 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб | 21,04 | 22,16 | 23,36 | 24,56 | 25,52 | 141,68 | 258,32 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб | 2,63 | 2,77 | 2,92 | 3,07 | 3,19 | 17,71 | 32,29 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб | 2,63 | 2,77 | 2,92 | 3,07 | 3,19 | 17,71 | 32,29 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Приобретение и монтаж насоса "Грундфос" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Приобретение и монтаж сорозадерживающих решёток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Итого всего инвестиций по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб | 27,3 | 29,1 | 29,7 | 40,7 | 31,9 | 178,1 | 336,8 |
|  | Федеральный бюджет | млн.руб | 21,0 | 22,2 | 23,4 | 24,6 | 25,5 | 141,7 | 258,3 |
|  | бюджет субъекта РФ | млн.руб | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 17,7 | 32,3 |
|  | бюджет муниципального образования | млн.руб | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 8,1 | 3,2 | 17,7 | 37,3 |
|  | Собственные средства предприятия | млн.руб | 1,0 | 1,4 | 0,5 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 8,9 |
|  | за счет тарифов на подключение | млн.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за счет надбавки к тарифу | млн.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

При этом ожидаются следующие результаты:

-сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий;

-уменьшение объема стоков, собираемых в систему водоотведения.

Регулярная санация канализационных коллекторов с применением ТВ инспекции, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки.

Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-чистой воды, попадающей в канализацию.

Применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей.

Целесообразно строительство локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях с целью доведения состава стока до уровня бытового, что позволит использовать илы КОС в сельском хозяйстве.

Снижение эксплуатационных затрат прогнозируется за счет экономии электроэнергии и снижения расходов на проведение аварийно-ремонтных работ.

Увеличение затрат планируется за счет роста амортизационных отчислений. При этом, увеличение расходов за счет амортизации учтено  только по мероприятиям, финансируемым за счет  собственных средств предприятия. Данная ситуация связана с тем, что в соответствии со ст.256 Налогового кодекса РФ, амортизации не подлежит имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования.

В таблице 4.6. приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по системе водоотведения.

На основании представленных данных можно сделать вывод, что рост стоимости услуг водоотведения не компенсируется получаемыми эффектами на протяжении прогнозного периода.

Итоговый расчет источников финансирования инвестиционных проектов в водоотведении (2014-2023годы) представлен в таблице 4.6.

| Таблица 4.6. Итоговый расчет источников финансирования инвестиционных проектов в водоотведении (2014-2023годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Ед.изм | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | Всего |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. | млн.руб | 27,3 | 29,1 | 29,7 | 40,7 | 31,9 | 178,1 | 336,8 |
| Федеральный бюджет | млн.руб | 21,0 | 22,2 | 23,4 | 24,6 | 25,5 | 141,7 | 258,3 |
| бюджет субъекта РФ | млн.руб | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 17,7 | 32,3 |
| бюджет муниципального образования | млн.руб | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 8,1 | 3,2 | 17,7 | 37,3 |
| Собственные средства предприятия | млн.руб | 1,0 | 1,4 | 0,5 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 8,9 |
| за счет тарифов на подключение | млн.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счет надбавки к тарифу | млн.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Основная доля инвестиционных проектов по обеспечению повышения надежности работы и выполнения требований законодательства об энергосбережении по развитию системы водоотведения финансируется за счет федерального и областного бюджетов и собственных средств предприятия.

Мероприятия, нацеленные на присоединение новых потребителей, выполняется за счет федерального и областного бюджетов.

4.5. Итоговые финансовые потребности  для реализации Схемы   водоснабжения  и водоотведения города Железногорска  на 2018-2023 годы

4.5.1.Итоговые финансовые потребности  для реализации Схемы  водоснабжения  города Железногорска  на 2018-2023 годы

Итоговые значения финансовых затрат на реализацию мероприятий по развитию  инженерной инфраструктуры водоснабжения с учетом источников финансирования представлен а таблице 4.7.

| Таблица 4.7.Итоговый расчет источников финансирования инвестиционных проектов в водоснабжении (2014-2023годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Планируемые периоды |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 -2023 | Всего |
| Всего инвестиций за период в млн.руб., в т.ч. | 188,81 | 200,19 | 204,01 | 209,73 | 218,29 | 1246,34 | 2267,37 |
| Федеральный бюджет | 160,58 | 169,44 | 178,57 | 187,74 | 195,41 | 1086,81 | 1978,55 |
| бюджет субъекта РФ | 14,79 | 15,60 | 16,44 | 17,29 | 17,99 | 100,07 | 182,18 |
| бюджет муниципального образования | 4,02 | 8,74 | 8,97 | 4,70 | 4,89 | 27,21 | 58,53 |
| Собственные средства предприятия | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 4,76 |
| за счет тарифов на подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет надбавки к тарифу | 6,04 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,39 | 32,83 |

4.5.2. Итоговые финансовые потребности  для реализации Схемы водоотведения города Железногорска  на 2018-2023 годы

Итоговые значения финансовых затрат на реализацию мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры водоснабжения с учетом источников финансирования представлен а таблице 4.8.

Таблица 4.8.Итоговый расчет источников финансирования инвестиционных проектов в водоотведении  (2014-2023годы)

| Источники финансирования | Объемы инвестиций по периодам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 -2023 | Всего |
| Всего инвестиций за период в млн.руб., в т.ч: | 27,3 | 29,1 | 29,7 | 40,7 | 31,9 | 178,1 | 336,8 |
| Федеральный бюджет | 21,0 | 22,2 | 23,4 | 24,6 | 25,5 | 141,7 | 258,3 |
| бюджет субъекта РФ | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 17,7 | 32,3 |
| бюджет муниципального образования | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 8,1 | 3,2 | 17,7 | 37,3 |
| Собственные средства предприятия | 1,0 | 1,4 | 0,5 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 8,9 |
| за счет тарифов на подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счет надбавки к тарифу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.5.3. Итоговые финансовые потребности  для реализации Схемы водоснабжения и водоотведения города Железногорска  на 2018-2023 годы

Итоговые значения финансовых затрат на реализацию мероприятий по развитию инженерной инфраструктурой водоснабжения и водоотведения с учетом источников финансирования представлен а таблице 4.9.

Таблица  4.9. Итоговый расчет источников финансирования  инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении  (2014-2023годы)

| Источники финансирования | Объемы инвестиций по периодам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 -2023 | Всего |
| Всего инвестиций за период в млн.руб, в т.ч: | 216,1 | 229,3 | 233,7 | 250,4 | 250,2 | 1424,4 | 2604,2 |
| Федеральный бюджет | 181,6 | 191,6 | 202,0 | 212,3 | 220,9 | 1228,5 | 2236,9 |
| бюджет субъекта РФ | 17,4 | 18,4 | 19,3 | 20,4 | 21,2 | 117,8 | 214,5 |
| бюджет муниципального образования | 6,6 | 11,5 | 11,9 | 12,8 | 8,1 | 44,9 | 95,8 |
| Собственные средства предприятия | 4,4 | 1,4 | 0,5 | 5,0 | 0,0 | 2,4 | 13,7 |
| за счет тарифов на подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счет надбавки к тарифу | 6,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,4 | 32,8 |

Основная доля инвестиционных проектов по обеспечению повышения надежности работы и выполнения требований законодательства об энергосбережении по развитию систем водоснабжения и водоотведения и присоединения новых потребителей финансируется за счет федерального и областного бюджетов.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В настоящее время требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнений".  Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод приведены в таблице 5.1.

- Таблица 5.1. Эффективность работы очистных сооружений

| № п/п | Определяемые показатели качества | Единицы измерения | Используемый метод и шифр НД на методику | ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Никель | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1.46-96 Фотометрический метод | 0,02 |
| 2 | Фосфат-ионы | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 Фотометрический метод | 0,25 |
| 3 | Цинк | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.60-96 Фотометрический метод | 0,01 |
| 4 | Нитрит-ионы | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 Фотометрический метод | 0,16 |
| 5 | Аммоний - ион (по азоту) | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.262-10 Фотометрический метод | 1,17 |
| 6 | Сульфат-ион | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2.159-2000 Фотометрический метод | 67,4 |
| 7 | АПАВ | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 Экстракционно-фотометрический метод | 0,20 |
| 8 | Медь | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 Фотометрический метод | 0,004 |
| 9 | Нитрат-ион | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 Фотометрический метод | 52,58 |
| 10 | Хром+6 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 Фотометрический метод | 0,02 |
| 11 | рН | Единицы рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Потенциометрический метод | 6,5-8,5 |
| 12 | нефтепродукты | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Флуориметрический метод | 0,054 |
| 13 | Хлорид-ион | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 Меркуриметрический метод | 144,7 |
| 14 | Сухой остаток | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 Гравиметрический метод | 681,0 |
| 15 | Железо общее | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 Фотометрический метод | 0,24 |
| 16 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ в 100 см3 | СанПиН2.1.5.980-00, МУ 2.1.5.800-99 Метод прямого посева на среду Эндо | 500 |
| 17 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТТКБ) | КОЕ в 100 см3 | СанПиН2.1.5.980-00, МУ 2.1.5.800-99 Метод прямого посева на среду Эндо | 100 |

МУП «Горводоканал» г.Железногорска ведет постоянный мониторинг химико-биологического состояния воды в р.Речица. Ежедневно берутся пробы и проводятся анализы на растворимость кислорода в воде и окисляемость. Базовыми показателями  являются 5,7 млгр./литр при норме 8 млгр./л. Контролируется также прозрачность воды.

Для биологической очистку сточных вод на очистных сооружениях ежегодно проводится работы по очистке иловых и песковых площадок, аэротенок, проводится мероприятия для поддержания в рабочем состоянии труб фильтрации. Проектные мощности очистных сооружений в настоящее время и в  на первом и втором  этапе действия Схемы водоснабжения и водоотведения имеют резервные мощности (+1,66-1,77)

В состав мероприятий входят:

- мероприятия по предупреждению попадания в водотоки сосредоточенных и рассеянных загрязнителей с водосборной площади;

- закрепление на местности границ водоохранных зон информирующими водоохранными знаками.

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону в городе необходимо провести ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

- провести реконструкцию городских очистных сооружений;

- обеспечить строгую консервацию городских кладбищ;

- повысить качество дорожных покрытий

таблица  5.3.

|  | Инградиенты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | БПК5 | Взв.вещ, мг/л | Фосфаты, мг/л | NH4,мг/л | NO2,мг/л | NO3,мг/л |
| Поступающая сточная вода | 115 | 185 | 3,5 | 25,8 | - | - |
| Очищенная сточная вода | 2,6 | 3,6 | 0,25 | 0,23 | 0,9 | 0,18 |

Лаборатория контроля качества питьевой воды осуществляет производственный контроль качества питьевой воды в местах водозабора перед поступлением в водоразборную сеть, а также в точках водоразбора внутренней и наружной водопроводной сети по микробиологическим, органолептическим,, обобщенным химическим показателям в соответствии с утверждённым графиком и требованичми СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населённых пунктов». В среднем за год исследуется около 2500 проб по микробиологическим показателям (водозаборы и распределительная сеть), 2000проб по органолептическим и некоторым химическим показателям.

За последние четыре года не наблюдалось (наблюдались)  превышения нормативов качества питьевой воды по микробиологическим  показателям. Значительно уменьшилось количество проб не соответствующим нормативам качества по обобщенным (общее железо) и органолептическим  показателям (цветность и мутность).

После введения в 2004 году вместо хлорирования воды обеззараживания с помощью ультрафиолета значительно улучшились микробиологические и органолептические показатели качества питьевой воды.

Лаборатория контроля сточных вод и очистных сооружений осуществляет технологический контроль работы очистных сооружений города, следит за качеством сточных вод некоторых производств, осуществляющих сброс в канализационную систему города.

В среднем за год лаборатория  производит отбор 17000_проб на  очистных сооружениях горда, в которых проводится около 100 бактериологических  8400 физико-химических  исследования.

Наблюдается повышение содержание азота аммонийного и нитратов после вторичных отстойников, которые после прохождения сточных вод через биоплато и смешения с водой реки Речица снижаются до нормы. В 2003году на очистных сооружениях города вместо хлорирования стоков введено обеззараживание ультрафиолетом, после чего содержание общих колиформных бактерий уменьшилось в 10 раз.

Раздел  6. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

-старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

-рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

-значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

-недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

-попадание недостаточно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям: надежность, качество и экологическая безопасность.

6.1. Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

-аварийность на трубопроводах – 0,16ед./км;

-индекс реконструируемых сетей – 0,1ед./км.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

-реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;

-строительство и модернизация канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.

Результаты реализации Схемы водоснабжения и водоотведения  муниципального образования «Город Железногорск» на 2014-2023 гг. определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Минрегиона России от 06.05.2011 г. № 204, и Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Минрегиона России от 14.04.2008 г. № 48.

В таблице 6.1. приведены выбранные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.

Таблица 6.1. Механизм определения показателей  надежности снабжения потребителей услугами

| № п/п | Наименование показателя | Индикаторы мониторинга, единицы измерения | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | Аварийность систем водоотведения, ед./км | Отношение количества аварий на системах водоотведения к протяженности сетей |
| 2 | Эффективность деятельности | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт*ч/м3 | Отношение расходов электрической энергии на транспортировку/очистку сточных вод к объему транспортировки/очистки сточных вод |

Количественные значения целевых показателей на период с 2014-2023 гг. определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 6.2.).

Таблица 6.2. Перспективные показатели надежности объектов централизованной системы водоотведения на планируемый период

| № | Наименование показателей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход электроэнергии на программу ВО, кВт.час | 5136,1 | 5022,4 | 5089,5 | 4967,3 | 4991,3 | 4847,5 |
| 2 | Протяженность сетей системы водоотведения в км. | 245,2 | 245,2 | 245,2 | 245,2 | 245,2 | 245,2 |
| 3 | Количество аварий и отключений | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 |
| 4 | Количество аварий и отключений на км канализации | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 5 | Среднесписочная численность работающих на канализации, чел. | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 |
| 6 | Энергоёмкость производства и транспортировки воды, кВт*ч/куб.м | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,54 |
| 7 | Трудоемкость производства и транспортировки воды, чел./км | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 8 | Производительность труда, м3/чел. | 195,88 | 194,97 | 201,96 | 200,70 | 206,25 | 204,02 |
| 9 | Объем очистки (пропуска) сточных вод, тыс.м3 | 9010,7 | 8968,5 | 9088,3 | 9031,5 | 9075,1 | 8977 |
| 10 | Протяжённость реконструируемых сетей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | индекс реконструируемых сетей | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 49,0 |

На планируемый период надежность системы водоотведения МО г.Железногорск характеризуется более устойчивой и надёжной, так как планируемые  значения показателей составили:

- аварийность на трубопроводах - 0,16 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей –  4%  при норме 4 - 5%;

- удельный расход электроэнергии – 0,54кВт.ч/м3

6.2. Показатели качества очистки сточных вод

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

-перебои в водоотведении;

-частота отказов в услуге водоотведения;

-отсутствие протечек и запаха.

- Таблица 6.3. Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

Таблица 6.4.

| № п/п | Определяемые показатели качества | Един.изм. | Используемые методы и шифры НД на метод измерения | ПДК, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах | Балл | ГОСТ 3351-74. Органолептический метод. | 2 |
| 2. | Вкус | Балл | ГОСТ 3351-74. Органолептический метод. | 2 |
| 3. | Мутность | Мг/дм3 | ГОСТ Р 52769-2007. Фотометрический метод. | 1,5 |
| 4. | Цветность | Градус | ГОСТ Р 52769-2007. Фотометрический метод. | 20 |
| 5. | Водородный показатель | Един. рН | ПНДФ 14.1:2:3:4. 121-97. Потенциометрический метод. | 06.сен |
| 6. | Сухой остаток | Мг/дм3 | ГОСТ 18164-72. Весовой метод. | 1000 |
| 7. | Жесткость общая | Градус | ГОСТ Р 52407-2005. Титриметрический метод. | 7 |
| 8. | Окисляемость перманганатная | Мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 Титриметрический метод. | 5 |
| 9. | Железо общее | Мг/дм3 | ГОСТ 4911-72. Фотометрический метод. | 0,3 |
| 10. | Марганец | Мг/дм3 | ГОСТ 4974-72.Фотометрический метод. | 0,1 |
| 11. | Медь | Мг/дм3 | ГОСТ 4388-72.Фотометрический метод. | 1 |
| 12. | Нитраты | Мг/дм3 | ГОСТ 18826-73.Фотометрический метод. | 45 |
| 13. | Нитриты | Мг/дм3 | ГОСТ 4192-82.Фотометрический метод. |  |
| 14. | Азот аммонийный | Мг/дм3 | ГОСТ 4192-82. Фотометрический метод. |  |
| 15. | Сульфаты | Мг/дм3 | ГОСТ Р 52964-2008.Фотометрический метод.. | 500 |
| 16. | Фториды | Мг/дм3 | ГОСТ 4386-89. Фотометрический и потенциометрический методы | 1,5 |
| 17. | Хлориды | Мг/дм3 | ГОСТ 4254-72. Титриметрический метод | 350 |
| 18. | Мышьяк | Мг/дм3 | ГОСТ 4152-89. Фотометрический метод | 0,05 |
| 19. | Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01. Метод мембранного фильтрования | Отсутст. |
| 20. | Термотолерантные колиформные бактарии | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01. Метод мембранного фильтрования | Отсутст. |
| 21. | Общее микробное число | Число колоний в 1 мл | МУК 4.2.1018-01. Метод посева на питательный агар. | 50 |

Cуществующая технология очистки стоков и состав сооружений  обеспечивают требуемую степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах. Однако  Схемой предусмотрена дальнейшая  модернизация  оборудования КНС и очистных сооружений  системы водоотведения.

Директор ООО  «ЖилКомКонсалт»                                                  С.И.Шеховцова

ПРИЛОЖЕНИЯ

| Приложение 1. Физический износ водопроводных сетей по состоянию на 31.12.2012 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного средства | Данные на конец 2012 года |  |  | Норма амортизации,% | Износ в % |
|  |  | Балансовая стоимость | Амортизация | Остаточная стоимость |  |  |
| 1 | Наружный хозяйственный питьевой водопровод по ул. Всесвятская | 1 671 650 | 0 | 1 671 650 | 3,47 | 0,0 |
| 2 | Сети водоснабжения микрорайона Заречный | 4 353 451 | 159 632 | 4 193 819 | 2 | 3,7 |
| 3 | Наружние сети водопровода жил. дома № 11/3 по ул.Сентюрева | 158 612 | 11 354 | 147 258 | 2 | 7,2 |
| 4 | Наружние сети водопровода жил.дома № 80/1 по ул.Ленина | 79 224 | 5 676 | 73 548 | 2 | 7,2 |
| 5 | Наружние сети водопровода жил.дома № 92/1 по ул.Ленина | 234 306 | 16 810 | 217 496 | 2 | 7,2 |
| 6 | Наружние сети водопровода жил. дома № 11/1 по ул.Сентюрева | 48 361 | 3 480 | 44 881 | 2 | 7,2 |
| 7 | Дублирующая нитка водовода Д-820 мм на 48км-905м автодороги Тросна - Калиновка | 1 583 307 | 184 716 | 1 398 591 | 5 | 11,7 |
| 8 | Внеквартальный водовод микр-на № 14 | 174 618 | 20 858 | 153 760 | 2,56 | 11,9 |
| 9 | Наружние сети водопровода жил. дома № 11/2 по ул.Сентюрева | 2 841 | 343 | 2 498 | 3,32 | 12,1 |
| 10 | Сети водопровода 2-ой очереди к жил.дому ул.Гайдара,3 | 645 870 | 95 788 | 550 082 | 2 | 14,8 |
| 11 | Сети водопровода 1-ой очереди к жил.дому ул.Гайдара,3 | 773 076 | 114 656 | 658 420 | 2 | 14,8 |
| 12 | Сети наружного водопровода ул.Курская д.76/2 1-я блок секция | 105 000 | 15 575 | 89 425 | 2 | 14,8 |
| 13 | Внеквортальные водопроводные сети м-на № 12 | 130 231 | 20 517 | 109 714 | 3,5 | 15,8 |
| 14 | Подводящие наружные сети водопровода. ул.Никитина, д.№11,13 | 482 900 | 86 517 | 396 383 | 5 | 17,9 |
| 15 | Водовод от 13 арт.скважины до арт.сквины № 6 (доп. ст-ть) | 81 464 | 15 483 | 65 981 | 5,85 | 19,0 |
| 16 | Наружние сети водопровода ул. Гагарина, 12/2 | 23 100 | 4 611 | 18 489 | 5 | 20,0 |
| 17 | Дублирующая нитка водовода Д-820 мм на 68км-700м автодороги Тросна - Калиновка | 1 793 974 | 366 274 | 1 427 700 | 5 | 20,4 |
| 18 | Участок тепловой сети на ХПВ-2 | 145 897 | 29 791 | 116 106 | 5 | 20,4 |
| 19 | Водовод от скважины №6 до скв.№1 (доп.ст-ть) | 69 871 | 14 447 | 55 424 | 6,71 | 20,7 |
| 20 | Сети водопровода ж/д N 47 м-н 7/11 | 480 000 | 102 336 | 377 664 | 0,82 | 21,3 |
| 21 | Подводящие сети наружного водоснабжения ул. Мира,63 | 624 983 | 138 014 | 486 969 | 5 | 22,1 |
| 22 | Водоподъемный трубопровод для скважин | 20 654 | 4 675 | 15 979 | 6,63 | 22,6 |
| 23 | Водовод от 13 артскв. до артск. №6 (доп. ст-ть) | 111 730 | 26 263 | 85 467 | 5,53 | 23,5 |
| 24 | Наружн. сети водоснабжения к ж/д 21 м-на 14 | 209 000 | 49 739 | 159 261 | 1,7 | 23,8 |
| 25 | Водовод от станции 2-го подъема (доп.ст-ть) | 201 168 | 47 994 | 153 174 | 5,96 | 23,9 |
| 26 | Водовод ул. Мира-Голенькова | 3 425 933 | 829 767 | 2 596 166 | 1,38 | 24,2 |
| 27 | Водопровод от 16а до 16 б | 11 000 | 2 695 | 8 305 | 1,7 | 24,5 |
| 28 | Действующий водовод хозпитьевой дренажная шахта | 17 967 | 4 417 | 13 550 | 0 | 24,6 |
| 29 | Наруж.сети водопровода жил.дома № 8/4 по ул.Димитрова | 45 979 | 11 318 | 34 661 | 5 | 24,6 |
| 30 | Водоподъемный трубопровод для скважин | 23 695 | 5 894 | 17 801 | 6,63 | 24,9 |
| 31 | Водоподъемный трубопровод для скважин | 23 695 | 5 894 | 17 801 | 6,63 | 24,9 |
| 32 | Сети водопровода ул Радищева, Мичурина, Ж/дорожная, Степная | 949 000 | 241 980 | 707 020 | 1,7 | 25,5 |
| 33 | Водопроводная сеть одноэтажной застройки | 26 067 | 6 748 | 19 319 | 5 | 25,9 |
| 34 | Сети наружного водопровода ж.д. № 8/3 по ул. Димитрова | 6 391 | 1 664 | 4 727 | 5 | 26,0 |
| 35 | Водовод от скважины 1 до скважины 22 (доп.ст-ть) | 209 409 | 54 722 | 154 687 | 0 | 26,1 |
| 36 | Наружные сети водопровода жил. дома ул.Димитрова,8/5 | 38 409 | 10 401 | 28 008 | 5 | 27,1 |
| 37 | Наружные сети водопровода Заводской проезд №13 и Энтузиастов № 11/1 | 58 529 | 16 588 | 41 941 | 5 | 28,3 |
| 38 | Сети водопровода 3-ей очереди к жил.дому ул.Гайдара,3 | 82 776 | 23 664 | 59 112 | 2 | 28,6 |
| 39 | Сети водопровода ул. Курская,74 | 93 000 | 27 018 | 65 982 | 1,7 | 29,1 |
| 40 | Наруж. сети водопровода жил. дома №13/3 ул. Энтузиастов | 7 759 | 2 284 | 5 475 | 5 | 29,4 |
| 41 | Водопровод от ПГ до д 16А/12А | 71 000 | 20 936 | 50 064 | 1,7 | 29,5 |
| 42 | Наруж. сети водопровада жил. дома №13/3 ул. Сентюрева | 288 416 | 85 333 | 203 083 | 5 | 29,6 |
| 43 | Наружные сети водопровода жил.дома № 55/3 по ул. Мира | 21 828 | 6 550 | 15 278 | 5 | 30,0 |
| 44 | Наружные сети водопровода жил.дома № 13/2 по ул. Сентюрева | 64 257 | 19 287 | 44 970 | 5 | 30,0 |
| 45 | Вынос водовода жил. дома № 55/3 по ул. Мира | 67 093 | 20 144 | 46 949 | 5 | 30,0 |
| 46 | Дублирующая нитка "Березовского водозабора" | 2 122 509 | 663 292 | 1 459 217 | 5 | 31,3 |
| 47 | Наружные сети водопровода ж.д.3 57/2 по ул.Мира | 21 834 | 6 915 | 14 919 | 5 | 31,7 |
| 48 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Гагарина, 18 | 68 000 | 22 048 | 45 952 | 1,7 | 32,4 |
| 49 | Наружные сети водопровода жил.дома № 28 по ул.Детский переулок | 116 256 | 37 769 | 78 487 | 5 | 32,5 |
| 50 | Наружные сети водопровода жил.дома № 57/3 по ул.Мира | 30 151 | 9 812 | 20 339 | 5 | 32,5 |
| 51 | Водоподъемный трубопровод для скважин | 23 909 | 7 790 | 16 119 | 6,63 | 32,6 |
| 52 | Водоподъемный трубопровод для скважин | 23 909 | 7 790 | 16 119 | 6,63 | 32,6 |
| 53 | Водоподъемный трубопровод для скважин | 23 909 | 7 790 | 16 119 | 6,63 | 32,6 |
| 54 | Водоподъемный трубопровод для скважин | 23 909 | 7 790 | 16 119 | 6,63 | 32,6 |
| 55 | Водоподъемный трубопровод для скважин | 23 909 | 7 790 | 16 119 | 6,63 | 32,6 |
| 56 | Водоподъемный трубопровод для скважин | 23 909 | 7 790 | 16 119 | 6,63 | 32,6 |
| 57 | Наружные сети водопровода жил.дома №3/2 по Заводской проезд | 168 730 | 56 945 | 111 785 | 5 | 33,7 |
| 58 | Внеквартальный водопровод м-на 12аж/д 9,14,15,16,17 | 2 481 000 | 847 044 | 1 633 956 | 1,7 | 34,1 |
| 59 | Сети водопровода Детский переулок д.15 ( д/с №25) | 51 000 | 17 476 | 33 524 | 1,7 | 34,3 |
| 60 | Водовод Береза - Железногорск (доп. ст-ть) | 98 110 | 34 008 | 64 102 | 16 | 34,7 |
| 61 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Первомайская, 5 | 60 000 | 20 995 | 39 005 | 1,7 | 35,0 |
| 62 | Водовод Ди 110 (Черняковские горки) | 619 154 | 216 711 | 402 443 | 5 | 35,0 |
| 63 | Наружные сети водопровода жил.дома № 3/3 по ул.Заводскому проезду | 168 609 | 59 030 | 109 579 | 5 | 35,0 |
| 64 | Наружные сети водопровода жил.дома № 3 по Заводскому проезду | 166 847 | 59 085 | 107 762 | 5 | 35,4 |
| 65 | Водопровод к школе № 12 | 104 000 | 36 969 | 67 031 | 1,7 | 35,5 |
| 66 | Внекварт. водопровод ж/д 11,12,13 м-н 12 | 532 000 | 189 182 | 342 818 | 1,7 | 35,6 |
| 67 | Водопровод ж/д N 12 м-н 12а | 158 000 | 56 188 | 101 812 | 1,7 | 35,6 |
| 68 | Водопровод ж/д N 7а м-н 12а,12 | 201 000 | 71 481 | 129 519 | 1,7 | 35,6 |
| 69 | Наружные сети водопров.ТРП-12а | 75 000 | 28 041 | 46 959 | 1,7 | 37,4 |
| 70 | Водопровод ж/д N 76 м-н 12а | 229 000 | 85 631 | 143 369 | 1,7 | 37,4 |
| 71 | Внутрикварт. сети водопровода ж/д 4,5,6 | 589 000 | 220 271 | 368 729 | 1,7 | 37,4 |
| 72 | Сети водопровода к ж/д N 44 м-н 9 | 371 000 | 138 749 | 232 251 | 1,7 | 37,4 |
| 73 | Водопровод к 108 кв-му ж/д ул.Мира, 8/5 и ТРП | 1 345 000 | 503 015 | 841 985 | 1,7 | 37,4 |
| 74 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Гагарина, 16 | 767 000 | 286 853 | 480 147 | 1,7 | 37,4 |
| 75 | Внекварт. водопровод ж/д 4,5,6 м-н 12 | 1 092 000 | 408 408 | 683 592 | 1,7 | 37,4 |
| 76 | Водопровод к ж/д N 50,51,52 м-н 9 | 482 000 | 180 274 | 301 726 | 1,7 | 37,4 |
| 77 | Подводящие сети наружного водовода жил.дома №25/2 по ул. Ленина | 27 168 | 10 181 | 16 987 | 5 | 37,5 |
| 78 | Подводящие сети водопровода ул.Детский переулок №26/1 | 84 000 | 31 500 | 52 500 | 5 | 37,5 |
| 79 | Наружные сети водопровода жил.дома №7/2 по ул.Заводской проезд | 50 806 | 19 275 | 31 531 | 5 | 37,9 |
| 80 | Наружные сети водопровода жил.дома №7/3 по ул.Заводской проезд | 73 322 | 28 430 | 44 892 | 5 | 38,8 |
| 81 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Заводской проезд, 9/3 | 26 000 | 10 135 | 15 865 | 1,7 | 39,0 |
| 82 | Сети в/снабж. ул. Ленина, 88 | 25 000 | 9 760 | 15 240 | 1,7 | 39,0 |
| 83 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Обогатителей, 4/3 | 99 000 | 38 700 | 60 300 | 1,7 | 39,1 |
| 84 | Сети водопровода ж/д N 19,26,27,23 м-н 12 | 771 000 | 301 452 | 469 548 | 1,7 | 39,1 |
| 85 | Сети водопровода к ж/д N 1,2,3,4,11 м-н 12 | 622 000 | 243 196 | 378 804 | 1,7 | 39,1 |
| 86 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Энтузиастов, 1/2 | 24 000 | 9 384 | 14 616 | 1,7 | 39,1 |
| 87 | В/провод. сети д/с № 32 | 74 000 | 28 940 | 45 060 | 1,7 | 39,1 |
| 88 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Мира, 20/2 | 35 000 | 13 700 | 21 300 | 1,7 | 39,1 |
| 89 | Сети водопровода Детский переулок д.17 (д/с №26) | 51 000 | 20 004 | 30 996 | 1,7 | 39,2 |
| 90 | Сети водопровода ул.Сентюрева д.6/4 (д/с № 28 ) | 186 000 | 73 251 | 112 749 | 1,7 | 39,4 |
| 91 | Водовод п.Трубичино | 1 870 000 | 755 804 | 1 114 196 | 5 | 40,4 |
| 92 | Сети водопровода ул.Молодежная д.11 | 70 760 | 28 605 | 42 155 | 5 | 40,4 |
| 93 | Сети водопровода по ул.Молодежная д.9 | 87 526 | 35 386 | 52 140 | 5 | 40,4 |
| 94 | Сети в/провода к ж/д ул. Энтузиастов, 2/4 | 20 000 | 8 148 | 11 852 | 1,7 | 40,7 |
| 95 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Обогатителей, 2 | 10 000 | 4 074 | 5 926 | 1,7 | 40,7 |
| 96 | Сети в/провода к ж/д ул. Энтузиастов, 2 | 29 000 | 11 829 | 17 171 | 1,7 | 40,8 |
| 97 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Мира, 20/4 | 111 000 | 45 279 | 65 721 | 1,7 | 40,8 |
| 98 | Водопровод по ул.Мира от сущ.ВК до ВК-8 | 459 000 | 187 263 | 271 737 | 1,7 | 40,8 |
| 99 | Сети водопровода ж/д N 30 м-на 12 | 682 000 | 278 250 | 403 750 | 1,7 | 40,8 |
| 100 | Водопровод к школе № 11 | 270 000 | 110 158 | 159 842 | 1,7 | 40,8 |
| 101 | Внекварт. сети м-на 10 | 1 851 000 | 755 199 | 1 095 801 | 1,7 | 40,8 |
| 102 | Сети в/провода к пион. ф/постуул. Энтузиастов, 2/4 | 24 000 | 9 792 | 14 208 | 1,7 | 40,8 |
| 103 | Внутрикварт. сети в/пров | 211 000 | 86 091 | 124 909 | 1,7 | 40,8 |
| 104 | Внекварт. водопровод м/н 14 | 441 000 | 179 937 | 261 063 | 1,7 | 40,8 |
| 105 | В/провод. сети д/с № 30 | 79 000 | 32 235 | 46 765 | 1,7 | 40,8 |
| 106 | Сети в/провода к ж/д ул. Энтузиастов, 2/3 | 25 000 | 10 610 | 14 390 | 1,7 | 42,4 |
| 107 | Наружные сети водопров.ТРП-12 | 82 000 | 34 844 | 47 156 | 1,7 | 42,5 |
| 108 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Мира,47 | 24 000 | 10 200 | 13 800 | 1,7 | 42,5 |
| 109 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Л.Голенькова, 23/2 | 292 000 | 124 112 | 167 888 | 1,7 | 42,5 |
| 110 | Сети в/провода к ж/д ул. Энтузиастов, 3/2 | 28 000 | 11 912 | 16 088 | 1,7 | 42,5 |
| 111 | Наружные сети водопровода жил.дома по ул.Молодежна д.5 | 75 652 | 32 775 | 42 877 | 5 | 43,3 |
| 112 | Сети водопровода ул.Курскаяд.19 (д/с №8) | 66 000 | 29 170 | 36 830 | 1,7 | 44,2 |
| 113 | Сети водопровода ул.Обоготителей д.4/2 (д/с № 20) | 52 000 | 23 070 | 28 930 | 1,7 | 44,4 |
| 114 | Сети водопровода к жил.дому по ул.Мира д.63/3 | 704 000 | 316 788 | 387 212 | 5 | 45,0 |
| 115 | Сети водопровода п.Трубиченские горки | 1 297 975 | 584 081 | 713 894 | 5 | 45,0 |
| 116 | Наружные сети водопровода жил.дома по ул.Мира д.64/4 | 999 000 | 449 568 | 549 432 | 5 | 45,0 |
| 117 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Сентюрева, 6/2 | 37 000 | 16 968 | 20 032 | 1,7 | 45,9 |
| 118 | В/провод. сети СЮТур ул. Голенькова, 25 | 31 000 | 14 232 | 16 768 | 1,7 | 45,9 |
| 119 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Димитрова, 1/2 | 1 000 | 461 | 539 | 1,7 | 46,1 |
| 120 | Водовод Береза - Железногорск (доп. ст-ть) | 74 047 | 34 219 | 39 828 | 9,09 | 46,2 |
| 121 | Внутриквартальные сети водопровода к жил.дому №26 ул. Гагарина | 28 000 | 12 962 | 15 038 | 5 | 46,3 |
| 122 | Сети водопровода 36 кв.жил.дома по ул.Голенькова | 37 000 | 17 261 | 19 739 | 5 | 46,7 |
| 123 | Наружные сети водопровода жилого дома №16 по ул.М.Жукова | 28 000 | 13 312 | 14 688 | 5 | 47,5 |
| 124 | Сети водопров. внеквартальные в кв. 13 | 318 000 | 151 366 | 166 634 | 1,7 | 47,6 |
| 125 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Димитрова, 1/2 | 36 000 | 17 136 | 18 864 | 1,7 | 47,6 |
| 126 | Водопровод к школе № 1 | 79 000 | 37 607 | 41 393 | 1,7 | 47,6 |
| 127 | Сети водопроводаул.Октябрьская д.16 (д/с №1) | 31 000 | 15 242 | 15 758 | 1,7 | 49,2 |
| 128 | Водопровод внекварт.м-н 7/11 | 17 864 000 | 8 806 860 | 9 057 140 | 1,7 | 49,3 |
| 129 | Сети водопровода внеплощад. котельной города | 1 366 000 | 673 432 | 692 568 | 1,7 | 49,3 |
| 130 | Наружные сети водовода жил.дома по ул.М.Жукова д.N 14 | 199 000 | 99 494 | 99 506 | 5 | 50,0 |
| 131 | Наружные сети водовода жил.дома по ул.М.Жукова N 12 | 29 000 | 14 506 | 14 494 | 5 | 50,0 |
| 132 | Наружный водопровод по ул.Детский пер.№ 26 | 38 000 | 19 146 | 18 854 | 5 | 50,4 |
| 133 | Водопровод внешнеплощ. ком. очис | 3 561 000 | 1 806 010 | 1 754 990 | 1,7 | 50,7 |
| 134 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Ленина, 43/1 | 30 000 | 15 298 | 14 702 | 1,7 | 51,0 |
| 135 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Димитрова, 1 | 67 000 | 34 173 | 32 827 | 1,7 | 51,0 |
| 136 | Сети водопров. внеквартальные м-н 12 | 542 000 | 280 925 | 261 075 | 2 | 51,8 |
| 137 | Водопровод к ж/д N 11,12 м-н 5 | 394 000 | 207 632 | 186 368 | 1,7 | 52,7 |
| 138 | Сети водопровода ул.Ленина д.70/4 (д/с № 29) | 198 000 | 104 381 | 93 619 | 2,5 | 52,7 |
| 139 | Водовод от насос.стан.II под. | 10 882 000 | 5 745 696 | 5 136 304 | 1,2 | 52,8 |
| 140 | Сети водопровода ул.Ленина д3а (д/с № 5) | 67 000 | 36 356 | 30 644 | 1,7 | 54,3 |
| 141 | Водопровод внутрикварт.ж/д 31 м-н 2 | 229 000 | 124 561 | 104 439 | 1,7 | 54,4 |
| 142 | В/провод. сети д/с № 24 | 52 000 | 28 300 | 23 700 | 1,7 | 54,4 |
| 143 | Дублирующий водовод Береза - Железногорск ПК387-398+54 | 259 708 | 143 917 | 115 791 | 5 | 55,4 |
| 144 | Водовод от скважины № 1 до скважины № 46 | 121 514 | 68 172 | 53 342 | 9,1 | 56,1 |
| 145 | В/провод. сети д/с № 18 | 52 000 | 29 184 | 22 816 | 1,7 | 56,1 |
| 146 | Водопровод внутрикварт. ул.Лесной ж/д 1,9 | 637 000 | 368 171 | 268 829 | 1,7 | 57,8 |
| 147 | Водопровод внутрикварт. м-н7/11 | 673 000 | 388 979 | 284 021 | 1,7 | 57,8 |
| 148 | Водопровод внекварт.от ТПР-7/11 через ВК-3 | 7 593 000 | 4 388 723 | 3 204 277 | 1,7 | 57,8 |
| 149 | Водопровод внекварт.м-н 7/11 | 7 151 000 | 4 133 253 | 3 017 747 | 1,7 | 57,8 |
| 150 | Водопровод внутрикварт. м-н 7/11 ж/д 16,23 | 1 070 000 | 618 466 | 451 534 | 1,7 | 57,8 |
| 151 | Водоснабж.хозпитьев. г.Железногорска | 230 000 | 133 924 | 96 076 | 1,7 | 58,2 |
| 152 | Сети водопровода ж/д №7 (36/14) Заводской проезд | 110 000 | 65 071 | 44 929 | 5 | 59,2 |
| 153 | Наружные сети водоснабжения ТРП-7/11 | 47 000 | 27 913 | 19 087 | 1,7 | 59,4 |
| 154 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Рокоссовского, 7 | 51 000 | 30 336 | 20 664 | 1,7 | 59,5 |
| 155 | Водопровод коопер.здания кв.15 | 42 000 | 24 988 | 17 012 | 1,7 | 59,5 |
| 156 | Водопровод к школе № 10 | 161 000 | 95 792 | 65 208 | 1,7 | 59,5 |
| 157 | Водопровод внеквартальный ул.Лесной, Мира | 6 037 000 | 3 591 980 | 2 445 020 | 1,7 | 59,5 |
| 158 | Водопровод внутрикварт. м-на 7/11 от ВК-4 до ВК-29 | 134 000 | 79 736 | 54 264 | 1,7 | 59,5 |
| 159 | Водопровод в р-не МП "Горкоммунхоза" | 130 000 | 77 406 | 52 594 | 5,48 | 59,5 |
| 160 | Водовод от скважины №1 до скважины №22 (доп.ст-ть) | 38 381 | 22 917 | 15 464 | 8,33 | 59,7 |
| 161 | Дублирующий участок"Березовского водозабора" ПК403 - ПК411 Полозовка | 352 587 | 213 017 | 139 570 | 5 | 60,4 |
| 162 | Сети в/снабж. квартал 11, 12 | 684 000 | 418 608 | 265 392 | 1,7 | 61,2 |
| 163 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Рокоссовского, 5 | 40 000 | 24 492 | 15 508 | 1,7 | 61,2 |
| 164 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Дружбы, 4/3 | 23 000 | 14 091 | 8 909 | 1,7 | 61,3 |
| 165 | Сети водоснабжения ул.Дружбы д.12 (д/с №22) | 262 000 | 162 565 | 99 435 | 1,7 | 62,0 |
| 166 | Наружные сети водоснабжения ТРП-10 | 63 000 | 39 618 | 23 382 | 1,7 | 62,9 |
| 167 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Мира,10/3 | 24 000 | 15 096 | 8 904 | 1,7 | 62,9 |
| 168 | Водопровод к школе № 9 | 105 000 | 66 054 | 38 946 | 1,7 | 62,9 |
| 169 | В/провод. сети к/шк. ул. Мира,51 | 14 000 | 8 812 | 5 188 | 1,7 | 62,9 |
| 170 | Сети водопроводные ст.Михайловский рудник | 149 000 | 95 196 | 53 804 | 1,7 | 63,9 |
| 171 | Водопровод к ж/д N 20,21 м-р 9 | 891 000 | 575 577 | 315 423 | 1,7 | 64,6 |
| 172 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Димитрова, 3/2 | 57 000 | 36 831 | 20 169 | 1,7 | 64,6 |
| 173 | Водопровод Береза - Железногорскв р-не Дерюгино (доп. ст-ть) | 239 361 | 156 570 | 82 791 | 5 | 65,4 |
| 174 | Дублирующий водовод ч/р пойму р. Харасея | 246 040 | 160 945 | 85 095 | 5 | 65,4 |
| 175 | Водовод поселка Трубичино | 1 557 000 | 1 018 556 | 538 444 | 5 | 65,4 |
| 176 | Водопровод к школе № 6 | 152 000 | 100 764 | 51 236 | 1,7 | 66,3 |
| 177 | Водопровод ж/д N 1,2 | 94 000 | 62 316 | 31 684 | 1,7 | 66,3 |
| 178 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Мира, 3 | 42 000 | 27 844 | 14 156 | 1,7 | 66,3 |
| 179 | Водопровод к школе № 7 | 102 000 | 67 624 | 34 376 | 1,7 | 66,3 |
| 180 | Водопровод хозпитьевой к ж/д 3,6,10,12,14 м-н 9 | 503 000 | 333 484 | 169 516 | 1,7 | 66,3 |
| 181 | Сети в/снабж. м-н № 4 | 1 554 000 | 1 030 300 | 523 700 | 1,7 | 66,3 |
| 182 | Наружные сети водоснабжения ТРП-2 | 36 000 | 23 868 | 12 132 | 1,7 | 66,3 |
| 183 | Сети в/снабж. квартал 13 | 323 000 | 214 164 | 108 836 | 1,7 | 66,3 |
| 184 | Водопровод внутрикварт. ж/д 18 м-н 9 | 129 000 | 85 536 | 43 464 | 1,7 | 66,3 |
| 185 | В/провод. сети д/с № 16 | 179 000 | 118 692 | 60 308 | 1,7 | 66,3 |
| 186 | Водопровод внутрикварт. м-н 9 | 155 000 | 102 780 | 52 220 | 1,7 | 66,3 |
| 187 | Водопровод 59 кв.ж/д по ул.Первомайской | 95 000 | 63 000 | 32 000 | 1,7 | 66,3 |
| 188 | Водопровод внутрикварт. ж/д N19 м-н 9 | 64 000 | 42 444 | 21 556 | 1,7 | 66,3 |
| 189 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Гайдара, 4/2 | 39 000 | 26 511 | 12 489 | 1,7 | 68,0 |
| 190 | В/провод. сети д/с № 12 | 46 000 | 31 274 | 14 726 | 1,7 | 68,0 |
| 191 | Водопровод теплопункта м-н 3 | 183 000 | 124 431 | 58 569 | 1,7 | 68,0 |
| 192 | Водопровод хозпитьевой одноэт.застройки | 514 000 | 349 514 | 164 486 | 1,7 | 68,0 |
| 193 | Сети водопровода внутрикварт.м-н 2 | 792 000 | 538 560 | 253 440 | 1,7 | 68,0 |
| 194 | Водопровод хозпитьевой ж/д 10,12,14 м-н 9 | 744 000 | 505 920 | 238 080 | 1,7 | 68,0 |
| 195 | В/провод. сети д/с № 15 | 38 000 | 25 846 | 12 154 | 1,7 | 68,0 |
| 196 | Сети водопровода ж/д 119 кв. м-н 5 | 47 000 | 31 975 | 15 025 | 1,7 | 68,0 |
| 197 | Сети водопровода ул.Курскаяд.41 (д/с № 19) | 226 000 | 156 876 | 69 124 | 1,7 | 69,4 |
| 198 | Водопровод к школе № 3 | 37 000 | 25 774 | 11 226 | 1,7 | 69,7 |
| 199 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Гагарина, 7/1 | 29 000 | 20 210 | 8 790 | 1,7 | 69,7 |
| 200 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Гагарина, 7/2 | 29 000 | 20 210 | 8 790 | 1,7 | 69,7 |
| 201 | Наружные сети водопров.ТРП-9 | 229 000 | 159 598 | 69 402 | 1,7 | 69,7 |
| 202 | Внеквартальные сети водопровода м-н 3 ул.Гагарина, Мира | 2 351 000 | 1 638 642 | 712 358 | 1,7 | 69,7 |
| 203 | Сети в/снабж. м-н № 3 | 957 000 | 667 038 | 289 962 | 1,7 | 69,7 |
| 204 | Хозпитьевой водопровод ж/д N 4 м-н 9 | 43 000 | 29 974 | 13 026 | 1,7 | 69,7 |
| 205 | Сети внутриквартальные м-на 3 | 20 204 | 14 096 | 6 108 | 1,7 | 69,8 |
| 207 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Ленина, 34/1 | 25 000 | 17 835 | 7 165 | 1,7 | 71,3 |
| 208 | Водопровод внутрикварт. ж/д 4 м-н 4 | 70 000 | 49 974 | 20 026 | 1,7 | 71,4 |
| 209 | Сети водопроводные внеквартальные | 808 000 | 576 904 | 231 096 | 1,7 | 71,4 |
| 210 | Сети внеквартальные водопровода м-н 5 | 1 652 000 | 1 179 516 | 472 484 | 1,7 | 71,4 |
| 211 | Водопровод хозпитьевой м-на 5 | 1 794 000 | 1 280 914 | 513 086 | 1,7 | 71,4 |
| 212 | Наружные сети водопров.ТРП-5 | 131 000 | 93 549 | 37 451 | 1,7 | 71,4 |
| 213 | Сети водопровода ж/д 21/14 | 66 000 | 47 850 | 18 150 | 5 | 72,5 |
| 214 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Курская, 29/2 | 34 000 | 24 848 | 9 152 | 1,7 | 73,1 |
| 215 | Сети внутриквартальные водопровода м-на 5 | 740 000 | 540 928 | 199 072 | 1,7 | 73,1 |
| 216 | Наружные сети водопровода м-на 2 | 878 000 | 641 824 | 236 176 | 1,7 | 73,1 |
| 217 | ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД ПО I-У АЛЕКСЕЕВСКОМУ ПЕРЕУЛК | 165 000 | 121 706 | 43 294 | 5 | 73,8 |
| 218 | Водопровод к школе № 5 | 149 000 | 111 449 | 37 551 | 1,7 | 74,8 |
| 219 | Водопровод от нас.стан. II подъёма | 8 612 000 | 6 588 128 | 2 023 872 | 1,7 | 76,5 |
| 220 | Водовод от 13 артскв. до артскваж. N 6 | 13 014 000 | 9 955 648 | 3 058 352 | 1,7 | 76,5 |
| 221 | Водопровод от нас.ст. до ВК-4-ВК-16 | 4 158 000 | 3 180 868 | 977 132 | 1,7 | 76,5 |
| 222 | Сеть водопроводная от ДК до больницы N 1 | 434 000 | 332 016 | 101 984 | 1,7 | 76,5 |
| 223 | В/провод. сети д/с № 7 | 74 000 | 56 616 | 17 384 | 1,7 | 76,5 |
| 224 | Сети водопровода ул.Курскаяд.23( д/с № 10) | 29 000 | 22 239 | 6 761 | 5 | 76,7 |
| 225 | В/провод. сети к/шк. ул. Ленина, 30"а" | 52 000 | 40 676 | 11 324 | 1,7 | 78,2 |
| 226 | Водовод ч/р пойму р. Харасея | 2 398 492 | 1 878 146 | 520 346 | 3,33 | 78,3 |
| 227 | Сети водопровода ул.Гагаринад.17/3 (д/с №14) | 57 000 | 44 906 | 12 094 | 1,7 | 78,8 |
| 228 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Курская, 9 | 46 000 | 36 748 | 9 252 | 1,7 | 79,9 |
| 229 | Водовод от скваж. N 6 до артскваж.№ 1 | 5 223 000 | 4 173 148 | 1 049 852 | 1,7 | 79,9 |
| 230 | Сети водопровода магазина и дом.кухни | 56 000 | 44 788 | 11 212 | 2 | 80,0 |
| 231 | Водовод 11 микрорайона | 3 248 000 | 2 611 921 | 636 079 | 5 | 80,4 |
| 232 | Водопровод от К-3 до д.N9/12А | 24 000 | 19 500 | 4 500 | 5 | 81,3 |
| 233 | Водопровод от ВК-8 до ВК-1 ул.Курская | 1 366 000 | 1 114 650 | 251 350 | 1,7 | 81,6 |
| 234 | Сеть водопров.от ВК-1 до канализ. нас.ст. 1 | 265 000 | 220 730 | 44 270 | 1,7 | 83,3 |
| 235 | Водопровод от ВК-4 до ВК-8а | 748 000 | 623 076 | 124 924 | 1,7 | 83,3 |
| 236 | Водопровод к школе № 4 | 170 000 | 141 616 | 28 384 | 1,7 | 83,3 |
| 237 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Ленина, 32/2 | 28 000 | 23 336 | 4 664 | 1,7 | 83,3 |
| 238 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Ленина, 32/1 | 28 000 | 23 336 | 4 664 | 1,7 | 83,3 |
| 239 | Дублирующий водовод ч/р пойму р. Харасея (доп.ст-ть) | 1 088 353 | 912 161 | 176 192 | 13,25 | 83,8 |
| 240 | Сети водопровода 14 м-н ул.Мира, д.61/3 | 24 000 | 20 200 | 3 800 | 5 | 84,2 |
| 241 | Водовод и водопров.сеть м-на 1 | 2 273 000 | 1 932 047 | 340 953 | 1,7 | 85,0 |
| 242 | В/провод. сети д/с № 4 | 12 000 | 10 200 | 1 800 | 1,7 | 85,0 |
| 243 | Сеть водопроводная от ВК-8а до ВК-19 | 734 000 | 623 906 | 110 094 | 1,7 | 85,0 |
| 244 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Октябрьская, 42 | 21 000 | 17 859 | 3 141 | 1,7 | 85,0 |
| 245 | Наружные сети хоз-питьевого водопровода ул. Зелена | 1 056 000 | 902 000 | 154 000 | 5 | 85,4 |
| 246 | Наружные сети водоснабжения ул.Гагарина 14/2 | 138 000 | 117 875 | 20 125 | 5 | 85,4 |
| 247 | Внеквартал. сети в/провода м/н 14 | 3 297 000 | 2 828 655 | 468 345 | 3,3 | 85,8 |
| 248 | Сети в/снабж. к ж/д ул. XXI П/Съезда, 5 | 22 000 | 19 068 | 2 932 | 1,7 | 86,7 |
| 249 | Водопровод к школе № 2 | 63 000 | 54 612 | 8 388 | 1,7 | 86,7 |
| 250 | В/провод. сети д/с № 3 | 77 000 | 66 756 | 10 244 | 1,7 | 86,7 |
| 251 | Водовод от ВК-9 до ВК-4 | 1 355 000 | 1 174 780 | 180 220 | 1,7 | 86,7 |
| 252 | Сети водопровода и водовод кв.5,7 | 3 899 000 | 3 380 428 | 518 572 | 1,7 | 86,7 |
| 253 | Водопровод к ЦДТ | 82 000 | 72 482 | 9 518 | 1,7 | 88,4 |
| 254 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Ленина, 3 | 36 000 | 31 824 | 4 176 | 1,7 | 88,4 |
| 255 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Краснознамённая, 12 | 142 000 | 127 936 | 14 064 | 1,7 | 90,1 |
| 256 | Сеть водопроводная индивидуального посёлка | 7 041 000 | 6 343 910 | 697 090 | 1,7 | 90,1 |
| 257 | Водоснабжение посёлка генеральских домов | 2 979 000 | 2 684 070 | 294 930 | 1,7 | 90,1 |
| 258 | Сеть водопроводная квартала 2 | 1 296 000 | 1 167 696 | 128 304 | 1,7 | 90,1 |
| 259 | Водопровод к ж/д 14-го м-на | 293 000 | 268 589 | 24 411 | 5 | 91,7 |
| 260 | Водопровод от насосн.ст.II подъёма до резерв. | 2 525 000 | 2 317 927 | 207 073 | 1,7 | 91,8 |
| 261 | Сеть водопроводная квартала 1 | 1 571 000 | 1 442 173 | 128 827 | 1,7 | 91,8 |
| 262 | Сеть водопроводная квартала 9,10,11,12 | 4 432 000 | 4 068 568 | 363 432 | 1,7 | 91,8 |
| 263 | Сеть водопроводная от ВК-53 до очистн. соор. | 288 000 | 264 384 | 23 616 | 1,7 | 91,8 |
| 264 | Водовод от скважины N 1 до скважины N 22 | 433 257 | 397 738 | 35 519 | 1,7 | 91,8 |
| 265 | Сети в/снабж. к ж/д ул. Горького, 80 | 100 000 | 91 812 | 8 188 | 1,7 | 91,8 |
| 266 | Водопровод ул. Мира, д. 105 | 1 068 000 | 983 450 | 84 550 | 5 | 92,1 |
| 267 | Сети в/снабж. ул. Мира, д. 20 | 47 000 | 43 285 | 3 715 | 5 | 92,1 |
| 268 | В/провод ул. Мира, 12/4 | 25 000 | 23 327 | 1 673 | 5 | 93,3 |
| 269 | Сети водопроводные ст.Михайловский рудник | 1 735 000 | 1 619 770 | 115 230 | 1,7 | 93,4 |
| 270 | Водопровод к УПК | 151 000 | 141 188 | 9 812 | 1,7 | 93,5 |
| 271 | Водовод от скважины N 43 до скважины № 55 | 1 793 463 | 1 703 798 | 89 665 | 5 | 95,0 |
| 272 | Водовод насосной станции 2 подъема (доп. ст-ть) | 63 920 | 61 594 | 2 326 | 18,91 | 96,4 |
| 273 | Водопровод д/с 21 | 3 758 | 3 758 | 0 | 5 | 100,0 |
| 274 | Водопровод внеквартальный м-на 7/11от ВК-3 | 394 432 | 394 432 | 0 | 5 | 100,0 |
| 275 | Водопровод ж/д N 15 м-н 7/11 | 9 138 | 9 138 | 0 | 5 | 100,0 |
| 276 | Водопровод ж/д N 10 м-н 5 | 85 596 | 85 596 | 0 | 5 | 100,0 |
| 277 | Водопровод ж/д N 18 м-н 10 | 2 683 | 2 683 | 0 | 5 | 100,0 |
| 278 | Водопровод ж/д N 7 м-н 7/11 | 24 824 | 24 824 | 0 | 5 | 100,0 |
| 279 | Водопровод ж/д N 12 м-н 7/11 | 23 026 | 23 026 | 0 | 5 | 100,0 |
| 280 | Сети водопровода внутриквартального м-н 10 | 186 567 | 186 567 | 0 | 4 | 100,0 |
| 281 | Водопровод внеквартальный от м-на 9 до м-на 10 | 739 855 | 739 855 | 0 | 5 | 100,0 |
| 282 | Водопровод м-на 10 | 173 408 | 173 408 | 0 | 5 | 100,0 |
| 283 | Водопровод к ж/д N 3 по ул.Лесной | 12 783 | 12 783 | 0 | 5 | 100,0 |
| 284 | Водопровод квартала 17 | 18 540 | 18 540 | 0 | 5 | 100,0 |
| 285 | Водопровод к столовой N 9 | 16 979 | 16 979 | 0 | 8,3 | 100,0 |
| 286 | Водопровод внутрикварт. ж/д 2,3,4,5,6 м-н 7/11 | 115 375 | 115 375 | 0 | 4 | 100,0 |
| 287 | Водопровод ж/д N 41 м-н 9 | 15 990 | 15 990 | 0 | 5 | 100,0 |
| 288 | Водопровод ж/д N 3 м-н 3 от ВК-26 | 22 284 | 22 284 | 0 | 5 | 100,0 |
| 289 | Водопровод ж/д N 4 и 5 по ул.Мира | 16 630 | 16 630 | 0 | 5 | 100,0 |
| 290 | Водопровод ж/д N 45 м-н 9 | 20 467 | 20 467 | 0 | 5 | 100,0 |
| 291 | Водопровод ж/д N 32 м-н 10 | 28 270 | 28 270 | 0 | 5 | 100,0 |
| 292 | Наружные сети водопровода ж/д 53 м-н 7/11 | 50 000 | 50 000 | 0 | 5 | 100,0 |
| 293 | Сети водопровода ж/д N 17 м-н 12 | 246 000 | 246 000 | 0 | 5 | 100,0 |
| 294 | Сети водопровода к ж/д N 49 м-н 9 | 164 000 | 164 000 | 0 | 5 | 100,0 |
| 295 | Водопровод ж/д N 2,3 м-н 12а | 159 000 | 159 000 | 0 | 5 | 100,0 |
| 296 | Сети в/снабж. ул. Мира, 45 | 1 286 | 1 286 | 0 | 5 | 100,0 |
| 297 | Сети в/снабж. ул. Обогатителей, 16 | 1 607 | 1 607 | 0 | 5 | 100,0 |
| 298 | Сети в/снабж. ул. Ленина, 64 | 47 000 | 47 000 | 0 | 5 | 100,0 |
| 299 | Сети в/снабж. ул. Гайдара, 6 | 483 000 | 483 000 | 0 | 5 | 100,0 |
| 300 | Сети в/снабж. ул. Курская, 86 | 1 494 | 1 494 | 0 | 5 | 100,0 |
| 301 | Сети в/снабж. 13 кварт. д.4 | 10 583 | 10 583 | 0 | 5 | 100,0 |
| 302 | Сети в/снабж. 13 кварт. д.2 | 6 558 | 6 558 | 0 | 5 | 100,0 |
| 303 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Голенькова, 23/2 | 32 000 | 32 000 | 0 | 5 | 100,0 |
| 304 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Первомайская, 6 | 253 | 253 | 0 | 5 | 100,0 |
| 305 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Первомайская, 4 | 266 | 266 | 0 | 5 | 100,0 |
| 306 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Мира,11/1 | 386 | 386 | 0 | 5 | 100,0 |
| 307 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Первомайская, 1 | 200 | 200 | 0 | 5 | 100,0 |
| 308 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Мира,18 | 22 000 | 22 000 | 0 | 5 | 100,0 |
| 309 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Гагарина, 10/1 | 34 | 34 | 0 | 5 | 100,0 |
| 310 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Гагарина, 10/2 | 102 | 102 | 0 | 5 | 100,0 |
| 311 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Гагарина, 8/2 | 266 | 266 | 0 | 5 | 100,0 |
| 312 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Гагарина, 8/1 | 186 | 186 | 0 | 5 | 100,0 |
| 313 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Гагарина, 4 | 80 | 80 | 0 | 5 | 100,0 |
| 314 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Рокоссовского, 3/3 | 96 | 96 | 0 | 5 | 100,0 |
| 315 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Горняков, 3 | 235 | 235 | 0 | 5 | 100,0 |
| 316 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Рокоссовского, 3 | 300 | 300 | 0 | 5 | 100,0 |
| 317 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Гагарина, 12 | 51 | 51 | 0 | 5 | 100,0 |
| 318 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Гагарина, 6/3 | 102 | 102 | 0 | 5 | 100,0 |
| 319 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Гагарина, 6/2 | 266 | 266 | 0 | 5 | 100,0 |
| 320 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Гагарина, 14 | 133 | 133 | 0 | 5 | 100,0 |
| 321 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Гагарина, 16 | 24 000 | 24 000 | 0 | 5 | 100,0 |
| 322 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Гагарина, 1 | 333 | 333 | 0 | 5 | 100,0 |
| 323 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Ленина, 66/3 | 31 000 | 31 000 | 0 | 5 | 100,0 |
| 324 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Энтузиастов, 2/3 | 25 000 | 25 000 | 0 | 5 | 100,0 |
| 325 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Энтузиастов, 3/2 | 90 000 | 90 000 | 0 | 5 | 100,0 |
| 326 | Ввод хол.воды к ж/д пер. Детский, 12 | 78 | 78 | 0 | 5 | 100,0 |
| 327 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Ленина, 58 | 150 | 150 | 0 | 5 | 100,0 |
| 328 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Дружбы, 4 | 111 | 111 | 0 | 5 | 100,0 |
| 329 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Ленина, 60/4 | 356 | 356 | 0 | 5 | 100,0 |
| 330 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Курская, 47 | 222 | 222 | 0 | 5 | 100,0 |
| 331 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Гагарина, 9/1, 9/2 | 133 | 133 | 0 | 5 | 100,0 |
| 332 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Димитрова, 13/3 | 194 | 194 | 0 | 5 | 100,0 |
| 333 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Гайдара, 6/4 | 220 | 220 | 0 | 5 | 100,0 |
| 334 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Гайдара, 6/3 | 58 | 58 | 0 | 5 | 100,0 |
| 335 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Гагарина, 43 | 102 | 102 | 0 | 5 | 100,0 |
| 336 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Гагарина, 45 | 102 | 102 | 0 | 5 | 100,0 |
| 337 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Ленина, 42/1 | 365 | 365 | 0 | 5 | 100,0 |
| 338 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Ленина, 42/3 | 251 | 251 | 0 | 5 | 100,0 |
| 339 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Курская, 5 | 136 | 136 | 0 | 5 | 100,0 |
| 340 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Гагарина, 3/4 | 200 | 200 | 0 | 5 | 100,0 |
| 341 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Гагарина, 3/3 | 222 | 222 | 0 | 5 | 100,0 |
| 342 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Гагарина, 13/2, 13/1 | 234 | 234 | 0 | 5 | 100,0 |
| 343 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Мира,14/3 | 34 | 34 | 0 | 5 | 100,0 |
| 344 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Мира,8/3 | 67 | 67 | 0 | 5 | 100,0 |
| 345 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Мира,7 | 34 | 34 | 0 | 5 | 100,0 |
| 346 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Пионерская, 5 | 93 | 93 | 0 | 5 | 100,0 |
| 347 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Мира,61 | 30 000 | 30 000 | 0 | 5 | 100,0 |
| 348 | Ввод хол.воды к ж/д ул. Димитрова, 12/3 | 47 000 | 47 000 | 0 | 5 | 100,0 |
| 349 | Сети в/провода к ж/д ул. Энтузиастов, 1 | 112 000 | 112 000 | 0 | 5 | 100,0 |
| 350 | Сети в/провода к ж/д ул. Сентюрева, 6 | 47 000 | 47 000 | 0 | 5 | 100,0 |
| 351 | Сети в/провода к ж/д 14 мкр-на | 57 000 | 57 000 | 0 | 5 | 100,0 |
| 352 | Сети в/провода к ж/д ул. Мира,61 | 39 000 | 39 000 | 0 | 5 | 100,0 |
| 353 | Сети в/провода к ж/д ул. Димитрова, 12/3 | 32 000 | 32 000 | 0 | 5 | 100,0 |
| 354 | Сети в/провода к ж/д ул. Димитрова, 12/2 | 512 | 512 | 0 | 5 | 100,0 |
| 355 | Сети в/провода к ж/д ул. Энтузиастов, 7 | 38 000 | 38 000 | 0 | 5 | 100,0 |
| 356 | Сети в/провода к ж/д ул. Энтузиастов, 4 | 29 000 | 29 000 | 0 | 5 | 100,0 |
| 357 | В/снабж. ул. Гагарина, 31/3 | 6 | 6 | 0 | 5 | 100,0 |
| 358 | Нар. сети в/снабж. ул. Гагарина, 3/2 | 6 | 6 | 0 | 5 | 100,0 |
| 359 | В/провод ж/д 68 | 2 009 000 | 2 009 000 | 0 | 5 | 100,0 |
| 360 | В/провод ул. Ленина, 66/1, 66 | 334 000 | 334 000 | 0 | 5 | 100,0 |
| 361 | В/провод ул. Ленина, Димитрова | 11 270 000 | 11 270 000 | 0 | 3,33 | 100,0 |
| 362 | В/провод ул. Мира | 6 591 000 | 6 591 000 | 0 | 3,33 | 100,0 |
| 363 | В/снабж. ул. Ленина, 54 | 117 | 117 | 0 | 5 | 100,0 |
| 364 | Сети водоправода ул.Молодежнаяд.4 (д/с № 31) | 1 624 000 | 1 624 000 | 0 | 5 | 100,0 |
| 365 | Наружный водопровод пос.СМП-337 | 17 257 | 17 257 | 0 | 5 | 100,0 |
| 366 | Водопровод Береза - Железногорск | 43 597 953 | 43 597 953 | 0 | 3,33 | 100,0 |
| 367 | Водовод от скважины N 23 до скважины N 42 | 1 885 541 | 1 885 541 | 0 | 3,33 | 100,0 |
| 368 | Водовод от скважины № 23 до скважины №42 (доп.ст-ть) | 26 381 | 26 381 | 0 | 22,22 | 100,0 |
|  | Итого | 277 024 237 | 197 324 644 | 79 699 593 |  | 71,2 |

|  | Приложение 2. Физический износ канализационных сетей по состоянию на 31.12.2012 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного средства | Дата ввода | Данные на конец 2012 года |  |  | Норма амортизации,% | Износ в % |
|  |  |  | Балансовая стоимость | Амортизация | Остаточная стоимость |  |  |
| 1 | Канализационная сеть по ул. Октябрьская, дом № 44 | 211212 | 38509,5 | 0,0 | 38509,5 | 18,75 | 0,0 |
| 2 | Наружная напорная канализация с КНС по ул. Всесвятская | 181212 | 2100969 | 0 | 2100969 | 5,31 | 0,0 |
| 3 | Наруж. сети канализации жил. дома № 92/1 по ул. Ленина | 310509 | 248173 | 29625 | 218548 | 3,33 | 11,9 |
| 4 | Подводящие наружные сети канализации ул.Никитина д.№11,13 | 310509 | 1224100 | 146130 | 1077970 | 3,33 | 11,9 |
| 5 | Наружные сети канализации жил. дома № 11/2 ул.Сентюрева | 310509 | 67888 | 8107 | 59781 | 3,33 | 11,9 |
| 6 | Наружные сети канализации жил. дома № 11/3 ул.Сентюрева | 310509 | 166169 | 19844 | 146325 | 3,33 | 11,9 |
| 7 | Наружные сети канализации жил. дома № 80/1 по ул.Ленина | 310509 | 80831 | 9654 | 71177 | 3,33 | 11,9 |
| 8 | Наружные сети канализации жил.дома №8/6 по ул.Димитрова | 310509 | 118783 | 14187 | 104596 | 3,33 | 11,9 |
| 9 | Наружные сети канализации жил. дома № 11/1 ул.Сентюрева | 310509 | 117900 | 14082 | 103818 | 3,33 | 11,9 |
| 10 | Сети канализации 3 очереди к жил.дому ул.Гайдара,3 | 10705 | 153348 | 18979 | 134369 | 1,67 | 12,4 |
| 11 | Сети канализации 2-ой очередик жил.дому Гайдара,3 | 10705 | 479197 | 59337 | 419860 | 1,67 | 12,4 |
| 12 | Сети канализации Ул.Курская д.76/2 1-я блок секция | 10705 | 399000 | 49410 | 349590 | 1,67 | 12,4 |
| 13 | Сети канализации 1-ой очередик жил.дому Гайдара,3 | 10705 | 557844 | 69082 | 488762 | 1,67 | 12,4 |
| 14 | Наружние сети канализации ул. Гагарина, 12/2 | 311208 | 534200 | 71181 | 463019 | 3,33 | 13,3 |
| 15 | Подводящие сети канализации ул. Мира, 63 | 310708 | 350177 | 51532 | 298645 | 3,33 | 14,7 |
| 16 | Наружные сети канаализации жил.дома №8/4 ул.Димитрова | 310108 | 87524 | 14334 | 73190 | 3,33 | 16,4 |
| 17 | Подводящие сети канализации жил.дома № 8/3 по ул. Димтрова | 311007 | 85297 | 14686 | 70611 | 3,33 | 17,2 |
| 18 | Наружные сети канализации жил.дома ул.Димитрова,8/5 | 310707 | 79765 | 14395 | 65370 | 3,33 | 18,0 |
| 19 | Наружные сети канализации Энтузиастов № 11/1 и Заводской проезд №13 | 300407 | 113864 | 21487 | 92377 | 3,33 | 18,9 |
| 20 | Наружуные сети канализации жил. дома №11/1 ул. Энтузиастов | 310107 | 58024 | 11432 | 46592 | 3,33 | 19,7 |
| 21 | Наружные сети канализацити жил. дома №13/3 ул. Сентюрева | 310107 | 252687 | 49798 | 202889 | 3,33 | 19,7 |
| 22 | Наружные сети канализации жил.дома № 13/2 по ул. Сентюрева | 11206 | 58641 | 11726 | 46915 | 3,33 | 20,0 |
| 23 | Наружные сети канализации жил.дома № 55/3 по ул. Мира | 11206 | 55747 | 11149 | 44598 | 3,33 | 20,0 |
| 24 | Канализационная сеть микрарайона 7/11 | 11006 | 292495 | 60076 | 232419 | 3,33 | 20,5 |
| 25 | Наружные сети канализации ж.д.№ 57/2 по ул. Мира | 10806 | 88317 | 18623 | 69694 | 3,33 | 21,1 |
| 26 | Коллектор напорно-самотечный к очисным сооружениям | 300908 | 799145,3 | 169827 | 629318,3 | 5 | 21,3 |
| 27 | Наружные сети канализации жил.дома № 57/3 по ул.Мира | 10606 | 115706 | 25042 | 90664 | 3,33 | 21,6 |
| 28 | Наружные сети канализации жил.дома № 28 по ул. Детский переулок | 10606 | 101747 | 22031 | 79716 | 3,33 | 21,7 |
| 29 | Хозозяйственно-бытовая канализац.от колодца 1 до 12.Ленина,25.(доп. ст-ть) | 10302 | 3500 | 759 | 2741 | 2 | 21,7 |
| 30 | Канализационная сеть микрарайона 7/11 (доп. ст-ть) | 310807 | 100970 | 22199 | 78771 | 4,12 | 22,0 |
| 31 | Хозяйственно-бытовая канализ.от колодца 1 до 12.Ленина, 25 | 10302 | 117858 | 25913 | 91945 | 2 | 22,0 |
| 32 | Наружные сети канализации жил.дома № 3/2 по ул.Заводской проезд | 10306 | 187609 | 42184 | 145425 | 3,33 | 22,5 |
| 33 | Наружные сети канализации жил.дома № 3/3 по ул.Заводской проезд | 11205 | 187609 | 43746 | 143863 | 3,33 | 23,3 |
| 34 | Наружные сети канализации жил.дома № 3 по Заводскому проезду | 11105 | 285518 | 67355 | 218163 | 3,33 | 23,6 |
| 35 | Подводящие сети канализации ул.Детский переулок №26/1 | 10605 | 120000 | 29970 | 90030 | 3,33 | 25,0 |
| 36 | Подводящие сети канализации жил.дома №25/2 по ул.Ленина | 10605 | 64658 | 16153 | 48505 | 3,33 | 25,0 |
| 37 | Наружные сети канализации жил.дома № 7/2 по ул.Заводской проезд | 10505 | 257428 | 65014 | 192414 | 3,33 | 25,3 |
| 38 | Наружные сети канализации жил.дома № 7/3 ул.Заводской проезд | 10305 | 302137 | 77979 | 224158 | 3,33 | 25,8 |
| 39 | Сети канализации по ул.Молодежная д.11 | 11104 | 59550 | 16020 | 43530 | 3,33 | 26,9 |
| 40 | Сети канализации по ул.Молодежная д.9 | 11104 | 121543 | 32726 | 88817 | 3,33 | 26,9 |
| 41 | Наружн. сети канализации-напорный коллектор ул.Зелена от КНС-2 | 10199 | 4382 | 1209 | 3173 | 2 | 27,6 |
| 42 | Сети хоз-фекальной канализации самотечка ул.Зеленая | 10199 | 7625 | 2133 | 5492 | 2 | 28,0 |
| 43 | Наружн. сети канализации кж/д 21 м-на 14 | 11298 | 25568 | 7173 | 18395 | 2 | 28,1 |
| 44 | Канализация К-6 до К-9 | 10898 | 17100 | 4920 | 12180 | 2 | 28,8 |
| 45 | Наружные сети канализации жил. дома ул.Молодежная д.5 | 10404 | 10673 | 3094 | 7579 | 3,33 | 29,0 |
| 46 | Коллектор ул.Строителей (доп.стоимость) | 10598 | 15090 | 4396 | 10694 | 2 | 29,1 |
| 47 | Сети канализации к жил.дому по ул.Мира д.63/3 | 11203 | 65206 | 19544 | 45662 | 3,33 | 30,0 |
| 48 | Наружные сети канализации жил.дома по ул. Мира д.63/4 | 11203 | 89107 | 26716 | 62391 | 3,33 | 30,0 |
| 49 | Внутриквартальные сети канализк жил.дому №26 по ул. Гагарина | 10903 | 77541 | 23878 | 53663 | 3,33 | 30,8 |
| 50 | Наружные сети канализации жилого дома №16 по ул.М.Жукова | 10603 | 11341 | 3591 | 7750 | 3,33 | 31,7 |
| 51 | Наружные сети канализации базыМП "Горэлектросети" | 10996 | 42889 | 13922 | 28967 | 2 | 32,5 |
| 52 | Канализация К-2 до д.N 9/12А | 10996 | 1200 | 390 | 810 | 2 | 32,5 |
| 53 | Наружные сети канализации жил.дома N 12 | 11202 | 22600 | 7536 | 15064 | 3,33 | 33,3 |
| 54 | Наружные сети канализации жил.дома по ул.М.Жукова № 14 | 11202 | 13916 | 4648 | 9268 | 3,33 | 33,4 |
| 55 | Наружные сети канализацииДетский пер.№ 26 | 11102 | 19900 | 6674 | 13226 | 3,33 | 33,5 |
| 56 | Сети канализации 14 м-н ул.Мира, д.61/3 | 10296 | 9057 | 3046 | 6011 | 2 | 33,6 |
| 57 | Наружные сети канализации ул.Гагарина 14/2 | 11195 | 18201 | 6207 | 11994 | 2 | 34,1 |
| 58 | Канализация от К-4 до К-1 | 10895 | 20500 | 7101 | 13399 | 2 | 34,6 |
| 59 | Канализация ж/д 12А микр-н 12А к Ленина 92/2 | 11291 | 12250 | 5130 | 7120 | 2 | 41,9 |
| 60 | Канализация ж/д 7Б микр-на 12А к Молодежная 3/3 | 11291 | 4564 | 1931 | 2633 | 2 | 42,3 |
| 61 | Сети канализ. к ж/д ул. Мира, 61 | 11292 | 101 | 43 | 58 | 2,5 | 42,6 |
| 62 | Сети канализации ул. Курская 74 | 11195 | 7143 | 3055 | 4088 | 2,5 | 42,8 |
| 63 | Сети канализации Детскийпереулок д.15 ( д/с № 25) | 10895 | 11108 | 4808 | 6300 | 2,5 | 43,3 |
| 64 | Сети канализации Детскийпереулок д.17 (д/с № 26) | 10995 | 3698 | 1605 | 2093 | 2,5 | 43,4 |
| 65 | Канализация ж/д 7В м-на 12А | 11290 | 7764 | 3418 | 4346 | 2 | 44,0 |
| 66 | Тепловая сеть ул.Горняков.24 | 11003 | 150171 | 68839 | 81332 | 5 | 45,8 |
| 67 | Внутриквартальные сети ж/д-31/2 мик-н - 12 | 11289 | 40934 | 18822 | 22112 | 2 | 46,0 |
| 68 | Канализация ул. Мира, 12/4 | 10494 | 9489 | 4437 | 5052 | 2,5 | 46,8 |
| 69 | Сети канализ. к ж/д ул. Гагарина, 18 | 11193 | 3278 | 1570 | 1708 | 2,5 | 47,9 |
| 70 | Наружные сети канализации ж/д 52б м-на 7/11 | 11288 | 20222 | 9717 | 10505 | 2 | 48,1 |
| 71 | Сети канализации ул.Сентюрева д.6/4 (д/с № 28) | 10893 | 4705 | 2281 | 2424 | 2,5 | 48,5 |
| 72 | Сети канализации ул.Курская д.23 (д/с № 10 ) | 10893 | 2729 | 1330 | 1399 | 2,5 | 48,7 |
| 73 | Сети канализации ул Гагарина ж/д1,3/3,3/4,13/2,13/1,9/1,9/2 | 10298 | 4553 | 2246 | 2307 | 3,3 | 49,3 |
| 74 | Сети канализ. к ж/д ул. Энтузиастов, 1/2 | 11289 | 148 | 74 | 74 | 2,5 | 50,0 |
| 75 | Сети канализ. к ж/д ул. Обогатителей, 4/3 | 11289 | 211 | 106 | 105 | 2,5 | 50,2 |
| 76 | Сети канализ. ул. Ленина, 64 | 10792 | 6901 | 3509 | 3392 | 2,5 | 50,8 |
| 77 | Сети канализ. к ж/д ул. Заводской проезд, 9/3 | 10193 | 813 | 416 | 397 | 2,5 | 51,2 |
| 78 | Сети канализ. к ж/д ул. Первомайская, 5 | 10692 | 6106 | 3139 | 2967 | 2,5 | 51,4 |
| 79 | Сети канализации к школе № 12 | 10192 | 41374 | 21628 | 19746 | 2,5 | 52,3 |
| 80 | Внеплощадочные сети канализац.инд. застр.ул.Коминтерна, д.27 | 11291 | 49037 | 25739 | 23298 | 2,5 | 52,5 |
| 81 | Канализация ж/д 2, 3 м/р-12А к Ленина 90/1 и 90/2 | 11291 | 225388 | 118345 | 107043 | 2,5 | 52,5 |
| 82 | Сети канализации ул.Курская д.41 (д/с №19) | 10891 | 2950 | 1568 | 1382 | 2,5 | 53,2 |
| 83 | Сети канализации ул.Курская д.19 (д/с № 8) | 10991 | 4210 | 2245 | 1965 | 2,5 | 53,3 |
| 84 | Сети канализации ул.Молодежная д.4 (д/с № 31) | 10491 | 27929 | 15122 | 12807 | 2,5 | 54,1 |
| 85 | Сети канализ. к ж/д ул. Мира, 8/5 | 11290 | 4448 | 2437 | 2011 | 2,5 | 54,8 |
| 86 | Канализация ж/д 7А м-на 12А к Молодежной 3/4 | 11290 | 13025 | 7159 | 5866 | 2,5 | 55,0 |
| 87 | Канализация ТПР, ж/д 4, 5, 6 м-н 12А к жил.дому Ленина 88 и Молодежная 1 | 11290 | 13469 | 7406 | 6063 | 2,5 | 55,0 |
| 88 | Сети канализ. к ж/д ул. Гагарина, 16 | 11290 | 30570 | 16825 | 13745 | 2,5 | 55,0 |
| 89 | Сети канализации ж/д 44, 52 микр-н 9 | 11290 | 28572 | 15732 | 12840 | 2,5 | 55,1 |
| 90 | Канализация ж/д 10 м-на 12А к Ленина 92/5 | 11290 | 5693 | 3136 | 2557 | 2,5 | 55,1 |
| 91 | Сети канализации ж/д 49 мик-н 9 | 11290 | 9006 | 4962 | 4044 | 2,5 | 55,1 |
| 92 | Коллектор внутриквартальный канализ.напор.ул.Мира | 11279 | 258884 | 145243 | 113641 | 1,7 | 56,1 |
| 93 | Сети канализ. ул. Ленина, 88 | 11289 | 558 | 315 | 243 | 2,5 | 56,5 |
| 94 | Сети канализации ул.Ленина д.70/4 (д/с № 29) | 10290 | 56247 | 32101 | 24146 | 2,5 | 57,1 |
| 95 | Сети канализации ж/д 17 м-на 12 | 11289 | 20829 | 11963 | 8866 | 2,5 | 57,4 |
| 96 | Сети канализ. д/с № 32 | 11289 | 15879 | 9128 | 6751 | 2,5 | 57,5 |
| 97 | Сети канализации ж/д 1,2,3,4 микр-н 12 | 11289 | 32143 | 18484 | 13659 | 2,5 | 57,5 |
| 98 | Сети канализации ж/д 21 м-на 12 | 11289 | 26383 | 15172 | 11211 | 2,5 | 57,5 |
| 99 | Канализация ж/д 11 м-на 12 | 11289 | 13886 | 7987 | 5899 | 2,5 | 57,5 |
| 100 | Сети канализации ж/д 26, 27 м-на 12 | 11289 | 15714 | 9045 | 6669 | 2,5 | 57,6 |
| 102 | Сети канализации м-на 10-КНС-8- городская котельна | 11283 | 50612 | 29342 | 21270 | 2 | 58,0 |
| 103 | Трубопровод канализац. квартал13 - ул.Горняков | 11283 | 24548 | 14241 | 10307 | 2 | 58,0 |
| 104 | Сети канализ. к ж/д ул. Мира, 20/2 | 11289 | 1791 | 1040 | 751 | 2,5 | 58,1 |
| 105 | Сети канализ. к ж/д ул. Сентюрева, 6/3 | 11285 | 12 | 7 | 5 | 2,5 | 58,3 |
| 106 | Сети канализацииул.Октябрьская д.16 (д/с № 1) | 10889 | 868 | 513 | 355 | 2,5 | 59,1 |
| 107 | Сети канализ. к ж/д ул. Мира, 20/4 | 11288 | 1542 | 918 | 624 | 2,5 | 59,5 |
| 108 | Сети канализ. д/с № 30 | 11288 | 14061 | 8426 | 5635 | 2,5 | 59,9 |
| 109 | Канализация ж/д 30-31 микр-н к КНС-12 | 11288 | 121012 | 72603 | 48409 | 2,5 | 60,0 |
| 110 | Сети канализации к школе № 11 | 11288 | 47972 | 28785 | 19187 | 2,5 | 60,0 |
| 111 | Сети канализ. к ж/д ул. Сентюрева, 6/2 | 11285 | 158 | 95 | 63 | 2,5 | 60,1 |
| 112 | Наружные сети канализации ж/д 53 | 11188 | 20598 | 12405 | 8193 | 2,5 | 60,2 |
| 113 | Внутрикварт. сети канализ.Детский переулок 1 | 11288 | 873 | 530 | 343 | 2,5 | 60,7 |
| 114 | Сети канализ. к ж/д ул. Обогатителей, 2 | 11288 | 807 | 496 | 311 | 2,5 | 61,5 |
| 115 | Сети канализации к ТПР-12 | 11287 | 2143 | 1323 | 820 | 2,5 | 61,7 |
| 116 | Сети канализ. ул. Ленина, 68 | 11287 | 9036 | 5654 | 3382 | 2,5 | 62,6 |
| 117 | Сети канализации ж/д 23, 24 м-на 12 | 11187 | 28883 | 18106 | 10777 | 2,5 | 62,7 |
| 118 | Сети канализации ул.Ленина д.3а (д/с № 5) | 10887 | 2486 | 1568 | 918 | 2,5 | 63,1 |
| 119 | Сети канализ. ул. Ленина, 66 | 11287 | 1238 | 789 | 449 | 2,5 | 63,7 |
| 120 | Внутриплощадочные сети очистных сооружений (доп.ст-ть) | 300909 | 23322,25 | 14899 | 8423,25 | 19,67 | 63,9 |
| 121 | Сети канализ. к ж/д ул. Ленина, 66 | 11287 | 1211 | 774 | 437 | 2,5 | 63,9 |
| 122 | Канализация кооперативного здания кв. 15 | 11274 | 27772 | 17928 | 9844 | 1,7 | 64,6 |
| 123 | Сети канализ. к ж/д ул. Мира,47 | 11287 | 733 | 475 | 258 | 2,5 | 64,8 |
| 124 | Сети канализации ж/д 47 м-на 7/11 | 11286 | 9748 | 6325 | 3423 | 2,5 | 64,9 |
| 125 | Внутрикварт. сети канализации м/н 14 | 11286 | 88755 | 57694 | 31061 | 2,5 | 65,0 |
| 126 | Сети канализ. к ж/д ул. Л.Голенькова, 23/2 | 11287 | 323 | 214 | 109 | 2,5 | 66,3 |
| 127 | Сети инженерные м-н 10 | 11273 | 197702 | 131074 | 66628 | 1,7 | 66,3 |
| 128 | Сети канализ. к ж/д ул. Мира,18 | 11285 | 2447 | 1648 | 799 | 2,5 | 67,3 |
| 129 | Сети канализ. к ж/д ул. Ленина, 43/1 | 11282 | 41 | 28 | 13 | 2,5 | 68,3 |
| 130 | Наружные сети канализации ж/д 26 микр-н 5 | 11289 | 5268 | 3629 | 1639 | 3 | 68,9 |
| 131 | Сети канализ. к ж/д ул. Мира, 8/3 | 11285 | 1211 | 835 | 376 | 2,5 | 69,0 |
| 132 | Сети канализации к школе № 1 | 11284 | 29848 | 20887 | 8961 | 2,5 | 70,0 |
| 133 | Сети канализ. ул. Гайдара, 6 | 11284 | 1416 | 993 | 423 | 2,5 | 70,1 |
| 134 | Нар. сети канализ. ул. Ленина,54 | 11280 | 40 | 29 | 11 | 2,5 | 72,5 |
| 135 | Сети канализац. 13 кварт. д.2 | 11283 | 14664 | 10648 | 4016 | 2,5 | 72,6 |
| 136 | Сети канализации ж/д 21/14 | 10598 | 25568 | 18660 | 6908 | 5 | 73,0 |
| 137 | Сети канализ. к ж/д ул. Димитрова, 1 | 11182 | 501 | 375 | 126 | 2,5 | 74,9 |
| 138 | Сети канализац. 13 кварт. д.4 ул.Горняков | 11282 | 14950 | 11207 | 3743 | 2,5 | 75,0 |
| 139 | Канализация дома 46 м-на 7/11 | 11282 | 40798 | 30599 | 10199 | 2,5 | 75,0 |
| 140 | Внеплощадочный напорно-самотечный коллектор КНС котельной г. Железногорска 10 мик-н | 10997 | 92035 | 70159 | 21876 | 5 | 76,2 |
| 141 | Сети канализации ул.Дружбы д.12 (д/с № 22) | 10182 | 27868 | 21538 | 6330 | 2,5 | 77,3 |
| 142 | Канализация ж/д 32 м-н 10 от ТСК-9 - СК-20 - СК-2 | 11281 | 8626 | 6686 | 1940 | 2,5 | 77,5 |
| 143 | Канализация ж/д 11,12 м-н 5 | 11281 | 7633 | 5919 | 1714 | 2,5 | 77,5 |
| 144 | Сети канализ. ул. Обогатителей, 16 | 11281 | 915 | 713 | 202 | 2,5 | 77,9 |
| 145 | Канализация 1,2 ж/д | 11273 | 29623 | 23093 | 6530 | 2 | 78,0 |
| 146 | Канализация внутрикварт. д.4м-н 4 | 11273 | 15103 | 11774 | 3329 | 2 | 78,0 |
| 147 | Коллектор самотечный от УК 1до УК-7 микр-н 9 | 11273 | 52211 | 40724 | 11487 | 2 | 78,0 |
| 148 | Канализация хозфекальная одноэтаж. застр. | 11273 | 26741 | 20874 | 5867 | 2 | 78,1 |
| 149 | Канализация д.18 м-н 9 | 11273 | 16604 | 12963 | 3641 | 2 | 78,1 |
| 150 | Канализация 59кв.дома ул.Первомайская | 11273 | 8885 | 6937 | 1948 | 2 | 78,1 |
| 151 | Канализация ж/д 12,10,14 м-на 9 | 10173 | 88003 | 70268 | 17735 | 2 | 79,8 |
| 152 | Канализация наружн.теплопункта м-н 3 | 11272 | 12245 | 9781 | 2464 | 2 | 79,9 |
| 153 | Канализация дома 31-2 м-н 2 | 11280 | 23606 | 18878 | 4728 | 2,5 | 80,0 |
| 154 | Канализация ж/д 45 ул.Мира | 11280 | 20703 | 16558 | 4145 | 2,5 | 80,0 |
| 155 | Сети канализ. д/с № 24 | 11280 | 37041 | 29627 | 7414 | 2,5 | 80,0 |
| 156 | Канализация ж/д 3-3 м-н 3 от СК-53 до жил. дома 3/3 | 11280 | 12497 | 9996 | 2501 | 2,5 | 80,0 |
| 157 | Сети канал. внутрикв. 119кв. дома 5 м-н | 11272 | 33583 | 26867 | 6716 | 2 | 80,0 |
| 158 | Канализация ж/д 45/9 м-н 9 | 11280 | 10493 | 8399 | 2094 | 2,5 | 80,0 |
| 159 | Сеть канализационая города | 11261 | 269088 | 217513 | 51575 | 0 | 80,8 |
| 160 | Сети канализации ул.Ленина, 94 | 11096 | 16450 | 13314 | 3136 | 5 | 80,9 |
| 161 | Сети канализации ул.М.Жукова,2,4 | 10996 | 146645 | 119148 | 27497 | 5 | 81,2 |
| 162 | Коллектор напорный c КНС-9 | 10186 | 76613 | 62567 | 14046 | 0 | 81,7 |
| 163 | Коллектор самотечный 3 м-на КНС-4 | 11271 | 1118593 | 917235 | 201358 | 2 | 82,0 |
| 164 | Сети канализ. внекварт. одноэтажн. застр.квартал 5, 6, 7 | 11271 | 99563 | 81644 | 17919 | 2 | 82,0 |
| 165 | Канализация наружная м-на 9 ж/д-1,2,5,9,4 | 11271 | 237939 | 195126 | 42813 | 2 | 82,0 |
| 166 | Коллектор канализац. ул.Курская м/р 9 | 11271 | 141306 | 115889 | 25417 | 2 | 82,0 |
| 167 | Сети канализации ул.Молодёжная, 3/5 | 10796 | 8195 | 6721 | 1474 | 5 | 82,0 |
| 168 | Канализация ж/д 41 9 м-н 9 | 11279 | 35562 | 29336 | 6226 | 2,5 | 82,5 |
| 169 | Сети канализации ул.Ленина,45/3 | 10496 | 5434 | 4541 | 893 | 5 | 83,6 |
| 170 | Кол-р напорный канал. насосн.ул.Ленина КНС-5 | 11270 | 57227 | 48057 | 9170 | 2 | 84,0 |
| 171 | Коллектор канализ-ный от УК-27 до УК 5 микр-н | 11270 | 52304 | 43929 | 8375 | 2 | 84,0 |
| 172 | Канализация наружная м-на 5 | 11270 | 74522 | 62591 | 11931 | 2 | 84,0 |
| 173 | Коллектор канализ-ный от УК-10 до нас. КНС-5 | 11270 | 123712 | 103911 | 19801 | 2 | 84,0 |
| 174 | Коллектор канал. ул.Ленина Курская L-371 | 11270 | 63980 | 53756 | 10224 | 2 | 84,0 |
| 175 | Коллектор канализ-ный от УК-27 до УК-16 5 микр-н | 11270 | 37029 | 31115 | 5914 | 2 | 84,0 |
| 176 | Сети канализации ул.Ленина,45/4 | 10296 | 5434 | 4587 | 847 | 5 | 84,4 |
| 177 | Канализация м-на 7 внекварт ивнутрикварт. ж/д 16,19 | 11278 | 376759 | 320248 | 56511 | 2,5 | 85,0 |
| 178 | Сети канализ. к ж/д ул. Мира,10/3 | 11175 | 34 | 29 | 5 | 2,5 | 85,3 |
| 179 | Сети канализации ул.Обоготителей д.4/2 (д/с № 20) | 10978 | 19394 | 16592 | 2802 | 2,5 | 85,6 |
| 180 | Канализация д/с 21 | 10978 | 17339 | 14842 | 2497 | 2,5 | 85,6 |
| 181 | Канализация наружная м-он 2 | 11269 | 150141 | 129113 | 21028 | 2 | 86,0 |
| 182 | Канализация дома №10 м-на 5 | 11277 | 8367 | 7306 | 1061 | 2,5 | 87,3 |
| 183 | Канализация дома №14 м-на 7/11 | 11277 | 8367 | 7306 | 1061 | 2,5 | 87,3 |
| 184 | Канализация дома №15 м-на 7/11 | 11277 | 8332 | 7278 | 1054 | 2,5 | 87,3 |
| 185 | Канализация дома №10 м-на 7 | 11277 | 6837 | 5974 | 863 | 2,5 | 87,4 |
| 186 | Сети канализ. к ж/д ул. Димитрова, 3/2 | 11274 | 167 | 146 | 21 | 2,5 | 87,4 |
| 187 | Канализация дома №11 по ул.Мира | 11277 | 17361 | 15185 | 2176 | 2,5 | 87,5 |
| 188 | Сети канализации к школе № 10 | 11277 | 28382 | 24830 | 3552 | 2,5 | 87,5 |
| 189 | Канализация домов 1,9 по ул.Мира | 11277 | 46613 | 40782 | 5831 | 2,5 | 87,5 |
| 190 | Коллектор самотечный м-н 7/11 от ТРП до дома 4 | 11277 | 136247 | 119222 | 17025 | 2,5 | 87,5 |
| 191 | Канализация домов 8, 8а, 8б м-на 7/11 | 11277 | 44574 | 39007 | 5567 | 2,5 | 87,5 |
| 192 | Канализация дома №7 по ул.Мира | 11277 | 58437 | 51142 | 7295 | 2,5 | 87,5 |
| 193 | Канализация дома №12 м-на 7/11 | 11277 | 16663 | 14590 | 2073 | 2,5 | 87,6 |
| 194 | Канализация дома №7 м-на 7 (ТРП-7/11-ж/д 4) | 11277 | 22342 | 19566 | 2776 | 2,5 | 87,6 |
| 195 | Канализация дома №13 м-на 7/11 | 11277 | 6122 | 5366 | 756 | 2,5 | 87,7 |
| 196 | Сети канализ. ул. Курская, 86 | 11277 | 928 | 814 | 114 | 2,5 | 87,7 |
| 197 | Сети канализации ул.Сентюрева,1/2 | 10595 | 9987 | 8794 | 1193 | 5 | 88,1 |
| 198 | Сети канализ. квартал 11, 12 ул.Первомайская 4,6 | 11276 | 5698 | 5133 | 565 | 2,5 | 90,1 |
| 199 | Сети канализ. к ж/д ул. Рокоссовского, 5 | 11276 | 441 | 400 | 41 | 2,5 | 90,7 |
| 200 | Сети канализ. к ж/д ул. Дружбы, 4/3 | 11276 | 394 | 361 | 33 | 2,5 | 91,6 |
| 201 | Сети канализ. ул. Мира, д. 20 | 10794 | 7505 | 6901 | 604 | 5 | 92,0 |
| 202 | Самотечный канализационный коллектор к очитным сооружениям | 11289 | 1035517 | 952686 | 82831 | 4 | 92,0 |
| 203 | Хорфекальн.канализ. ж/д N 14 м-на 14 | 10794 | 44286 | 40797 | 3489 | 5 | 92,1 |
| 204 | Сети канализ. д/с № 18 | 11275 | 16978 | 15691 | 1287 | 2,5 | 92,4 |
| 205 | Сети канализации к школе № 9 | 11275 | 11581 | 10708 | 873 | 2,5 | 92,5 |
| 206 | Сети канализ. к ж/д ул. Гайдара, 4/2 | 11272 | 99 | 92 | 7 | 2,5 | 92,9 |
| 207 | Сети канализации к ТПР-10 | 11175 | 3638 | 3388 | 250 | 2,5 | 93,1 |
| 208 | Сети канализации ул. Гагарина д. 17/з (д/с №14) | 10175 | 30594 | 29010 | 1584 | 2,5 | 94,8 |
| 209 | Сети канализ. к ж/д ул. Гагарина, 7/1 | 11271 | 97 | 92 | 5 | 2,5 | 94,8 |
| 210 | Канализация дома 19/2 | 11274 | 8163 | 7755 | 408 | 2,5 | 95,0 |
| 211 | Сети внутриквартальн. канализ.м-на - 10 | 11274 | 20000 | 19012 | 988 | 2,5 | 95,1 |
| 212 | ГКК от больницы №2 ул.Курская-очистные сооружения | 11264 | 178970 | 171801 | 7169 | 2 | 96,0 |
| 213 | Напорная канализация от КНС-12 до КК-16 | 11288 | 273912 | 262954 | 10958 | 4 | 96,0 |
| 214 | Сети канализ. ул. Мира, 45 микр-н 4 | 11173 | 590 | 568 | 22 | 2,5 | 96,3 |
| 215 | Сети канализ. к ж/д ул. Мира,3 | 11273 | 1092 | 1055 | 37 | 2,5 | 96,6 |
| 216 | Сети канализ. квартал 13 ул.Мира 18/3 | 11273 | 1568 | 1519 | 49 | 2,5 | 96,9 |
| 217 | Сети канализации к школе № 7 | 11273 | 39020 | 38034 | 986 | 2,5 | 97,5 |
| 218 | Сети канализации к школе № 6 | 11273 | 42372 | 41303 | 1069 | 2,5 | 97,5 |
| 219 | Сети канализ. д/с № 16 | 11273 | 54155 | 52808 | 1347 | 2,5 | 97,5 |
| 220 | Сети канализации м-н № 4 | 11273 | 10888 | 10627 | 261 | 2,5 | 97,6 |
| 221 | Сети канализ. к ж/д ул. Ленина, 34/1 | 11270 | 84 | 82 | 2 | 2,5 | 97,6 |
| 222 | Сеть канал. от СК-64 до СК 89, УК-6 | 11263 | 13284 | 13013 | 271 | 2 | 98,0 |
| 223 | Сеть канал. от СК-1 до СК 19,СК 49, УК-6 1 м/р-н | 11263 | 72064 | 70619 | 1445 | 2 | 98,0 |
| 224 | Коллектор канализационный (гор.больница-КНС-1(маг-н Колос) | 11263 | 155423 | 152313 | 3110 | 2 | 98,0 |
| 225 | Сети канализации ул.Курская,84/1 | 10493 | 7653 | 7530 | 123 | 5 | 98,4 |
| 226 | Сети канализ. д/с № 12 | 11272 | 17909 | 17898 | 11 | 2,5 | 99,9 |
| 227 | Канализационая сеть (ДК МГОКа-ул.Октябрьская-Глав.К.К) | 11262 | 32636 | 32622 | 14 | 2 | 100,0 |
| 228 | Сети канализации ул.Курская,80/1,80/2 | 10386 | 28163 | 28163 | 0 | 5 | 100,0 |
| 229 | Сети канализации Больничный переулок, 8а | 10591 | 4798 | 4798 | 0 | 5 | 100,0 |
| 230 | Сети канализации ул.Пионерская,1 | 10589 | 5204 | 5204 | 0 | 5 | 100,0 |
| 231 | Сети канализации ул.XXI п/с,18 | 11190 | 5102 | 5102 | 0 | 5 | 100,0 |
| 232 | Сети канализации ул.XXI п/с,15 | 10391 | 1469 | 1469 | 0 | 5 | 100,0 |
| 233 | Сети канализации ул.Рокоссовского, 58 | 11191 | 6071 | 6071 | 0 | 5 | 100,0 |
| 234 | Сети канализации ул.Рокоссовского, 60 | 10592 | 23196 | 23196 | 0 | 5 | 100,0 |
| 235 | Коллектор напорный самотечный КНС-1 ул.Первомайская | 11272 | 915668 | 915668 | 0 | 5 | 100,0 |
| 236 | Сети хозфекальной канализации | 11272 | 1886974 | 1886974 | 0 | 5 | 100,0 |
| 237 | Коллектор разгрузочный по ул.Горняков до очитных сооружений | 11278 | 1088514 | 1088514 | 0 | 5 | 100,0 |
| 238 | Канализация домов 6,6а м-на 3 | 11276 | 18105 | 18105 | 0 | 5 | 100,0 |
| 239 | Коллектор самотечный ул.Курская | 11276 | 540291 | 540291 | 0 | 5 | 100,0 |
| 240 | Сети канализации внутрикварт.м-н 7/11 ж/д 1,2,3,4,8,8а,8б,9 | 11276 | 153785 | 153785 | 0 | 5 | 100,0 |
| 241 | Коллектор канализационный ул.Горняков- ул.Первомайская | 11261 | 130082 | 130082 | 0 | 2 | 100,0 |
| 242 | Сеть канализационая 2 квартал | 11261 | 73754 | 73754 | 0 | 2 | 100,0 |
| 243 | Коллектор от к-56 до к-57 ул.Горняков | 11261 | 14796 | 14796 | 0 | 2 | 100,0 |
| 244 | Сеть канализационая 1 квартал | 11258 | 137449 | 137449 | 0 | 2 | 100,0 |
| 245 | Коллектор ул.Строителей Гл кол-р кан. | 11261 | 50468 | 50468 | 0 | 2 | 100,0 |
| 246 | Сеть канализационая ул.Строителей д.32 | 11260 | 38386 | 38386 | 0 | 2 | 100,0 |
| 247 | Коллектор главный канализацион ул.Первомайская | 11258 | 185773 | 185773 | 0 | 2 | 100,0 |
| 248 | Сеть канализационая квартала 5 | 11262 | 74290 | 74290 | 0 | 2 | 100,0 |
| 249 | Коллектор напорный канализац.КНС-6 м/р-10 | 11273 | 378882 | 378882 | 0 | 5 | 100,0 |
| 250 | Коллектор напорн. по ул.Мира- КНС-7 | 11273 | 210735 | 210735 | 0 | 5 | 100,0 |
| 251 | Внутриквартальная канализация ул.Лесная,3 | 11273 | 69136 | 69136 | 0 | 5 | 100,0 |
| 252 | Сети наружные хозфекальной канализ. м/р-н - 9 | 11272 | 19555 | 19555 | 0 | 5 | 100,0 |
| 253 | Коллектор напорно-самотечный к очистным сооружениям | 11281 | 273912 | 273912 | 0 | 4 | 100,0 |
| 254 | Сети канализации м-на 7/11(внутриквартальные) | 11183 | 139344 | 139344 | 0 | 5 | 100,0 |
| 255 | Коллектор разгрузочный ул.Горняков | 11285 | 197602 | 197602 | 0 | 5 | 100,0 |
| 256 | Сети внеквартальные микр-н -12 | 11285 | 10408 | 10408 | 0 | 5 | 100,0 |
| 257 | Коллектор м-на 12 - до КНС-12А | 11285 | 91429 | 91429 | 0 | 5 | 100,0 |
| 258 | Сети канализации к ТПР-9 | 11271 | 2334 | 2334 | 0 | 2,5 | 100,0 |
| 259 | Сети канализ. к ж/д ул. Курская, 9 | 11265 | 220 | 220 | 0 | 2,5 | 100,0 |
| 260 | Сети канализ. к ж/д ул. Ленина, 32/1 | 11263 | 159 | 159 | 0 | 2,5 | 100,0 |
| 261 | Сети канализ. к ж/д ул. XXI П/Съезда, 5 | 11261 | 78 | 78 | 0 | 2,5 | 100,0 |
| 262 | Сети канализ. к ж/д ул. Курская, 1/3 | 11265 | 258 | 258 | 0 | 2,5 | 100,0 |
| 263 | Сети канализ. к ж/д ул. Ленина, 3 | 11260 | 123 | 123 | 0 | 2,5 | 100,0 |
| 264 | Сети канализ. к ж/д ул. Краснознамённая, 12 | 11259 | 951 | 951 | 0 | 2,5 | 100,0 |
| 265 | Сети канализ. к ж/д ул. Октябрьская, 42 | 11262 | 56 | 56 | 0 | 2,5 | 100,0 |
| 266 | Сети канализ. к ж/д ул. Курская, 29/2 | 11269 | 86 | 86 | 0 | 2,5 | 100,0 |
| 267 | Сети канализ. к ж/д ул. Гагарина, 7/2 | 11271 | 497 | 497 | 0 | 2,5 | 100,0 |
| 268 | Сети канализации к школе № 2 | 11261 | 4733 | 4733 | 0 | 2,5 | 100,0 |
| 269 | Сети канализации к школе № 3 | 11271 | 19401 | 19401 | 0 | 2,5 | 100,0 |
| 270 | Сети канализации к школе № 4 | 11263 | 15461 | 15461 | 0 | 2,5 | 100,0 |
| 271 | Сети канализации к школе № 5 | 11268 | 34755 | 34755 | 0 | 2,5 | 100,0 |
| 272 | Сети канализации к УПК | 11257 | 10714 | 10714 | 0 | 2,5 | 100,0 |
| 273 | Сети канализации к ЦДТ | 11260 | 6901 | 6901 | 0 | 2,5 | 100,0 |
| 274 | Сети канализации м-н № 3 ул.Гагарина 13/2 | 11271 | 2784 | 2784 | 0 | 2,5 | 100,0 |
| 275 | Сети канализ. д/с № 3 | 11260 | 15410 | 15410 | 0 | 2,5 | 100,0 |
| 276 | Сети канализ. д/с № 7 | 11267 | 35042 | 35042 | 0 | 2,5 | 100,0 |
| 277 | Сети канализ. д/с № 15 | 11272 | 12245 | 12245 | 0 | 2,5 | 100,0 |
| 278 | Сети канализ. д/с № 4 | 11262 | 3021 | 3021 | 0 | 2,5 | 100,0 |
| 279 | Нар. сети канализ. ул. Гагарина, 31/3 | 11269 | 5 | 5 | 0 | 2,5 | 100,0 |
| 280 | Нар. сети канализ. ул. Гагарина, 3/2 | 10272 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 100,0 |
| 281 | Коллектор ст Мих Рудник | 11177 | 78776 | 78776 | 0 | 5 | 100,0 |
| 282 | Наружные сети канализации 36 кв.жил.дома по ул.Голенькова-2 | 10803 | 84289 | 84289 | 0 | 33,33 | 100,0 |
| 283 | Внутриплощ. сети очистн. сооружений | 11281 | 253921 | 253921 | 0 | 6,7 | 100,0 |
|  | Итого |  | 26633941 | 15439132 | 11194809 | 866,0 | 58,0 |

| Приложение 3. Физический износ артезианских скважин по состоянию на 31.12. 2012 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного средства | Год ввода | Данные на конец 2012 года |  |  | Норма амортизации,% | Износ в % |
|  |  | Балансовая стоимость | Амортизация | Остаточная стоимость |  |  |
| Артскважина N18 (18) | 1 983 | 11 525,0 | 6 715,0 | 4 810,0 | 2 | 58,3 |
| Артскважина N11 (11) | 1 983 | 11 525,0 | 6 715,0 | 4 810,0 | 2 | 58,3 |
| Группа артскважин N4 (4,4бис) | 1 983 | 11 525,0 | 6 715,0 | 4 810,0 | 2 | 58,3 |
| Группа артскважин N21 (21, 21бис2) | 1 983 | 8 033,0 | 4 672,0 | 3 361,0 | 2 | 58,2 |
| Артскважина N20 (20) | 1 983 | 8 033,0 | 4 672,0 | 3 361,0 | 2 | 58,2 |
| Артскважина N19 (19) | 1 983 | 8 033,0 | 4 672,0 | 3 361,0 | 2 | 58,2 |
| Группа артскважин N17 ( 17, 17бис2) | 1 983 | 8 033,0 | 4 672,0 | 3 361,0 | 2 | 58,2 |
| Артскважина N16 (16) | 1 983 | 8 033,0 | 4 672,0 | 3 361,0 | 2 | 58,2 |
| Артскважина N15 (15) | 1 983 | 8 033,0 | 4 672,0 | 3 361,0 | 2 | 58,2 |
| Группа артскважин N14 (14,14бис1) | 1 983 | 8 033,0 | 4 672,0 | 3 361,0 | 2 | 58,2 |
| Группа артскважин N13 (13,13бис) | 1 983 | 8 033,0 | 4 672,0 | 3 361,0 | 2 | 58,2 |
| Группа артскважин N12 (12, 12бис2) | 1 983 | 8 033,0 | 4 672,0 | 3 361,0 | 2 | 58,2 |
| Артскважина N10 (10) | 1 983 | 8 033,0 | 4 672,0 | 3 361,0 | 2 | 58,2 |
| Артскважина № 9 (9) | 1 983 | 8 033,0 | 4 672,0 | 3 361,0 | 2 | 58,2 |
| Артскважина N8 (8) | 1 983 | 8 033,0 | 4 672,0 | 3 361,0 | 2 | 58,2 |
| Группа артскважин N7 (7,7бис) | 1 983 | 8 033,0 | 4 672,0 | 3 361,0 | 2 | 58,2 |
| Группа артскважин N6 (6, 6 бис2) | 1 983 | 8 033,0 | 4 672,0 | 3 361,0 | 2 | 58,2 |
| Артскважина N5 (5) | 1 983 | 8 033,0 | 4 672,0 | 3 361,0 | 2 | 58,2 |
| Группа артскважин N3 (3, 3бис) | 1 983 | 8 033,0 | 4 672,0 | 3 361,0 | 2 | 58,2 |
| Артскважина N2 (2бис) | 1 983 | 8 033,0 | 4 672,0 | 3 361,0 | 2 | 58,2 |
| Артскважина №2 (2бис) | 1 983 | 177 438,0 | 91 665,0 | 85 773,0 | 5 | 51,7 |
| Артскважина N1 (1) | 1 983 | 8 033,0 | 4 672,0 | 3 361,0 | 2 | 58,2 |
| Артскважина №22 (22) | 1 987 | 8 033,0 | 4 016,0 | 4 017,0 | 2 | 50,0 |
| Группа артскважин №23 (23, 23 бис) | 1 987 | 8 033,0 | 4 016,0 | 4 017,0 | 2 | 50,0 |
| Артскважина №24 (24) | 1 987 | 8 033,0 | 4 016,0 | 4 017,0 | 2 | 50,0 |
| Группа артскважин №25 (25, 25бис) | 1 987 | 8 033,0 | 4 016,0 | 4 017,0 | 2 | 50,0 |
| Группа артскважин №26 (26, 26бис) | 1 987 | 8 033,0 | 4 016,0 | 4 017,0 | 2 | 50,0 |
| Группа артскважин №27,28 (27, 28, 28бис) | 1 987 | 8 033,0 | 4 016,0 | 4 017,0 | 2 | 50,0 |
| Группа артскважин №29 (29, 29бис, 29бис2) | 1 987 | 8 033,0 | 4 016,0 | 4 017,0 | 2 | 50,0 |
| Артскважина №30 (30) | 1 987 | 8 033,0 | 4 016,0 | 4 017,0 | 2 | 50,0 |
| Группа артскважин №31 (31,31бис) | 1 987 | 8 033,0 | 4 016,0 | 4 017,0 | 2 | 50,0 |
| Артскважина №32 (32) | 1 987 | 8 033,0 | 4 016,0 | 4 017,0 | 2 | 50,0 |
| Артскважина №33 (33) | 1 987 | 8 033,0 | 4 016,0 | 4 017,0 | 2 | 50,0 |
| Группа артскважин №35(35, 35бис2) | 1 987 | 8 033,0 | 4 016,0 | 4 017,0 | 2 | 50,0 |
| Артскважина №34 (34) | 1 989 | 8 033,0 | 3 721,0 | 4 312,0 | 2 | 46,3 |
| Группа артскважин №36 (36, 36бис2) | 1 989 | 9 779,0 | 4 536,0 | 5 243,0 | 2 | 46,4 |
| Группа артскважин №37 (37, 37бис2) | 1 989 | 9 779,0 | 4 536,0 | 5 243,0 | 2 | 46,4 |
| Группа артскважин №38 (38, 38бис) | 1 989 | 9 779,0 | 4 536,0 | 5 243,0 | 2 | 46,4 |
| Артскважина №39 (39) | 1 989 | 9 779,0 | 4 536,0 | 5 243,0 | 2 | 46,4 |
| Группа артскважин №40 (40, 40бис) | 1 989 | 9 779,0 | 4 536,0 | 5 243,0 | 2 | 46,4 |
| Группа артскважин №41 (41,41бис) | 1 989 | 9 779,0 | 4 536,0 | 5 243,0 | 2 | 46,4 |
| Артскважина №42 (42) | 1 989 | 9 779,0 | 4 536,0 | 5 243,0 | 2 | 46,4 |
| Артскважина №43 (43) | 1 993 | 160 923,0 | 76 429,0 | 84 494,0 | 2,5 | 47,5 |
| Артскважина № 55 (55) | 1 993 | 160 923,0 | 76 430,0 | 84 493,0 | 2,5 | 47,5 |
| Группа артскважин № 54 (54, 54 бис) | 1 993 | 160 923,0 | 76 429,0 | 84 494,0 | 2,5 | 47,5 |
| Группа артскважин №53 (53,53 бис) | 1 993 | 160 923,0 | 76 429,0 | 84 494,0 | 2,5 | 47,5 |
| Артскважина №52 (52) | 1 993 | 160 923,0 | 76 429,0 | 84 494,0 | 2,5 | 47,5 |
| Артскважина №50 (50) | 1 993 | 160 923,0 | 76 429,0 | 84 494,0 | 2,5 | 47,5 |
| Артскважина №49 (49) | 1 993 | 160 923,0 | 76 429,0 | 84 494,0 | 2,5 | 47,5 |
| Артскважина N48 (48) | 1 993 | 160 923,0 | 76 429,0 | 84 494,0 | 2,5 | 47,5 |
| Артскважина №47 (47) | 1 993 | 160 923,0 | 76 429,0 | 84 494,0 | 2,5 | 47,5 |
| Артскважина №46 (46) | 1 993 | 160 923,0 | 76 429,0 | 84 494,0 | 2,5 | 47,5 |
| Артскважина № 45 (45) | 1 993 | 160 923,0 | 76 429,0 | 84 494,0 | 2,5 | 47,5 |
| Артскважина №44 (44) | 1 993 | 160 924,0 | 76 429,0 | 84 495,0 | 2,5 | 47,5 |
| Артскважина №51 (51) | 1 993 | 160 923,0 | 76 429,0 | 84 494,0 | 2,5 | 47,5 |
| Скважина № 10 (10) (доп. ст-ть) | 2 002 | 177 438,0 | 93 143,0 | 84 295,0 | 5 | 52,5 |
| Скважина № 9 (9бис2) | 2 002 | 177 438,0 | 95 361,0 | 82 077,0 | 5 | 53,7 |
| Артскважина N 42 (42бис2) | 2 002 | 129 098,0 | 70 469,0 | 58 629,0 | 5 | 54,6 |
| Артскважина N 42 (42бис2) (доп. ст-ть) | 2 002 | 55 000,0 | 30 015,0 | 24 985,0 | 5 | 54,6 |
| Водозаборная скважина 27 бис БВЗ | 2 010 | 681 864,0 | 76 707,0 | 605 157,0 | 5 | 11,2 |
| Водозаборная скважина 22 бис БВЗ | 2 010 | 633 864,7 | 71 307,0 | 562 557,7 | 5 | 11,2 |
| Водозаборная скважина № 26 бис-2 БВЗ | 2 012 | 747 526,9 | 24 916,0 | 722 610,9 | 10 | 3,3 |
| Водозаборная скважина № 5 бис БВЗ | 2 012 | 764 144,7 | 25 472,0 | 738 672,7 | 10 | 3,3 |
| Водозаборная скважина № 2 бис 2 БВЗ | 2 012 | 783 034,8 | 26 100,0 | 756 934,8 | 10 | 3,3 |
| Водозаборная скважина № 45 бис БВЗ | 2 012 | 747 178,9 | 24 904,0 | 722 274,9 | 10 | 3,3 |
| Группа артскважин № 3 (3, 3бис) | 1 977 | 280 500,0 | 216 075,0 | 64 425,0 | 2,18 | 77,0 |
| Группа артскважин №7(7,7бис) | 1 969 | 224 000,0 | 224 000,0 | 0,0 | 2,5 | 100,0 |
| Группа артскважин № 9 (9,9бис) | 1 969 | 224 000,0 | 224 000,0 | 0,0 | 2,5 | 100,0 |
| Группа артскважин №5 (5,5бис) | 1 972 | 224 000,0 | 224 000,0 | 0,0 | 2,5 | 100,0 |
| Группа артскважин №10 (10,10бис) | 1 968 | 224 000,0 | 224 000,0 | 0,0 | 2,5 | 100,0 |
| Группа артскважин №8 (8,8бис) | 1 969 | 224 000,0 | 224 000,0 | 0,0 | 2,5 | 100,0 |
| Группа артскважин N12 (12,12бис) | 1 968 | 224 000,0 | 224 000,0 | 0,0 | 2,5 | 100,0 |
| Артскважина № 2(2) | 1 972 | 224 000,0 | 224 000,0 | 0,0 | 2,5 | 100,0 |
| Группа артскважин N13(13,13бис) | 1 967 | 224 000,0 | 224 000,0 | 0,0 | 2,5 | 100,0 |
| Группа артскважин №1 (1,1бис) | 1 972 | 224 000,0 | 224 000,0 | 0,0 | 2,5 | 100,0 |
| Группа артскважин N 4(4,4бис) | 1 969 | 488 288,0 | 461 933,0 | 26 355,0 | 2,2 | 94,6 |
| Группа артскважин N6 (6,6бис) | 1 969 | 191 762,0 | 191 762,0 | 0,0 | 6,7 | 100,0 |
| Итого |  | 10 483 102 | 4 690 598 | 5 792 504 |  | 44,7 |